## EPS_rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
"OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682, SO 02 Objekt B - č.p. 5682, SO 03 Objekt C, D1.4h.2 EPS
|  | Materiál | Montáž | Celková cena
|  | CZK | CZK | CZK
Elektrická požární signalizace
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
CELKEM ZA EL. POŽÁRNÍ SIGNALIZACI
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

## EPS
Soupis prací, dodávek a služeb
"OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682, SO 02 Objekt B - č.p. 5682, SO 03 Objekt C, D1.4h.2 EPS
Pol. | Popis | DPH | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
Elektrická požární signalizace - EPS
| Zařízení - obecný popis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ústředna EPS, vybavená pro montáž 4 hlásičových kruhových linek, umožňujících napájení prvků ze sběrnice a připojení OPPO, ZDP a klíčového trezoru. Čelní ovládací panel CZ. AKU pro nouzový provoz 24 hod., vybavená pro připojení do sítě s další ústřednou a externím tablem |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Externí tablo ústředny EPS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Obslužné pole požární ochrany (OPPO), včetně zámku |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Set klíčového trezoru pož. ochrany vč. montážní desky a zámku |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Zařízení dálkového přenosu s plnou komunikací včetně záložního vysílače GPRS a zálohovaného napájení, schválené pro přenos zpráv na PCO HZS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Optickokouřový hlásič |  | 63 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Termodiferenciální hlásič |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Patice automatického hlásiče |  | 65 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Tlačítkový hlásič kompletní, červený |  | 15 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Náhradní tabulka skla pro kryt tlačítkového hlásiče, sada 10ks |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Lineární teplotní hlásič |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Detekční teplotní kabel, teplota statické reakce 74°C ± 5°C, vč. příchytky |  | 85 | m |  | 0 |  | 0
13 | Adresovatelná siréna, napájená po kruhové sběrnici, červená |  | 14 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Adresovatený maják, napájený po kruhové sběrnici, červený, s paticí IP 65 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 | Vstupně / výstupní modul 4 IN / 2 OUT |  | 18 | ks |  | 0 |  | 0
16 | Výstupní modul 12 relé |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17 | Instalační skříň pro V / V modul |  | 19 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Pomocný nápájecí zdroj 24V DC / 5A, AKU 40Ah, EN 54-4, vč. AKU |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy a instalační materiál
19 | Kabel stíněný červený 1x2x0,8 |  | 1150 | m |  | 0 |  | 0
20 | Kabel stíněný s funkční integritou PH 30-R B2caS1D0 1x2x0,8 |  | 650 | m |  | 0 |  | 0
21 | Kabel stíněný s funkční integritou PH 30-R B2caS1D0 10x2x0,8 |  | 15 | m |  | 0 |  | 0
22 | Kabel Olflex Classic 110 Black 2x0,75 |  | 300 | m |  | 0 |  | 0
23 | Příchytka běžná komplet vč. šroubu pro kabel 1x2x0,8 |  | 950 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Příchytka s funkční integritou komplet vč. šroubu pro kabel 1x2x0,8 |  | 1800 | ks |  | 0 |  | 0
25 | Příchytka s funkční integritou komplet vč. šroubu pro kabel 10x2x0,8 |  | 45 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Tuhá hrdlovaná elektroinstalační trubka 20mm, vč. příchytky |  | 200 | m |  | 0 |  | 0
27 | Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
28 | Protipožární ucpávky |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
29 | Koaxiální kabel xl-RLH 1000, 50 Ohm, pěnové dialektrikum. Útlum 0,218dB/m na 2,5GHz, 0,34dB/m na 5GHz - anténa ZDP |  | 15 | m |  | 0 |  | 0
30 | Drobný instalační materiál, svorkové krabice apod. |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
31 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy |  | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
32 | Zprovoznění systému |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
33 | Kontrola provozuschopnosti a koordinační funkční zkouška |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
34 | Výchozí revize elektro |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
35 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
36 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
37 | Požární kniha |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
38 | Zpracování karty pro HZS |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
39 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [6 empty] | 0