## SO02_03_D14c_vv_oceněný
Objednatel: OBEK SERVIS a.s., Panelová 289/6, 190 15 Praha 9- Satalice
Název akce: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati, modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682
Stavební objekt: SO 02 Objekt B - č.p. 5682, SO 03 Objekt C - podzemní parkoviště
Stupeň PD: DPS
Profese: | D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky a chlazení
Poř.číslo | Popis výkonů | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem
D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky a chlazení- uznatelné náklady
Cena zařízení vzduchotechniky je za dodávku a montáž (bez DPH), včetně lešení pro montáž, závěsů, podstavců pro potrubí a elementy, popisných štítků zařízení a potrubních rozvodů, zkompletování, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu
SO 02 Objekt B - č.p. 5682
Zařízení č.10- Administrativa
10.01 | AHU 1- Kompaktní (přívod i odvod) vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a EC ventilátory- vnitřní pravé, parapetní provedení, dodávka jednotky v dílech se sestavením jednotky na stavbě, -skříň je sestavena z panelů z lakovaného plechu, s PIR výplní tl.30 mm (λ= 0,024 W/m2K)- třída T2, tepelné mosty třída TB1, čelní otevírací dveře, obdélníková napojovací hrdla s pružnými manžetami, dva nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně uloženými EC motory, protiproudý rekuperační výměník tepla (účinnost 92,9 %/83,2 %- zima/léto) s by-passovou klapkou se servopohonem,teplovodní ohřívač, výsuvné kazetové filtry přiváděného (ePM1 55% - F7) a odváděného vzduchu (ePm10 50%- F5), sklonné manometry pro vizualizaci aktuální tlakové ztráty filtrů přívodu a odvodu vzduchu, odvodňovací vana s vývodem kondenzátu, cirkulační klapka se servopohonem, uzavírací klapka se servopohonem (s havarijní funkcí) na sání venkovního vzduchu, 3x vývody kondenzátu DN ø32/ø40 mm, -regulační komponenty (servopohony, čidla, ventily) jsou součástí dodávky MaR- viz samostatný projekt -jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018. -jednotka bude dodána rozložená v jednotlivých dílech a smontována na místě instalace | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Atrea DUPLEX 4500 Multi Eco-V
Přívod vzduchu: množství vzduchu Qv= 3 750 m3/h, dPext= 380 Pa tepelný výkon Qt= 7,0 kW, topné médium voda 70/50 °C el. příkon ventilátoru Pi= 2,5 kW, I= 3,8 A, 400 V, 50 Hz, Odvod vzduchu: množství vzduchu Qv= 3 750 m3/h, dPext= 380 Pa el. příkon ventilátoru Pi=2,5 kW, I= 3,8 A, 400 V, 50 Hz,
10.02 | Protidešťová žaluzie 630x 800 mm -z ocelového pozinkovaného plechu, se sítí proti vniknutí ptactva, s upevňovacím rámem, | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Mandík PDZM 70
10.03 | Čtyřhranná mřížka 1000x500 mm -z ocelového pozinkovaného plechu, výplň z tahokovu, | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Mandík KMM 20
10.04 | Buňkový tlumič hluku 200x500x2000 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 3 |  | 0
Technický standard: Greif- akustika, G
10.05 | Buňkový tlumič hluku 200x500x1500 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 6 |  | 0
Technický standard: Greif- akustika, G
10.06 | Buňkový tlumič hluku 200x500x1000 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 8 |  | 0
Technický standard: Greif- akustika, G
10.07 | Kulisový tlumič hluku 100x200x1500 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 3 |  | 0
Technický standard: Greif- akustika, GKD .3
10.08 | Požární klapka 500x250 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
10.09 | Požární klapka 315x200 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky, v případě listu klapky mimo stěnovou konstrukci doizolace minerální vlnou, -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 10 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III- .40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H, minerální vlna Rockwool Conlit Ductrock,
10.10 | Regulátor průtoku vzduchu 300x200 mm, s akustickou izolací, se servopohonem, připojení 24V, ovládání profese měření a regulace (MaR), -skříň, osy a táhla z pozinkované oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola z antistatické umělé hmoty (ABS) | ks | 6 |  | 0
Technický standard: Trox TVJ-D Easy,
10.11 | Přívodní anemostat (stropní difuzor) s vířivým výtokem vzduchu 400x400 mm, se čtvercovou čelní deskou 400x 400 mm, vodorovné napojení ø200 mm, s regulační klapkou | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Trox VDW
10.12 | Přívodní anemostat (stropní difuzor) s vířivým výtokem vzduchu 300x300 mm, se čtvercovou čelní deskou 300x 300 mm, vodorovné napojení ø160 mm, s regulační klapkou | ks | 29 |  | 0
Technický standard: Trox VDW
10.13 | Odvodní anemostat (stropní difuzor) s vířivým výtokem vzduchu 400x400 mm, se čtvercovou čelní deskou 400x 400 mm, vodorovné napojení ø200 mm, s regulační klapkou | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Trox VDW
10.14 | Odvodní anemostat (stropní difuzor) s vířivým výtokem vzduchu 300x300 mm, se čtvercovou čelní deskou 300x 300 mm, vodorovné napojení ø160 mm, s regulační klapkou | ks | 29 |  | 0
Technický standard: Trox VDW
10.15 | Čtyřhranná výustka 200x100 mm, jednořadá, s regulací R1, -z hliníkových tažených profilů, povrch přírodní elox | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík VNM
10.16 | Dveřní mřížka 425x125 mm, oboustranná neprůhledná s pevnými lamelami, z hliníkových profilů povrchově eloxovaných, -včetně upínacího rámu | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Systemair NOVA-D-2
10.17 | Hygienická ohebná hadice ø203 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm | bm | 4 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic 203
10.18 | Hygienická ohebná hadice ø160 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm | bm | 81 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic 160
Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
10.19 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm rovné | m2 | 6 |  | 0
10.20 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm tvarovky | m2 | 11 |  | 0
10.21 | dodávka a montáž do obvodu 2630 mm rovné | m2 | 25 |  | 0
10.22 | dodávka a montáž do obvodu 2630 mm tvarovky | m2 | 28 |  | 0
10.23 | dodávka a montáž do obvodu 1890 mm rovné | m2 | 4 |  | 0
10.24 | dodávka a montáž do obvodu 1890 mm tvarovky | m2 | 2 |  | 0
10.25 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- rovné | m2 | 9 |  | 0
10.26 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- tvarovky | m2 | 8 |  | 0
10.27 | dodávka a montáž do obvodu 1050 mm rovné | m2 | 155 |  | 0
10.28 | dodávka a montáž do obvodu 1050 mm tvarovky | m2 | 39 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
10.29 | ø 200 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 69 |  | 0
10.30 | ø 200 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 11 |  | 0
10.31 | ø 160 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 39 |  | 0
10.32 | ø 160 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 4 |  | 0
| Zařízení č.10- celkem |  |  |  | 0
celková plocha větraných místností 1.PP, 1.NP, 2.NP, F= 202,74+ 226,93+ 234,83= 664,50 m2
plocha místností 1.PP, 1.NP (uznatelné náklady) F= 202,74+ 226,93= 429,67 m2 (64,66 %)
plocha místností 2.NP (neuznatelné náklady) F= 234,83 m2 (35,34 %)
| Zařízení č.10- uznatelné náklady celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.11- Komerce
11.01 | AHU 2- Kompaktní (přívod i odvod) vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a EC ventilátory- vnitřní pravé, parapetní provedení, dodávka jednotky v dílech se sestavením jednotky na stavbě, -skříň je sestavena z panelů z lakovaného plechu, s PIR výplní tl.30 mm (λ= 0,024 W/m2K)- třída T2, tepelné mosty třída TB1, čelní otevírací dveře, obdélníková napojovací hrdla s pružnými manžetami, dva nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně uloženými EC motory, protiproudý rekuperační výměník tepla (účinnost 93,2 %/83,4 %- zima/léto) s by-passovou klapkou se servopohonem,teplovodní ohřívač, výsuvné kazetové filtry přiváděného (ePM1 55% - F7) a odváděného vzduchu (ePm10 50%- F5), sklonné manometry pro vizualizaci aktuální tlakové ztráty filtrů přívodu a odvodu vzduchu, odvodňovací vana s vývodem kondenzátu, cirkulační klapka se servopohonem, uzavírací klapka se servopohonem (s havarijní funkcí) na sání venkovního vzduchu, 3x vývody kondenzátu DN ø32/ø40 mm, -regulační komponenty (servopohony, čidla, ventily) jsou součástí dodávky MaR- viz samostatný projekt -jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018. -jednotka bude dodána rozložená v jednotlivých dílech a smontována na místě instalace | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Atrea DUPLEX 3500 Multi Eco-V,
Přívod vzduchu: množství vzduchu Qv= 2 212 m3/h, dPext= 380 Pa tepelný výkon Qt= 4,0 kW, topné médium voda 70/50 °C el. příkon ventilátoru Pi= 2,5 kW, I= 3,8 A, 400 V, 50 Hz, Odvod vzduchu: množství vzduchu Qv= 2 212 m3/h, dPext= 380 Pa el. příkon ventilátoru Pi=2,5 kW, I= 3,8 A, 400 V, 50 Hz,
11.02 | Protidešťová žaluzie 630x 500 mm -z ocelového pozinkovaného plechu, se sítí proti vniknutí ptactva, s upevňovacím rámem, | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Mandík PDZM 70
11.03 | Buňkový tlumič hluku 200x500x1500 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 4 |  | 0
Technický standard: Greif- akustika, G
11.04 | Buňkový tlumič hluku 200x500x1000 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 6 |  | 0
Technický standard: Greif- akustika, G
11.05 | Požární klapka 400x400 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III- .40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
11.06 | Požární klapka 400x250 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 6 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III- .40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
11.07 | Čtyřhranná výustka 200x100 mm, jednořadá, s regulací R1, -z hliníkových tažených profilů, povrch přírodní elox | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Mandík VNM
Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
11.08 | dodávka a montáž do obvodu 2630 mm rovné | m2 | 2 |  | 0
11.09 | dodávka a montáž do obvodu 2630 mm tvarovky | m2 | 2 |  | 0
11.10 | dodávka a montáž do obvodu 1890 mm rovné | m2 | 16 |  | 0
11.11 | dodávka a montáž do obvodu 1890 mm tvarovky | m2 | 22 |  | 0
11.12 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- rovné | m2 | 25 |  | 0
11.13 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- tvarovky | m2 | 10 |  | 0
| Zařízení č.11- celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.12- Chlazení- systém 4
12.01 | CU 1- Venkovní jednotka (chladící agregát) chladící výkon Qch= 49,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 16,56 KW, I= 26,0 A, 400 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, AJY-162LALBH
12.02 | CU 2- Venkovní jednotka (chladící agregát) chladící výkon Qch= 28,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 7,28 KW, I= 12,0 A, 400 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, AJY-090LALBH
12.03 | WCU1- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 2,2 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,02 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 17 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-007GTEH
12.04 | WCU 2- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 3,6 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,025 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 3 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-012GCEH
12.05 | WCU 3- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 2,8 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,1 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 7 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-009GTEH
12.06 | CCU 1- Vnitřní kazetová (stropní) chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 3,6 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,1 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, AUXB-012GLEH
12.07 | Potrubí chladiva L= 271 m, včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -včetně refnetů (rozdělovačů chladiva) n= 32 ks, -včetně požárních kabelových ucpávek EI 45, v místě průchodů přes hranici požárních úseků | kpl | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, požarní ucpávky- Promat Promaseal- A
Vnitřní kazetové (stropní) chladící cirkulační jednotky ve 2.PP budou součástí dodávky nájemce obchodních prostor, pronajimatelem je zajištěna příprava pro montáž vnitřních chladících jednotek, Příprava počítá s napojením následujících vnitřních chladících jednotek: 2.PP -CCU 4 kazetová (stropní) jednotka AUXB-024GLEH- 4 kusy, chladící výkon Qch= 7,1 kW, el.příkon Pi= 0,1 KW, 230 V,50 Hz
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF
| Zařízení č.12- celkem |  |  |  | 0
celková plocha chlazených místností 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, F= 314,53+ 202,74+ 226,93+ 234,83= 979,03 m2
plocha místností 2.PP, 1.PP, 1.NP (uznatelné náklady) F= 314,53+ 202,74+ 226,93= 744,20 m2 (76,01 %)
plocha místností 2.NP (neuznatelné náklady) F= 234,83 m2 (23,99 %)
| Zařízení č.12- uznatelné náklady celkem |  |  |  | 0
| SO 02 Objekt B - č.p. 5682- VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM |  |  |  | 0
I- Tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru (na střeše)
| Rohož z minerální plsti tloušťky 60 mm ,na povrchu s Al fólii, na trny, spoje přelepeny AL páskou, venkovní krycí plášť z pozinkovaného plechu,tepelná vodivost 0,04 W/mK Opatřena tepelnou izolací budou potrubí nad střechou objektu. Izolovaná potrubí budou oplechována- dodávka stavby. | m2 | 14 |  | 0
II- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.40 mm
| Rohož z minerální plsti tloušťky 40 mm ,na povrchu s Al fólii, na trny, spoje přelepeny AL páskou, tepelná vodivost 0,04 W/mK Opatřena tepelnou izolací budou vzduchotechnická potrubí ve strojovnách VZT | m2 | 131 |  | 0
III- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.9 mm
| Pružná samolepící parotěsná izolace s uzavřenou buňkovou strukturou Armaflex AC- tl.9 mm, λ= 0,039 W/mK -nalepená na potrubí, spoje přelepeny páskou Opatřena tepelnou izolací budou všechna ostatní potrubí v objektu | m2 | 417 |  | 0
| SO 02 Objekt B - č.p. 5682- VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0