## Revize_R1
revize R1 | "OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 | Výkaz výměr
| D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky a chlazení |  | č.z. | 19-4180-217
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | datum
| Odstranění prázdného listu "Rekapitulace" ze souboru, list nepatřil k této zakázce |  |  | 2020-09-16

## C-17.1
Objednatel: OBEK SERVIS a.s., Panelová 289/6, 190 15 Praha 9- Satalice
Název akce: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati, modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682
Stavební objekt: SO 01 Objekt A - č.p. 508
Stupeň PD: DPS
Profese: | D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky a chlazení
Poř.číslo | Popis výkonů | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem
D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky a chlazení- uznatelné náklady
Cena zařízení vzduchotechniky je za dodávku a montáž (bez DPH), včetně lešení pro montáž, závěsů, podstavců pro potrubí a elementy, popisných štítků zařízení a potrubních rozvodů, zkompletování, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu
Zařízení č.1- Centrální větrání- Jih
1.01 | AHU 1- Kompaktní (přívod i odvod) vzduchotechnická jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem tepla a EC ventilátory- vnitřní pravé provedení, hygienické provedení dle VDI 6022, -skříň jednotek je rámové konstrukce, složená z lakovaného plechu a 45 mm minerální výplně (λ= 0,037 W/m2K)- třída T2, tepelné mosty třída TB2, obdélníková napojovací hrdla s pružnými manžetami, dva nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně uloženými EC motory, s volnými oběžnými koly a dozadu zahnutými lopatkami, entalpickým rotačním výměníkem tepla s proplachovací komorou, účinnost teplotní rekuperace 76,9 % (zimní), 74,9 % (letní), cirkulační klapka, teplovodní ohřívač, přímý dvouokruhový chladič, odvodňovací vana s vývodem kondenzátu, výsuvné kazetové filtry přiváděného (F7) a odváděného vzduchu (M5), uzavírací klapka se servopohonem (s havarijní funkcí) na sání venkovního vzduchu, podstavné nohy výšky 200 mm, -regulační komponenty (servopohony, čidla, ventily) jsou součástí dodávky MaR- viz samostatný projekt -jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018. -jednotka bude dodánav blocích a smontována na místě instalace | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Atrea DUPLEX 12000 Roto
Přívod vzduchu: množství vzduchu Qv= 9 400 m3/h, dPext= 380 Pa tepelný výkon Qt= 23,6 kW, topné médium voda 70/50 °C chladící výkon Qch= 2x 19= 38,0 kW, dvouokruhový chladič, chladící médium R410A el. příkon ventilátoru Pi= 6,0 kW, I= 8,6 A, 400 V, 50 Hz, Odvod vzduchu: množství vzduchu Qv= 9 400 m3/h, dPext= 380 Pa el. příkon ventilátoru Pi= 6,0 kW, I= 8,6 A, 400 V, 50 Hz,
1.02 | CU 1- Venkovní kondenzační jednotka - výroba chladícího média pro vzduchotechnickou jednotku AHU 1 (přímý výparník vzduchotechnické jednotky), chladící výkon Qch= 19,0 kW, chladivo R410A, el. příkon chlazení Pi= 6,9 kW, I= 11,5 A, 400 V, 50 Hz | kpl | 2 |  | 0
1.03 | Potrubí chladiva včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -propojení AHU 1 a CU 1 | bm | 20 |  | 0
1.04 | Protidešťová žaluzie 1000x1000 mm -z ocelového pozinkovaného plechu, se sítí proti vniknutí ptactva, s upevňovacím rámem, | ks | 2 |  | 0
Technický standard Mandík PDZM 70
1.05 | Buňkový tlumič hluku 200x500x2000 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 40 |  | 0
Technický standard: Greif G
1.06 | Požární klapka 1000x1000 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
1.07 | Požární klapka 400x200 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 11 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
1.08 | Požární klapka 400x160 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
1.09 | Požární klapka 315x160 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
1.10 | Požární klapka 250x160 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
1.11 | Regulátor průtoku vzduchu 400x200 mm, s akustickou izolací, se servopohonem, připojení 24V, -skříň, osy a táhla z pozinkované oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola z antistatické umělé hmoty (ABS) | ks | 10 |  | 0
Technický standard: Trox TVJ-D Easy
1.12 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 400x 200 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 4 |  | 0
Technický standard Mandík RKTM
1.13 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 315x 200 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 4 |  | 0
Technický standard Mandík RKTM
1.14 | Přívodní anemostat (stropní difuzor) s vířivým výtokem vzduchu 300x300 mm, se čtvercovou čelní deskou 300x 300 mm, vodorovné napojení ø160 mm, s regulační klapkou | ks | 40 |  | 0
Technický standard: Trox VDW
1.15 | Odvodní anemostat (stropní difuzor) s vířivým výtokem vzduchu 300x300 mm, se čtvercovou čelní deskou 300x 300 mm, vodorovné napojení ø160 mm, s regulační klapkou | ks | 40 |  | 0
Technický standard: Trox VDW
1.16 | Čtyřhranná výustka 200x100 mm, jednořadá, s regulací R1, -z hliníkových tažených profilů, povrch přírodní elox | ks | 4 |  | 0
Technický standard: Mandík VNM
1.17 | Hygienická ohebná hadice ø160 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm | bm | 118 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic
Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - podpěr z ocelových profillů pro vzduchotechnické potrubí ve strojovně VZT - revizních a čistících otvorů
1.18 | dodávka a montáž do obvodu 4500 mm rovné | m2 | 64 |  | 0
1.19 | dodávka a montáž do obvodu 4500 mm tvarovky | m2 | 59 |  | 0
1.20 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm rovné | m2 | 85 |  | 0
1.21 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm tvarovky | m2 | 38 |  | 0
1.22 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- rovné | m2 | 302 |  | 0
1.23 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- tvarovky | m2 | 250 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
1.24 | ø 160 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 68 |  | 0
1.25 | ø 160 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 6 |  | 0
| Zařízení č.1- celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.2- Centrální větrání- Sever
2.01 | AHU 2- Kompaktní (přívod i odvod) vzduchotechnická jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem tepla a EC ventilátory- vnitřní levé provedení, hygienické provedení dle VDI 6022, -skříň jednotek je rámové konstrukce, složená z lakovaného plechu a 45 mm minerální výplně (λ= 0,037 W/m2K)- třída T2, tepelné mosty třída TB2, obdélníková napojovací hrdla s pružnými manžetami, dva nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně uloženými EC motory, s volnými oběžnými koly a dozadu zahnutými lopatkami, entalpickým rotačním výměníkem tepla s proplachovací komorou, účinnost teplotní rekuperace 76,9 % (zimní), 74,9 % (letní), cirkulační klapka, teplovodní ohřívač, přímý dvouokruhový chladič, odvodňovací vana s vývodem kondenzátu, výsuvné kazetové filtry přiváděného (F7) a odváděného vzduchu (M5), uzavírací klapka se servopohonem (s havarijní funkcí) na sání venkovního vzduchu, podstavné nohy výšky 200 mm, -regulační komponenty (servopohony, čidla, ventily) jsou součástí dodávky MaR- viz samostatný projekt -jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018. -jednotka bude dodánav blocích a smontována na místě instalace | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Atrea DUPLEX 12000 Roto
Přívod vzduchu: množství vzduchu Qv= 9 400 m3/h, dPext= 380 Pa tepelný výkon Qt= 23,6 kW, topné médium voda 70/50 °C chladící výkon Qch= 2x 19= 38,0 kW, dvouokruhový chladič, chladící médium R410A el. příkon ventilátoru Pi= 6,0 kW, I= 8,6 A, 400 V, 50 Hz, Odvod vzduchu: množství vzduchu Qv= 9 400 m3/h, dPext= 380 Pa el. příkon ventilátoru Pi= 6,0 kW, I= 8,6 A, 400 V, 50 Hz,
2.02 | CU 1- Venkovní kondenzační jednotka - výroba chladícího média pro vzduchotechnickou jednotku AHU 2 (přímý výparník vzduchotechnické jednotky), chladící výkon Qch= 19,0 kW, chladivo R410A, el. příkon chlazení Pi= 6,9 kW, I= 11,5 A, 400 V, 50 Hz | kpl | 2 |  | 0
2.03 | Potrubí chladiva včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -propojení AHU 2 a CU 1 | bm | 20 |  | 0
2.04 | Protidešťová žaluzie 1000x1000 -z ocelového pozinkovaného plechu, se sítí proti vniknutí ptactva, s upevňovacím rámem, | ks | 2 |  | 0
Technický standard Mandík PDZM 70
2.05 | Buňkový tlumič hluku 200x500x2000 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 40 |  | 0
Technický standard: Greif G
2.06 | Požární klapka 1000x355 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
2.07 | Požární klapka 400x200 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 14 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
2.08 | Požární klapka 400x160 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
2.09 | Požární klapka 300x200 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
2.10 | Požární klapka 250x160 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
2.11 | Regulátor průtoku vzduchu 400x200 mm, s akustickou izolací, se servopohonem, připojení 24V, -skříň, osy a táhla z pozinkované oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola z antistatické umělé hmoty (ABS) | ks | 10 |  | 0
Technický standard: Trox TVJ-D Easy
2.12 | Regulátor průtoku vzduchu 300x200 mm, s akustickou izolací, se servopohonem, připojení 24V, -skříň, osy a táhla z pozinkované oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola z antistatické umělé hmoty (ABS) | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Trox TVJ-D Easy
2.13 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 400x 200 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 1 |  | 0
Technický standard Mandík RKTM
2.14 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 250x 200 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 2 |  | 0
Technický standard Mandík RKTM
2.15 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 200x 200 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 2 |  | 0
Technický standard Mandík RKTM
2.16 | Přívodní anemostat (stropní difuzor) s vířivým výtokem vzduchu 300x300 mm, se čtvercovou čelní deskou 300x 300 mm, vodorovné napojení ø160 mm, s regulační klapkou | ks | 31 |  | 0
Technický standard: Trox VDW
2.17 | Odvodní anemostat (stropní difuzor) s vířivým výtokem vzduchu 300x300 mm, se čtvercovou čelní deskou 300x 300 mm, vodorovné napojení ø160 mm, s regulační klapkou | ks | 31 |  | 0
Technický standard: Trox VDW
2.18 | Čtyřhranná výustka 200x100 mm, dvouřadá, s regulací R1, -z hliníkových tažených profilů, povrch přírodní elox | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Mandík VNM
2.19 | Obdélníková odvodní vyústka na kruhové potrubí 225x85 mm -jednořadá s regulací R1 -z ocelového pozinkovaného plechu, | ks | 6 |  | 0
Technický standard: Mandík VNKM
2.20 | Čtyřhranná výustka 325x125 mm,jednořadá, s regulací R1, -z hliníkových tažených profilů, povrch přírodní elox | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík VNM
2.21 | Odvodní kovový talířový ventil ø100 mm -z ocelového plechu, s montážním kroužkem (zděří), opatřený bílou barvou RAL 9010, | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign KO
2.22 | Hygienická ohebná hadice ø160 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm | bm | 96 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic
Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - podpěr z ocelových profillů pro vzduchotechnické potrubí ve strojovně VZT - revizních a čistících otvorů
2.23 | dodávka a montáž do obvodu 4500 mm rovné | m2 | 64 |  | 0
2.24 | dodávka a montáž do obvodu 4500 mm tvarovky | m2 | 58 |  | 0
2.25 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm rovné | m2 | 119 |  | 0
2.26 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm tvarovky | m2 | 42 |  | 0
2.27 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- rovné | m2 | 241 |  | 0
2.28 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- tvarovky | m2 | 227 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
2.29 | ø 160 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 76 |  | 0
2.30 | ø 160 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 22 |  | 0
2.31 | ø 125 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 1 |  | 0
2.32 | ø 125 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 1 |  | 0
2.33 | ø 100 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 12 |  | 0
2.34 | ø 100 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 5 |  | 0
| Zařízení č.2- celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.3- Chlazení- systém 1 (jih- 2.NP, 3.NP, 4.NP)
3.01 | CU 2- Venkovní jednotka (chladící agregát) chladící výkon Qch= 49,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 16,6 KW, I= 26,2 A, 400 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, AJY-162LALBH
3.02 | WCU 1- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 3,6 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,025 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-012GCEH
3.03 | WCU 3- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 2,8 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,1 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 4 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-009GTEH
3.04 | WCU1- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 2,2 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,02 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 22 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-007GTEH
3.05 | Potrubí chladiva L= 191 m, včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -včetně refnetů (rozdělovačů chladiva) n= 27 ks, -včetně požárních kabelových ucpávek EI 45, v místě průchodů přes hranici požárních úseků | kpl | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, požarní ucpávky- Promat Promaseal- A
| Zařízení č.3- celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.4- Chlazení- systém 2 (jih- 1.PP, 1.NP)
4.01 | CU 2- Venkovní jednotka (chladící agregát) chladící výkon Qch= 40,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 11,17 KW, I= 18,0 A, 400 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, AJY-162LALBH
4.02 | Potrubí chladiva L= 132 m, včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -včetně refnetů (rozdělovačů chladiva) n= 12 ks, -včetně požárních kabelových ucpávek EI 45, v místě průchodů přes hranici požárních úseků | kpl | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, požarní ucpávky- Promat Promaseal- A
Vnitřní kazetové (stropní) a nástěnné chladící cirkulační jednotky budou součástí dodávky nájemce obchodních prostor, pronajimatelem je zajištěna příprava pro montáž vnitřních chladících jednotek, Příprava počítá s napojením následujících vnitřních chladících jednotek: 1.PP -CCU 1 kazetová (stropní) jednotka AUXB-014GLEH- 5 kusů, chladící výkon Qch= 4,5 kW, el.příkon Pi= 0,1 KW, 230 V,50 Hz 1.NP -CCU 2 kazetová (stropní) jednotka AUXB-012GLEH- 5 kusů, chladící výkon Qch= 3,6 kW, el. příkon Pi= 0,1 KW, 230V,50 Hz -WCU 3 nástěnná jednotka ASYA-007GTEH- 3 kusy, chladící výkon Qch= 2,2 kW, el. příkon Pi= 0,1 KW, 230 V, 50 Hz
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF
| Zařízení č.4- celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.5- Chlazení- systém 3 (sever- 2. PP, 1.PP, 1.NP, 2.MP, 3.NP, 4.NP)
5.01 | CU 2- Venkovní jednotka (chladící agregát) chladící výkon Qch= 49,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 16,6 KW, I= 26,2 A, 400 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, AJY-162LALBH
5.02 | CU 4- Venkovní jednotka (chladící agregát) chladící výkon Qch= 45,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 13,7 KW, I= 21,5 A, 400 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, AJY-144LALBH
5.03 | CU 4- Venkovní jednotka (chladící agregát) chladící výkon Qch= 28,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 7,3 KW, I= 12,20 A, 400 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, AJY-090LALBH
5.04 | WCU 4- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 4,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,1 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 3 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-014GCEH
5.05 | WCU 1- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 3,6 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,025 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-012GCEH
5.06 | WCU 3- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 2,8 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,1 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 8 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-009GTEH
5.07 | WCU1- Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně infra ovladače chladící výkon Qch= 2,2 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,02 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 20 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, ASYA-007GTEH
5.08 | Potrubí chladiva L= 385 m, včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -včetně refnetů (rozdělovačů chladiva) n= 48 ks, -včetně požárních kabelových ucpávek EI 45, v místě průchodů přes hranici požárních úseků | kpl | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, požarní ucpávky- Promat Promaseal- A
Vnitřní kazetové (stropní) chladící cirkulační jednotky budou součástí dodávky nájemce obchodních prostor, pronajimatelem je zajištěna příprava pro montáž vnitřních chladících jednotek, Příprava počítá s napojením následujících vnitřních chladících jednotek: 2.PP -CCU 4 kazetová (stropní) jednotka AUXB-018GLEH- 3 kusy, chladící výkon Qch= 5,6 kW, el.příkon Pi= 0,1 KW, 230 V,50 Hz 1.PP -CCU 3 kazetová (stropní) jednotka AUXB-024GLEH- 5 kusy, chladící výkon Qch= 7,1 kW, el.příkon Pi= 0,1 KW, 230 V,50 Hz 1.NP -CCU 4 kazetová (stropní) jednotka AUXB-018GLEH- 4 kusy, chladící výkon Qch= 3,6 kW, el. příkon Pi= 0,1 KW, 230V,50 Hz -CCU 5 kazetová (stropní) jednotka AUXB-009GLEH- 2 kusy, chladící výkon Qch= 2,8 kW, el. příkon Pi= 0,1 KW, 230V,50 Hz
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF
| Zařízení č.5- celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.6- Chlazení- systém měření spotřeby energie
6.01 | Centrální dotykový ovladač- umístěný ve 2.PP- m.č.008- rozvodna SLP | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, DTGYZ1
6.02 | Měřič spotřeby energie | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu VRF, UTY-PTGXA
| Zařízení č.6- celkem |  |  |  | 0
| VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM |  |  |  | 0
I- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.40 mm
| Rohož z minerální plsti tloušťky 40 mm ,na povrchu s Al fólii, na trny, spoje přelepeny AL páskou, tepelná vodivost 0,04 W/mK Opatřena tepelnou izolací budou vzduchotechnická potrubí ve strojovně VZT | m2 | 292 |  | 0
II- Protipožární izolace tl.40 mm
| Protipožární izolace- požární odolnost EI 45 S Desky z minerální plsti tloušťky 40 mm ,na povrchu s Al fólii, na izolované navařovací trny, spoje přelepeny AL páskou, - izolována budou vzduchotechnická potrubí k požárním klapkám nainstalovaným mimo požárně dělící konstrukci | m2 | 72 |  | 0
III- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.9 mm
| Pružná samolepící parotěsná izolace s uzavřenou buňkovou strukturou Armaflex AC- tl.9 mm, λ= 0,039 W/mK -nalepená na potrubí, spoje přelepeny páskou Opatřena tepelnou izolací budou všechna ostatní potrubí v objektu | m2 | 1407 |  | 0
| VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0