## Revize_R1
revize R1 | "OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 | Výkaz výměr
| D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky a chlazení |  | č.z. | 19-4180-217
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | datum
| Odstranění prázdného listu "Rekapitulace" ze souboru, list nepatřil k této zakázce |  |  | 2020-09-16

## C-17.1
Objednatel: OBEK SERVIS a.s., Panelová 289/6, 190 15 Praha 9- Satalice
Název akce: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati, modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682
Stavební objekt: SO 01 Objekt A - č.p. 508
Stupeň PD: DPS
Profese: | D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky a chlazení
Poř.číslo | Popis výkonů | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem
D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky a chlazení- neuznatelné náklady
Cena zařízení vzduchotechniky je za dodávku a montáž (bez DPH), včetně lešení pro montáž, závěsů, podstavců pro potrubí a elementy, popisných štítků zařízení a potrubních rozvodů, zkompletování, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu
Zařízení č.7- Větrání chráněné únikové cesty (CHÚC A)
7.01 | SF 1- Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 1000x 500 mm, množství vzduchu Qv= 8 996 m3/h, el. příkon ventilátoru Pi= 5,35 kW, 400 V, 50 Hz, -připojit na nouzový zdroj el. energie | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign ILT/6-450
7.02 | Čtyřhranná těsná regulační klapka 1000x 500 mm, dvoupolohové ovládání servopohonem 230V - se signalizací jedné polohy -připojit na nouzový zdroj el. energie | ks | 2 |  | 0
Technický standard Mandík RKTM .46
7.03 | Protidešťová žaluzie 1000x500 mm -z ocelového pozinkovaného plechu, se sítí proti vniknutí ptactva, s upevňovacím rámem, | ks | 2 |  | 0
Technický standard Mandík PDZM 70
7.04 | Krycí mřížka (1000x500 mm, s přírubou (na konec potrubí) -pozink | ks | 2 |  | 0
Technický standard Mandík KMM
Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
7.05 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm rovné | m2 | 28 |  | 0
7.06 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm tvarovky | m2 | 21 |  | 0
| Zařízení č.7- celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.8- Hygienické zázemí
8.01 | EF 1- Diagonální plastový ventilátor do kruhového potrubí ø315 mm -včetně spojovacích manžet, množství vzduchu Qv= 1 190 m3/h el. příkon ventilátoru Pi= 0,29 kW, I= 1,0 A, 230 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign TD 2000/315 3V+ VBM 315
8.02 | EF 2- Diagonální plastový ventilátor do kruhového potrubí ø200 mm -včetně spojovacích manžet, množství vzduchu Qv= 480, 820 m3/h el. příkon ventilátoru Pi= 0,15 kW, I= 0,6 A, 230 V, 50 Hz | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign TD 800/200 3V+ VBM 200
8.03 | Kruhový tlumič hluku ø315 mm, L= 1 m -kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň je z nehořlavého,zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign MAA 315/900
8.04 | Kruhový tlumič hluku ø200 mm, L= 1 m -kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň je z nehořlavého,zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign MAA 200/900
8.05 | Požární klapka ø250 mm, odolnost EIS 90, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Mandík PKTM III-.40, ucpávka Promapyr, stěrka Promastop-P, obložka Promatect-H
8.06 | Dveřní mřížka 525x125 mm, oboustranná neprůhledná s pevnými lamelami, z hliníkových profilů povrchově eloxovaných, -včetně upínacího rámu | ks | 7 |  | 0
Technický standard: Systemair NOVA-D-2
8.07 | Dveřní mřížka 425x125 mm, oboustranná neprůhledná s pevnými lamelami, z hliníkových profilů povrchově eloxovaných, -včetně upínacího rámu | ks | 11 |  | 0
Technický standard: Systemair NOVA-D-2
8.08 | Odvodní anemostat (stropní difuzor) s vířivým výtokem vzduchu 300x300 mm, se čtvercovou čelní deskou 300x 300 mm, vodorovné napojení ø160 mm, s regulační klapkou | ks | 3 |  | 0
Technický standard: Trox VDW
8.09 | Odvodní kovový talířový ventil ø160 mm, -z ocelového plechu, s montážním kroužkem (zděří), opatřený bílou barvou RAL 9010, | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign KO
8.10 | Odvodní kovový talířový ventil ø125 mm, -z ocelového plechu, s montážním kroužkem (zděří), opatřený bílou barvou RAL 9010, | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign KO
8.11 | Odvodní kovový talířový ventil ø100 mm -z ocelového plechu, s montážním kroužkem (zděří), opatřený bílou barvou RAL 9010, | ks | 28 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign KO
8.12 | Obdélníková odvodní vyústka na kruhové potrubí 225x85 mm -jednořadá s regulací R1 -z ocelového pozinkovaného plechu, | ks | 4 |  | 0
Technický standard: Mandík VNKM
8.13 | Hygienická ohebná hadice ø160 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm | bm | 8 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic
8.14 | Hygienická ohebná hadice ø127 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm | bm | 2 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic 160
8.15 | Hygienická ohebná hadice ø102 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm | bm | 42 |  | 0
Technický standard: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic 102
Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
8.16 | ø 315 mm / 0,6 mm-rovné potrubí | bm | 1 |  | 0
8.17 | ø 315 mm / 0,6 mm-tvarovky | bm | 2 |  | 0
8.18 | ø 250 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 11 |  | 0
8.19 | ø 250 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 6 |  | 0
8.20 | ø 200 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 27 |  | 0
8.21 | ø 200 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 14 |  | 0
8.22 | ø 160 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 36 |  | 0
8.23 | ø 160 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 17 |  | 0
8.24 | ø 140 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 4 |  | 0
8.23 | ø 140 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 4 |  | 0
8.24 | ø 125 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 6 |  | 0
8.25 | ø 125 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 3 |  | 0
8.26 | ø 100 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 37 |  | 0
8.27 | ø 100 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 11 |  | 0
| Zařízení č.8- celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.9- Technické místnosti
CU 5- chladící split systém, celoroční provoz
9.01 | Venkovní jednotka (chladící agregát) -včetně podstavce z ocelových profilů chladící výkon Qch= 7,1 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 2,20 KW, I= 13,5 A, 230 V, 50 Hz | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu AOYG-24LFCC
9.02 | Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně převodníku infra ovladače chladící výkon Qch= 7,1 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,1 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 2 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu ASYG-24LFCC
9.03 | Potrubí chladiva včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -včetně požárních kabelových ucpávek EI 45, v místě průchodů přes hranici požárních úseků | bm | 60 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu, požarní ucpávky- Promat Promaseal- A
CU 6- chladící split systém, celoroční provoz
9.04 | Venkovní jednotka (chladící agregát) -včetně podstavce z ocelových profilů chladící výkon Qch= 2,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,4 KW, I= 6,5 A, 230 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu AOYG-07LMCE
9.05 | Vnitřní nástěnná chladící cirkulační jednotka -včetně převodníku infra ovladače chladící výkon Qch= 2,0 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,1 KW, 230 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu ASYG-07LMCE
9.06 | Potrubí chladiva včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -včetně požárních kabelových ucpávek EI 45, v místě průchodů přes hranici požárních úseků | bm | 19 |  | 0
Technický standard: Impromat Fujitsu, požarní ucpávky- Promat Promaseal- A
| Zařízení č.9- celkem |  |  |  | 0
| VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM |  |  |  | 0
I- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.40 mm
| Rohož z minerální plsti tloušťky 40 mm ,na povrchu s Al fólii, na trny, spoje přelepeny AL páskou, tepelná vodivost 0,04 W/mK Opatřena tepelnou izolací budou vzduchotechnická potrubí ve strojovně VZT | m2 | 26 |  | 0
II- Protipožární izolace tl.40 mm
| Protipožární izolace- požární odolnost EI 45 S Desky z minerální plsti tloušťky 40 mm ,na povrchu s Al fólii, na izolované navařovací trny, spoje přelepeny AL páskou, - izolována bude vzduchotechnické potrubí větrání CHÚC A | m2 | 42 |  | 0
III- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.9 mm
| Pružná samolepící parotěsná izolace s uzavřenou buňkovou strukturou Armaflex AC- tl.9 mm, λ= 0,039 W/mK -nalepená na potrubí, spoje přelepeny páskou Opatřena tepelnou izolací budou všechna ostatní potrubí v objektu | m2 | 119 |  | 0
| VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0