SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci veřejné zakázky s názvem:

„Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále – dodávka - Část 1 – Kotle včetně rozvodů“

| Kotle včetně rozvodů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota parametru |  | Nabízená hodnota parametru |
| PARNÍ KOTLE |  |  |  |
| Parní kotel 2 Ks | výroba páry: 1000 kg/hod |  |  |
|  | provozní tlak: 0,5-0,95 bar |  |  |
| Zdvojená napájecí čerpadla z důvodu zálohy | Ano |  |  |
| Ekonomizér | 2 ks |  |  |
| Modulace napájecí vody | 1 Ks |  |  |
| Napájecí nádrž 1000 l | s termickým ohřevem |  |  |
| Úpravna vody s automat. dávkováním korekční chemie | 1 Ks |  |  |
| Dávkování chemie | 2 ks |  |  |
| Bezobslužný provoz | min. 48 hodin |  |  |
| Vychlazovací nádrž | objem min. 500 litrů |  |  |
| Osazení kotle na pozici | 2 kpl |  |  |
| Přenos informací kotel | nadřazený systém TCP/IP |  |  |
| Nové kotle budou osazeny modulovanými nízkoemisními přetlakovými plynovými hořáky | obsah Nox < 80 mg/Nm3 |  |  |
| Účinnost kotlů | min. 94% |  |  |
| Otočení kotlů z důvodu zajištění možného servisu (potřeba manipulačního prostoru před kotlem v podélné ose kotle) | v projektové dokumentaci, která je k dispozici, o 90° proti směru hodinových ručiček |  |  |
| TEPLOVODNÍ KOTLE |  |  |  |
| Teplovodní kotel plynový 2 Ks | min. tep. výkon 136 kW |  |  |
| Anuloid 120 litrů | objem 120 litrů |  |  |
| Zásobník na teplou vodu o objemu 1500 litrů (2 ks) s nepřímým ohřevem. Cílem je co nejekonomičtější dosažení níže definovaného množství teplé technologické vody) | topná spirála = boiler, variantě deskový výměník jeden nebo více dle jeho výkonu |  |  |
| Pojistné a bezpečností armatury doporuč. výrobcem | 2 kpl |  |  |
| Tlaková membránová expanzní nádoba 100l/6bar | 2 ks |  |  |
| Neutralizační box | 1 ks |  |  |
| Nové kotle budou osazeny modulovanými nízkoemisními přetlakovými plynovými hořáky | obsah Nox < 80 mg/Nm3 |  |  |
| Účinnost kotlů | min. 94% |  |  |
| Pro výrobu generovat vodu o teplotě 80°C v množství 10 m3 potřebných během cyklu trvajícího 5 hodin | 2x denně |  |  |
| Potrubní rozvody - napájecí voda |  |  |  |
| Kulový kohout DN50 | 5 Ks |  |  |
| Zpětná klapka DN50 | 2 Ks |  |  |
| Kulový kohout DN25 | 4 Ks |  |  |
| Filtr mechanických nečistot vodní DN15 | 1 Ks |  |  |
| Výpustný kohout DN15 | 4 Ks |  |  |
| Zpětná klapka DN 25 | 2 Ks |  |  |
| Potrubí nerez ocel DN 50 | 18 m |  |  |
| Tvarovky nerez ocel dle PD | 1 kpl |  |  |
| Vodoměr (podružné měření) | 1 Ks |  |  |
| Závěsy dle PD | 1 kpl |  |  |
| Izolace pěnová, 13mm, včetně tvarovek dle PD | 1 kpl |  |  |
| Potrubní rozvody - teplovodní |  |  |  |
| Automatické dopouštění s filtrací | 1 Ks |  |  |
| Armatury pojistné a bezpečnostní dle PD | Ano |  |  |
| Elektronicky řízená oběhová čerpadla dle PD | Ano |  |  |
| Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 | 4 Ks |  |  |
| Zpětná klapka DN65 | 1 Ks |  |  |
| Filtr DN65 | 1 Ks |  |  |
| Regulační ventil DN65 | 2 Ks |  |  |
| Výpustný ventil DN15 | 10 Ks |  |  |
| Kulový kohout DN32 | 2 Ks |  |  |
| Uzavírací kohout elektrický DN32 | 2 Ks |  |  |
| Uzavírací kohout DN32 | 2 Ks |  |  |
| Regulační ventil DN32 s pohonem | 2 Ks |  |  |
| Odvzdušňovací ventil | 1 kpl |  |  |
| Potrubí ocelové bezešvé DN65 | 10 m |  |  |
| Potrubí ocelové bezešvé DN32 | 20 m |  |  |
| Tvarovky varné DN65 | 1 kpl |  |  |
| Tvarovky varné DN32 | 1 kpl |  |  |
| Rozvody vody |  |  |  |
| Kulový kohout voda DN25 | 1 Ks |  |  |
| Zpětná klapka DN25 | 1 Ks |  |  |
| Filtr DN25 | 1 Ks |  |  |
| Expanzní nádoba voda | objem 200 l |  |  |
| Pojistný ventil | 8 bar |  |  |
| Zpětná klapka DN40 | 1 Ks |  |  |
| Kulový kohout voda DN40 | 5 Ks |  |  |
| Filtr DN40 | 1 Ks |  |  |
| Potrubí PEX 40 | 20 m |  |  |
| Potrubí PEX 26 | 10 m |  |  |
| Tvarovky lisovací PEX 40 | 1 kpl |  |  |
| Tvarovky lisovací PEX 26 | 1 kpl |  |  |
| Pěnová izolace 13 mm | 10 m |  |  |
| Pěnová izolace 20 mm | 20 m |  |  |
| Tvarovky mosazné | 1 kpl |  |  |
| Potrubní rozvody - pára |  |  |  |
| Rozdělovač páry "varna" dle PD včetně osazení | 1 Ks |  |  |
| Rozdělovač páry - "kotelna" dle PD včetně osazení | 1 Ks |  |  |
| Potrubí ocelové bezešvé DN65 | 200 m |  |  |
| Tvarovky ocelové várné DN65 (kolena, T-kusy atd. dle PD) | 1 kpl |  |  |
| Uzavírací ventil parní DN65 | 8 Ks |  |  |
| Redukční ventil DN100 s el. regulací | 2 Ks |  |  |
| Pojistný ventil 12 bar | 2 Ks |  |  |
| Potrubí ocelové bezešvé DN100 | 36 m |  |  |
| Tvarovky ocelové DN 100 | 1 kpl |  |  |
| Potrubí ocelové bezešvé DN 25 | 150 m |  |  |
| Tvarovky ocelové DN 25 | 1 kpl |  |  |
| Bezpečnostní armatury | 1 kpl |  |  |
| Sdružené teploměry/ m1 Ksmetry 160stC/12bar | 4 Ks |  |  |
| Ostatní armatury dle PD | 1 kpl |  |  |
| Tvarovky ocelové DN 40 | 1 kpl |  |  |
| Potrubí ocelové bezešvé DN 40 | 20 m |  |  |
| Demontáže stávajících parních potrubních rozvodů dle PD | 1 kpl |  |  |
| Izolace (pouzdro řezané, s Al povrchovou úpravou) | 1 kpl |  |  |
| Nátěry potrubí (1x základ, 2x vrchní) | 1 kpl |  |  |
| Montážní plošina mobilní do 7m | 1 kpl |  |  |
| Tvarovky ocelové várné nespecifikované, jímky pro čidla | 1 kpl |  |  |
| Příruby ocelové várné + hrdla | 1 kpl |  |  |
| Montážní , těsnící a spojovací materiál | 1 kpl |  |  |
| Spotřební a instalační materiál | 1 kpl |  |  |
| Závěsy ocelové vč. jejich výroby | 1 kpl |  |  |
| Svářečské práce, montážní úkony, izolatérské práce | 1 kpl |  |  |
| Zhotovení popisek tras potrubí, provozní schéma | 1 kpl |  |  |
| PB prvky |  |  |  |
| protipožární objímky na potrubí (prostupy) | 1 kpl |  |  |
| protipožární tmely na těsnění prostupů pro kabeláže | 1 kpl |  |  |