## Dobrochov VV
Pol. | Ozn | Popis položky | stav | m.j. | Množství | Jedn. Cena s montáží Kč/m.j. | Celková cena Kč
PS 01. TECHNOLOGICKÁ ČÁST, ÚPRAVNA PITNÉ VODY
Dodávka včetně montáže
19 | 2.01. | Nátok surové vody na ÚV. Materiál PE 100 SDR 17, d90 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. - koleno 90°……. 8 ks - lemový nákružek s přrubou ……… 6 ks - elektrospojka přímá …… 2 ks - potrubí d90 ……. 10 m - uzavírací klapka mezipřírubová centrická DN80, PN 10 s ovládáním ruční pákou. Obousměrná uzavírací armatura. Dovolená průtočná rychlost max. 4 m/s. Materiálové provedení: tělesotvárná litiná, disk nerez s 18 %Cr, čepy nerez 13 % Cr, manžeta z antibakteriální pryže EPDM. Protikorozné ochrana tělesa klapky epoxidovým nástřikem. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou ..... 1 ks | nové | kpl | 1
33 |  | Sací potrubí. Materiál PE 100 , SDR 17, d160 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. - koleno 90°…. 1 ks - T-kus ….. 1 ks - lemový nákružek s přírubou …. 4 ks - elektrospojka přímá ...... 1 ks - potrubí d160 .... 1 m - redukce 160/110 … 1 ks - redukce 110/63 …. 1 ks - lemový nákružek s přírubou d 63 ..... 1 ks - uzavírací klapka mezipřírubová centrická DN150, PN 10 s ovládáním ruční pákou. Obousměrná uzavírací armatura. Dovolená průtočná rychlost max. 4 m/s. Materiálové provedení: tělesotvárná litiná, disk nerez s 18 %Cr, čepy nerez 13 % Cr, manžeta z antibakteriální pryže EPDM. Protikorozné ochrana tělesa klapky epoxidovým nástřikem. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou ..... 1 ks | nové | kpl | 1
36 | 2.14. | Odtok filtrátu. Materiál PE 100 SDR 17, d110 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. - koleno 90°…. 5 ks - lemový nákružek s přírubou …. 6 ks - elektrospojka přímá .... 2 ks - potrubí d110 ..... 8 m - uzavírací klapka mezipřírubová centrická DN100, PN 10 s ovládáním ruční pákou. Obousměrná uzavírací armatura. Dovolená průtočná rychlost max. 4 m/s. Materiálové provedení: tělesotvárná litiná, disk nerez s 18 %Cr, čepy nerez 13 % Cr, manžeta z antibakteriální pryže EPDM. Protikorozné ochrana tělesa klapky epoxidovým nástřikem. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou ..... 1 ks | nové | kpl | 1
37 | 2.15. | Přívod prací voda. Materiál PE 100 SDR 17, d 160 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. - koleno 90°…. 8 ks - T-kus ….. 1 ks - lemový nákružek s přírubou …. 8 ks - redukce 160/110 … 1 ks - lemový nákružek s přírubou d 110 ..... 1 ks - elektrospojka přímá ..... 3 ks - potrubí d 160 .... 20 m - uzavírací klapka mezipřírubová centrická DN100, PN 10 s ovládáním ruční pákou. Obousměrná uzavírací armatura. Dovolená průtočná rychlost max. 4 m/s. Materiálové provedení: tělesotvárná litiná, disk nerez s 18 %Cr, čepy nerez 13 % Cr, manžeta z antibakteriální pryže EPDM. Protikorozné ochrana tělesa klapky epoxidovým nástřikem. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou ..... 1 ks - zpětná klapka mezipřírubová DN100, PN10. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou .... 1 ks | nové | kpl | 1
38 | 2.16. | Prací vzduch. Materiál PE 100 SDR 17, d63 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. - koleno 90°…. 14 ks - T-kus ….. 1 ks - lemový nákružek s přírubou …. 10 ks - elektrospojka přímá .... 3 ks - potrubí d 63 .... 18 m - zpětná klapka mezipřírubová DN50, PN10. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou .... 1 ks - manometrová souprava rozsah 0 až 10 Bar | nové | kpl | 1
39 | 2.17. | Odpadní potrubí. Materiál PE 100 SDR 17, d160 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. - koleno 90°…. 8 ks - T-kus ….. 4 ks - lemový nákružek s přírubou …. 10 ks - redukce 160/110 … 3 ks - elektrospojka přímá d160 ..... 2 ks - potrubí d160 .... 20 m - uzavírací klapka mezipřírubová centrická DN150, PN 10 s ovládáním ruční pákou. Obousměrná uzavírací armatura. Dovolená průtočná rychlost max. 4 m/s. Materiálové provedení: tělesotvárná litiná, disk nerez s 18 %Cr, čepy nerez 13 % Cr, manžeta z antibakteriální pryže EPDM. Protikorozné ochrana tělesa klapky epoxidovým nástřikem. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou ..... 2 ks Materiál PE 100 SDR 17, d110 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. - koleno 90°.... 3 ks - T-kus .... 1 ks - lemový nákružek s přírubou d 110 ..... 16 ks - elektrospojka přímá .... 3 ks - potrubí d 110 .... 9 m - uzavírací klapka mezipřírubová centrická DN100, PN 10 s ovládáním ruční pákou. Obousměrná uzavírací armatura. Dovolená průtočná rychlost max. 4 m/s. Materiálové provedení: tělesotvárná litiná, disk nerez s 18 %Cr, čepy nerez 13 % Cr, manžeta z antibakteriální pryže EPDM. Protikorozné ochrana tělesa klapky epoxidovým nástřikem. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou ..... 2 ks | nové | kpl | 1