Minimální požadavky na údržbu a servisní práce v průběhu  3-leté záruky

Servisní zásah je nutné realizovat do 4 hod. od nahlášení poruchy.

Údržbové a revizní práce:

- Zkouška těsnosti chladicího zařízení (dle EN č.517/2014)

Četnost kontrol na těsnost bude stanovena podle objemu náplně chladiva v jednotlivých systémech.

Rozsah údržby:

-pohledová kontrola všech chladírenských komponent

-kontrola potrubí a jeho spojů

-kontrola částí namáhaných změnami tepelného a tlakového zatížení, vibracemi a pohybem

-optická kontrola chladiva ve sběrači, kontrola kondenzační jednotky na těsnost

-kontrola těsnosti kondenzační jednotky a potrubí elektronickým detektorem úniku

-prohlídka a kontrola všech  chladičů - výparníků (kontrola výfuku vzduchu, znečištění)

-odstranění malých netěsností, upevnění uvolněného chladivového potrubí.

Rozsáhlejší netěsnosti je nutné po schválení vedením filiálky co nejrychleji odstranit.

-provedení kontroly těsnosti zaznamenat do provozního deníku

- Přezkoušení elektro na funkčnost

Další údržby v průběhu kontroly těsnosti

Rozsah:

- vyčistit kondenzátor kondenzační jednotky vodou nebo vzduchem, přezkoušet

chod ventilátorů a jejich hlučnost

- vyčistit kondenzátory zásuvkových mrazících van

-přezkoušet funkci odvětrání strojovny a v případě potřeby ihned opravit

2. Údržbová prohlídka  - 1 x ročně

Strojovna - rozvaděče, kondenzační jednotky, potrubí

-kontrola hladiny oleje popř. test kyselosti oleje, kontrola mechanického poškození

-kontrola upevnění potrubí, kontrola izolace potrubí

-podle potřeby eventuální výměna filtrdehydrátorů (sání, kapalina)

-kontrola funkce ohřevu TUV (pokud je instalována)

-kontrola a vyčištění komponent ve strojovně (elektro rozvaděče) a

odstranění starých náhradních dílů ze strojovny

Chladící a mrazicí nábytek - mrazicí a chladicí boxy

-kontrola  teplot  všech zařízení  a kontrola dálkových teploměrů (regulátorů) - kontrola

správnosti údajů na regulátorech a přenos dat (komunikace)

- výdechové kanály  (plástve) nábytku - kontrola na znečištění, funkčnost a poškození

Kontrola funkce a poškození dveří, nočních rolet a osvětlení. (Kontrola – ne oprava !!)

-kontrola odpadů a kontrola znečištění nábytku

Provedení vyčištění až po termínové dohodě s vedením filiálky a tech. odd. Metro

Ucpané odpady (kromě mrazáků) ihned vyčistit během prohlídky.

-kontrola expanzních ventilů a ventilátorů výparníků – kontrola funkce a hlučnosti

-Dveře a posuvná víka musí být podrobeny bezpečnostní kontrole, dále úplnost šroubů a správné upevnění závěsů (= pantů dveří), bezpečnostní komponenty nebo poškození skla.

Bezpečnostní prvky a datová komunikace

-provedení zákonem předepsané kontroly bezpečnostních prvků chladicích zařízení

-přezkoušení řídících prvků (regulátorů) a elektro rozvaděče, kontrola nastavených hodnot a

datové komunikace

-zaznamenání kontroly do provozní knihy nebo knihy úniků chladiv.

Dokumentaci udržovat v bezvadném stavu.

Doklad o provedení pravidelné záruční údržby a servisu v záruční době musí být po dokončení zaslán na tech. odd. zadavatele.