Technická zpráva

-----------------------

k projektu ústředního vytápění pro  realizaci stavby na akci:  „Revitalizace objektu bývalé fary č.p.1 - Starý Bydžov.“

Úvodem                                 			                                                                                                  -------------

Projekt řeší zásobování teplem fary ve Starém Bydžově.

Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy v měř. 1: 50 a požadavky investora. Objekt bude zásobován teplem z vlastního zdroje tepla.  Kotel bude umístěn v prostoru 1.PP. Kotel bude v provedení s přívodem spalovacího vzduchu a s odvodem spalin do venkovního prostoru (komínového tělesa). TV je připravována v zásobníkovém ohřívači nepřímo topeným umístěným vedle kotle. Otopná soustava bude dvoutrubková teplovodní s nuceným oběhem otopné vody se základním tepelným spádem 70/55oC.

Horizontální rozvody jsou vedeny pod stropem 1.PP, v  podlahách 1.NP a 2.NP. Stoupací potrubí budou vedena  v drážkách ve zdivu.

Otopná plocha je sestavena z ocelových deskových radiátorů VK.

Regulace topného systému bude ekvitermní s vestavěnou řídící jednotkou v kotli a čidlem venkovní teploty na fasádě. Doregulování otopného systému bude provedeno  termostatickými hlavicemi na jednotlivých radiátorových ventilech.

V jednotlivých obytných jednotkách bude prováděno měření spotřebovaného tepla pro vytápění. Měření spotřeby tepla bude provedeno instalací měřičů tepla na otopná tělesa.

Zařízení ÚT je zpracováno pro teplotní oblast - 12o C, nechráněnou polohu objektu, provoz ÚT nepřerušovaný.

Technická část

--------------------

Výpočet tepelných ztrát je proveden dle ČSN 060210, 730540 pro nejnižší venkovní teplotu -12oC, krajinu normální a polohu objektu nechráněnou.

Bilance potřeb tepla:

-------------------------

Při te = - 12oC činí tepelná potřeba:                          24.608W

======

-  2  -

Zdroj tepla

-------------

V 1.PP bude osazen závěsný plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu 9,3 – 32,8 kW s odkouřením nezávislém na vzduchu v místnosti.  Koaxiální odkouření bude vedeno do stávajícího komínového tělesa vyvedeného nad střechu objektu. V komínovém tělese bude vedeno plastové potrubí se spalinami, z meziprostoru mezi komínovým tělesem a odkouřením bude přiváděn ke kotli spalovací vzduch. TV bude ohřívána nepřímo topeným zásobníkem o obsahu 300l  umístěným vedle kotle.  Kotel  bude regulován ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě. Jištění kotle bude provedeno pojistným ventilem. Kotel bude doplněn membránovou expanzní nádobou o obsahu 35l.  Z kotle bude výkon vyveden do okruhu vytápění otopných těles.

Měření a regulace topení

------------------------------

Regulaci topného systému bude zajišťovat ekvitermní regulátor, který v závislosti na venkovní teplotě reguluje tepelný výkon kotle a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Další regulace otopných těles bude prováděna termostatickými hlavicemi osazenými na radiátorech.

V jednotlivých obytných jednotkách bude prováděno měření spotřebovaného tepla pro vytápění. Měření spotřeby tepla bude provedeno instalací poměrových měřičů tepla na otopná tělesa. Odečet spotřeby tepla z jednotlivých měřičů bude prováděn dálkově.

Rozvodné potrubí

----------------------

Rozvody potrubí v 1.PP  budou provedeny z mědi. Rozvodné potrubí v podlahách  1.NP  a 2.NP a stoupací potrubí zasekané do drážek ve zdivu bude  plastové (AL/PEX).  Rozvody budou tepelně izolovány návlekovou tepelnou izolací Mirelon tl. dle pr. potrubí nebo ochranou trubkou. Minimální tl. tepelné  izolace bude 20mm.

Otopná tělesa

----------------

Otopná plocha bude sestavena z deskových ocelových radiátorů – VK. . Na otopných tělesech budou osazena regulační šroubení, termostatické hlavice a poměrová měřidla tepla. Otopný systém bude hydraulicky zaregulován na otopných tělesech. Stupeň otevření trvalé regulace je v PD uveden v závorkách u každého otopného tělesa.

V Těchlovicích dne. 13.10.2020                                                         Ing. Jaromír Červený