## KrycíList
Krycí list zadání
Název stavby: | PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ HNĚVOTÍN | [5 empty] | Část: | D.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA SO 01 ZŠ SO 02 TĚLOCVIČNA
Zakázka: |  |  |  | Umístění: | HNĚVOTÍN
Stav. objekt č: |  |  |  | Investor: | OBEC HNĚVOTÍN, Hněvotín č.p. 47, 783 47 Hněvotín
Č. rozpočtu: |  |  |  | Objednal: | OBEC HNĚVOTÍN, Hněvotín č.p. 47, 783 47 Hněvotín
Č. dodatku: |  |  |  | Projektant: | Luděk Kulczycki
Archivní číslo: |  |  |  | Zpracoval: | Luděk Kulczycki
Datum: |  | 05/05/2019
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rekapitulace
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ HNĚVOTÍN |  |  | URS2019/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31377 | 0 | 0
D.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA SO 01 ZŠ SO 02 TĚLOCVIČNA
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | SO 02 TĚLOCVIČNA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28143 | 0 | 0
|  | 02 | O |  | PSV | Z1 Tělocvična (1.NP, 2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Parapetní rekuperační jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco -V/50/0 4.800/5.500 m3/h / 400 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Přívod: pružná manžeta, uzavírací klapka, filtrace M5, klapka by-passu, protiproudý rekuperační výměník 61,1kW s účinností 92%, směšovací klapka, vodní ohřívač 39 kW, ventilátor EC3 (3,3 kW, 5,4 A, 3x400V), pružná manžeta Odvod: pružná manžeta, filtrace M5, směšovací klaka-viz přívod, protiproudý rekuperační výměník- viz přívod, ventilátor EC3 (3,3 kW, 5,4 A, 3x400V), pružná manžeta Včetně regulace a vzdáleného ovladače a čidla CO2
|  |  | P | 2 | 1.001M | Montáž | 0.1 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03 | O |  | PSV | Z1 Tělocvična (1.NP, 2.NP) (prvky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.004 | Tlumič hluku kulisový 800x500x1010 např. TK 80-50/1010 | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.005 | Tlumič hluku kulisový 800x500x500např. TK 80-50/500 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.006 | Tlumič hluku kulisový 800x710x1000 4 x kulisy GKK 100x710x1000 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.010 | Textilní vyústka půlkruhová 710/28300 např. H710/28300 SB/PMS-8AL/LG + DSH710x355-710/350 F/WOUT | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Tvar Půlkruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 710-710 mm, Celková délka 28300 mm (1800+26000), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 5ks Zip 710, Průtok 5500 m3/h (50+5450), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 26,3 Pa, Přechod na Čtyřhranný 710x355/350, Začátek Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m2, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až+110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá Seznam montážního materiálu: 26ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 1800mm Hliníkový profil, 26ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínačv profilu, 1ks Čtyřhranný 710x355 mm Nerez příruba 710 710 160° 4590m3/h D 40/337 R 1
|  |  | S | 5 | 1.012 | Odvodní mřížka bez regulace 800x500 lamely pod sklonem 45°, např. RAG-45 800x500 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.014 | Krycí mřížka 800x630 např. KMM 800x630 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.016 | Protidešťová žaluzie 800x500 např. PDZM 800x500 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 8 | 1.020M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03C | O |  | PSV | Z1 Tělocvična (1.NP, 2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.088 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,13 do 0,28 m2 | 16 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.089 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,28 do 0,50 m2 | 15 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.090 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,50 do 0,79 m2 | 0.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 1.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 05 | O |  | PSV | Z2 Hygienické zařízení (2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.001 | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN160, 235 m3/h / 170 Pa např. TD 500/160 3V | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P = 50 W, I=0,22 A, U = 230 V
|  |  | S | 2 | 2.002 | Třípolohový přepínač otáček např. INTER 4P | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 2.003 | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A induktivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.
|  |  | S | 4 | 2.004 | Rychloupínací spona DN 160 např. VBM 160 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.005 | Zpětná klapka DN 160 např. RSK 160 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 2.006 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 2.010 | Dveřní oboustranná plastová mřížka bílá 455 x 90 např. C-DM-Z-O-445x90-B | 8 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 2.016 | Samotížná klapka plastová DN 160, např. PER 160 W | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 9 | 2.001M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 05A | O |  | PSV | Z2 Hygienické zařízení (2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.127 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek | 2 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.128 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 1.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.129 | Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek | 3.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06 | O |  | PSV | Z3 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 3.001 | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN200, 610 m3/h / 150 Pa např. TD 800/200 3V | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P = 120 W, I=0,50 A, U = 230 V
|  |  | S | 2 | 3.002 | Třípolohový přepínač otáček např. INTER 4P | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 3.003 | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A induktivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.
|  |  | S | 4 | 3.004 | Rychloupínací spona DN 200 např. VBM 200 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 3.005 | Zpětná klapka DN 200 např. RSK 200 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 3.006 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 3.007 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 125 s upevňovacím rámečkem např. VEF 125+ VLZ 01-125 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 3.008 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 160 s upevňovacím rámečkem např. VEF 160+ VLZ 01-160 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 3.010 | Dveřní oboustranná plastová mřížka bílá 455 x 90 např. C-DM-Z-O-445x90-B | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 3.012 | Stěnová mřížka 400x250. rozteč lamel 20 mm např. SMM 20/UR1 400x250 | 12 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 3.014 | Tlumič hluku kruhový DN 200/900 např. MAA 200/900 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 3.016 | Samotížná klapka plastová DN 250, např. PER 250 W | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 13 | 3.001M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06C | O |  | PSV | Z3 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.127 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek | 5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.128 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 4 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.129 | Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.130 | Potrubí spiro DN 200 30% tvarovek | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.131 | Potrubí spiro DN 250 30% tvarovek | 1 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 25 | O |  | PSV | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 25.002 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 86 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
nebo izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm např: K-FLEX H DUCT METAL 12 samolepící Izolováno potrubí přívodu a odvodu zařízení Z1 (všechno čtyřhranné potrubí a potrubí spiro do průměru 200 mm včetně
|  |  | S | 2 | 25.006 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s oplechováním pozinkovaným plechem | 7 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Izolováno výfukové potrubí od fasády po konec tlumiče hluku pozice 1.005
|  |  | P | 3 | 20.100M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 29 | O |  | PSV | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 29.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 320 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 29.005 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 32 | O |  | HSV | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28143 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941941041 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | 42 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.002 |  | 21
|  |  | P | 2 | 941941291 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | 42 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 3 | 941941841 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | 42 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 4 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  |  | P | 5 | 941955003 | Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m | 26 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00618 |  | 21
|  | 35 | O |  | MON | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 35.001 | Zaregulování VZT | 16 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 35.002 | Komplexní vyzkoušení | 16 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
| 002 |  | B |  |  | SO 01 ZŠ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03234 | 0 | 0
|  | 40 | O |  | PSV | Z4 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 4.001 | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN200, 610 m3/h / 150 Pa např. TD 800/200 3V | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P = 120 W, I=0,50 A, U = 230 V
|  |  | S | 2 | 4.002 | Třípolohový přepínač otáček např. INTER 4P | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 4.003 | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A induktivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.
|  |  | S | 4 | 4.004 | Rychloupínací spona DN 200 např. VBM 200 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 4.005 | Zpětná klapka DN 200 např. RSK 200 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 4.006 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100 | 7 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 4.008 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 160 s upevňovacím rámečkem např. VEF 160+ VLZ 01-160 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 4.010 | Dveřní oboustranná plastová mřížka bílá 455 x 90 např. C-DM-Z-O-445x90-B | 13 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 4.012 | Stěnová mřížka 400x250. rozteč lamel 20 mm např. SMM 20/UR1 400x250 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 4.014 | Tlumič hluku kruhový DN 200/900 např. MAA 200/900 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 4.016 | Samotížná klapka plastová DN 250, např. PER 250 W | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 12 | 4.020M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 40C | O |  | PSV | Z4 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.127 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek | 6 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.128 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.129 | Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.130 | Potrubí spiro DN 200 30% tvarovek | 9.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.131 | Potrubí spiro DN 250 30% tvarovek | 1 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 42 | O |  | PSV | Z5 WC a sklad (2.NP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 5.001 | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN100, 80 m3/h / 90 Pa např. TD 250/100 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P = 20 W, I=0,16 A, U = 230 V
|  |  | S | 2 | 5.002 | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A induktivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.
|  |  | S | 3 | 5.004 | Rychloupínací spona DN100 např. VBM 100 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 5.005 | Zpětná klapka DN 100 např. RSK 100 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 5.006 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 5.010 | Dveřní oboustranná plastová mřížka bílá 455 x 90 např. C-DM-Z-O-445x90-B | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 5.016 | Samotížná klapka plastová DN 125, např. PER 125 W | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 8 | 5.020M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 42C | O |  | PSV | Z5 WC a sklad (2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.127 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek | 4.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.128 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 0.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 3 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 46 | O |  | PSV | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 46.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 30 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 46.005 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | PSV | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03234 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 50 | O |  | PSV | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 35.001 | Zaregulování VZT | 4 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 35.002 | Komplexní vyzkoušení | 4 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ HNĚVOTÍN |  |  | URS2019/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31377 | 0 | 0
D.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA SO 01 ZŠ SO 02 TĚLOCVIČNA
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | SO 02 TĚLOCVIČNA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28143 | 0 | 0
|  | 02 | O |  | PSV | Z1 Tělocvična (1.NP, 2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Parapetní rekuperační jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco -V/50/0 4.800/5.500 m3/h / 400 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Přívod: pružná manžeta, uzavírací klapka, filtrace M5, klapka by-passu, protiproudý rekuperační výměník 61,1kW s účinností 92%, směšovací klapka, vodní ohřívač 39 kW, ventilátor EC3 (3,3 kW, 5,4 A, 3x400V), pružná manžeta Odvod: pružná manžeta, filtrace M5, směšovací klaka-viz přívod, protiproudý rekuperační výměník- viz přívod, ventilátor EC3 (3,3 kW, 5,4 A, 3x400V), pružná manžeta Včetně regulace a vzdáleného ovladače a čidla CO2
|  |  | P | 2 | 1.001M | Montáž | 0.1 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03 | O |  | PSV | Z1 Tělocvična (1.NP, 2.NP) (prvky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.004 | Tlumič hluku kulisový 800x500x1010 např. TK 80-50/1010 | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.005 | Tlumič hluku kulisový 800x500x500např. TK 80-50/500 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.006 | Tlumič hluku kulisový 800x710x1000 4 x kulisy GKK 100x710x1000 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.010 | Textilní vyústka půlkruhová 710/28300 např. H710/28300 SB/PMS-8AL/LG + DSH710x355-710/350 F/WOUT | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Tvar Půlkruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 710-710 mm, Celková délka 28300 mm (1800+26000), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 5ks Zip 710, Průtok 5500 m3/h (50+5450), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 26,3 Pa, Přechod na Čtyřhranný 710x355/350, Začátek Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m2, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až+110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá Seznam montážního materiálu: 26ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 1800mm Hliníkový profil, 26ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínačv profilu, 1ks Čtyřhranný 710x355 mm Nerez příruba 710 710 160° 4590m3/h D 40/337 R 1
|  |  | S | 5 | 1.012 | Odvodní mřížka bez regulace 800x500 lamely pod sklonem 45°, např. RAG-45 800x500 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.014 | Krycí mřížka 800x630 např. KMM 800x630 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.016 | Protidešťová žaluzie 800x500 např. PDZM 800x500 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 8 | 1.020M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03C | O |  | PSV | Z1 Tělocvična (1.NP, 2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.088 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,13 do 0,28 m2 | 16 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.089 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,28 do 0,50 m2 | 15 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.090 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,50 do 0,79 m2 | 0.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 1.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 05 | O |  | PSV | Z2 Hygienické zařízení (2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.001 | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN160, 235 m3/h / 170 Pa např. TD 500/160 3V | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P = 50 W, I=0,22 A, U = 230 V
|  |  | S | 2 | 2.002 | Třípolohový přepínač otáček např. INTER 4P | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 2.003 | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A induktivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.
|  |  | S | 4 | 2.004 | Rychloupínací spona DN 160 např. VBM 160 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.005 | Zpětná klapka DN 160 např. RSK 160 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 2.006 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 2.010 | Dveřní oboustranná plastová mřížka bílá 455 x 90 např. C-DM-Z-O-445x90-B | 8 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 2.016 | Samotížná klapka plastová DN 160, např. PER 160 W | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 9 | 2.001M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 05A | O |  | PSV | Z2 Hygienické zařízení (2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.127 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek | 2 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.128 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 1.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.129 | Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek | 3.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06 | O |  | PSV | Z3 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 3.001 | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN200, 610 m3/h / 150 Pa např. TD 800/200 3V | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P = 120 W, I=0,50 A, U = 230 V
|  |  | S | 2 | 3.002 | Třípolohový přepínač otáček např. INTER 4P | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 3.003 | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A induktivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.
|  |  | S | 4 | 3.004 | Rychloupínací spona DN 200 např. VBM 200 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 3.005 | Zpětná klapka DN 200 např. RSK 200 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 3.006 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 3.007 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 125 s upevňovacím rámečkem např. VEF 125+ VLZ 01-125 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 3.008 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 160 s upevňovacím rámečkem např. VEF 160+ VLZ 01-160 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 3.010 | Dveřní oboustranná plastová mřížka bílá 455 x 90 např. C-DM-Z-O-445x90-B | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 3.012 | Stěnová mřížka 400x250. rozteč lamel 20 mm např. SMM 20/UR1 400x250 | 12 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 3.014 | Tlumič hluku kruhový DN 200/900 např. MAA 200/900 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 3.016 | Samotížná klapka plastová DN 250, např. PER 250 W | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 13 | 3.001M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06C | O |  | PSV | Z3 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.127 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek | 5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.128 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 4 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.129 | Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.130 | Potrubí spiro DN 200 30% tvarovek | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.131 | Potrubí spiro DN 250 30% tvarovek | 1 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 25 | O |  | PSV | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 25.002 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 86 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
nebo izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm např: K-FLEX H DUCT METAL 12 samolepící Izolováno potrubí přívodu a odvodu zařízení Z1 (všechno čtyřhranné potrubí a potrubí spiro do průměru 200 mm včetně
|  |  | S | 2 | 25.006 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s oplechováním pozinkovaným plechem | 7 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Izolováno výfukové potrubí od fasády po konec tlumiče hluku pozice 1.005
|  |  | P | 3 | 20.100M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 29 | O |  | PSV | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 29.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 320 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 29.005 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 32 | O |  | HSV | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28143 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941941041 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | 42 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.002 |  | 21
|  |  | P | 2 | 941941291 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | 42 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 3 | 941941841 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | 42 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 4 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  |  | P | 5 | 941955003 | Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m | 26 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00618 |  | 21
|  | 35 | O |  | MON | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 35.001 | Zaregulování VZT | 16 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 35.002 | Komplexní vyzkoušení | 16 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
| 002 |  | B |  |  | SO 01 ZŠ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03234 | 0 | 0
|  | 40 | O |  | PSV | Z4 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 4.001 | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN200, 610 m3/h / 150 Pa např. TD 800/200 3V | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P = 120 W, I=0,50 A, U = 230 V
|  |  | S | 2 | 4.002 | Třípolohový přepínač otáček např. INTER 4P | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 4.003 | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A induktivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.
|  |  | S | 4 | 4.004 | Rychloupínací spona DN 200 např. VBM 200 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 4.005 | Zpětná klapka DN 200 např. RSK 200 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 4.006 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100 | 7 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 4.008 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 160 s upevňovacím rámečkem např. VEF 160+ VLZ 01-160 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 4.010 | Dveřní oboustranná plastová mřížka bílá 455 x 90 např. C-DM-Z-O-445x90-B | 13 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 4.012 | Stěnová mřížka 400x250. rozteč lamel 20 mm např. SMM 20/UR1 400x250 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 4.014 | Tlumič hluku kruhový DN 200/900 např. MAA 200/900 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 4.016 | Samotížná klapka plastová DN 250, např. PER 250 W | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 12 | 4.020M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 40C | O |  | PSV | Z4 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.127 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek | 6 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.128 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.129 | Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.130 | Potrubí spiro DN 200 30% tvarovek | 9.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.131 | Potrubí spiro DN 250 30% tvarovek | 1 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 42 | O |  | PSV | Z5 WC a sklad (2.NP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 5.001 | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN100, 80 m3/h / 90 Pa např. TD 250/100 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P = 20 W, I=0,16 A, U = 230 V
|  |  | S | 2 | 5.002 | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A induktivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.
|  |  | S | 3 | 5.004 | Rychloupínací spona DN100 např. VBM 100 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 5.005 | Zpětná klapka DN 100 např. RSK 100 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 5.006 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 5.010 | Dveřní oboustranná plastová mřížka bílá 455 x 90 např. C-DM-Z-O-445x90-B | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 5.016 | Samotížná klapka plastová DN 125, např. PER 125 W | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 8 | 5.020M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 42C | O |  | PSV | Z5 WC a sklad (2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.127 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek | 4.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.128 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 0.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 3 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 46 | O |  | PSV | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 46.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 30 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 46.005 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | PSV | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03234 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 50 | O |  | PSV | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 35.001 | Zaregulování VZT | 4 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 35.002 | Komplexní vyzkoušení | 4 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21