- TECHNICKá zpráva

Obecně

Předmětem dokumentace pro realizaci je rekonstrukce průmyslového chlazení na prodejně společnosti MAKRO - Ostrava.

Jedná se o kompletní výměnu chladicího a mrazicího nábytku a  výměnu výparníků v mrazících a chladících boxech. Požadavky na technické řešení jsou specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace.

Smyslem řešení je fakt, že investor vyžaduje maximální využití stávajících ocelových konstrukcí, na kterých jsou osazeny kondenzátory stávajícího systému chlazení. Tyto plochy budou upraveny tak, aby vyhovovaly jak z pohledu statického, tak z pohledu prostorového řešení. Přístup k těmto zařízením bude vždy samostatným výlezem.

Z důvodu instalace nových rozvodů PCHL dojde k odstranění částí podhledů v mrazících i chladících boxech a v prostorách komunikačních chodeb.

Stávající strojovny chlazení bude v poslední fázi stavebních úprav zrušeny a vyklizeny.

Z důvodu instalace nových prvků PCHL dojde k nutnosti posunu prvků osvětlení EPS, EZS, CCTV, MR, apod., které jsou ukotveny v tepelně izolačních podhledech a stěnách.

Bourací práce

Bourací práce se týkají odstranění stávajících tepelně izolačních podhledů.

V prostoru nad odstraněnými podhledy jsou umístěny veškeré páteřní rozvody vnitřních rozvodů a technologií. V rámci jednotlivých profesí budou tyto rozvody řešeny samostatně.

Bourané materiály budou průběžně vynášeny vně objektu do připravených kontejnerů na příslušný odpad a následně odváženy k likvidaci. Zhotovitel předá objednateli doklady o likvidaci odpadů, jako součást dokladové části při předávání dokončeného díla.

Zábradlí

Všechna zábradlí a ocelové konstrukce na střeše objektu budou ocelová výšky 1100 mm budou provedena dle ČSN 74 3305. Zábradlí bude žárově zinkované, vzájemné spoje na stavbě budou šroubované.

Střecha

Konstrukční systém stávající střechy zůstává nezměněn.

Z důvodu úprav ocelových konstrukcí pro umístění jednotek chlazení, bude nutno provést prostupy střešní konstrukcí za účelem ukotvení ocelové konstrukce do nosného plynosilikátového zdiva a do nosné ocelové konstrukce přístavku. Následně budou prostupy zapraveny klempířskými výrobky a utěsněny tekutými hydroizolačními nátěry, které musí zajistit certifikaci střešního pláště v požárně nebezpečném prostoru v provedení Broof (T3).

Na stávající střešní skladbu se sandwichovým panelem z vrchní vrstvou z trapézového plechu lze aplikovat hydroizolační systém SikaRoof MTC 18 (výsledná tl. 1,8 mm, který splní klasifikaci Broof(T3). Tento systém se skládá ze základního nátěru Sikalastic 601 BC - spotřeba 1 l/m2, výztužné tkaniny Sika Reemat Premium a vrchní pečetící vrstvy Sikalastic 621 TC - spotřeba cca 1,1 l/m2. Podle stavu podkladu je možné ještě použít penetraci Sikalastic Metal Primer.

Napojení střešní konstrukce na stěny objektu bude řešeno systémově klempířskými prvky.

Podhledy

Nové vnitřní podhledy budou tvořeny výhradně chladírenskými tepelně izolačními sendvičovými panely s PIR výplní, resp. IPN. Tyto panely budou vykazovat reakci na oheň B-s1-d0. V případě mrazicího boxu se bude jednat o tloušťky 120mm. V případě chladicích boxů se bude jednat o tloušťky 80mm.

Úpravy povrchů

Obvodový plášť haly je tvořen ocelovým pláštěm a částečně plynosilikátovým omítnutým zdivem. V místě zazdívání otvorů v pěnosilikátovém zdivu dojde k omítnutí a barevnému sjednocení části fasády. V místě osazování ocelové nosné konstrukce do zdiva dojde k aplikaci perlinky do tmele a k následnému omítnutí části fasády, která bude následně barevně sjednocena.

Ocelový plášť objektu a přístavků bude doplněn obdobným materiálem, a místy budou stávající koncové prvky VZT zachovány a zaslepeny z vnitřní strany.

Ostatní povrchy budou tvořeny sendvičovými konstrukcemi s kovovým lakovaným povrchem.

Malby a nátěry

Interiérové a exteriérové malby budou provedeny v místech zásahů do fasády viz odstavec úpravy povrchů. Venkovní povrchy budou řešeny bílou omítkou ve stejné zrnitosti a provedení jako stávající. Vnitřní malby budou disperzní bílé.

Klempířské výrobky

Mezi nové klempířské výrobky bude patřit vytvoření prostupů střešní konstrukcí v místě nosných konstrukcí kondenzačních jednotek chlazení. Po odstranění stávajících kondenzátorů na přístavcích dojde po jejich demontáži k nutnosti následného zapravení těchto prostupů (jak tepelnou izolací, tak horní hydroizolační vrstvou.

Na všechny klempířské výrobky bude použito ocelových klempířských výrobků s aluzinkovou povrchovou úpravou a barevnou úpravou dle okolních prvků.

- Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky budou zahrnovat pomocné ocelové výrobky a konstrukce pro osazení kondenzačních jednotek na PUR stropě v prodejní části objektu.

Dále ostatní pomocné zámečnické výrobky, jako zábrany pro ochranu chladírenských stěn, ochranné sloupky pro ochranu chladírenských dveří, úprava ocelové konstrukce pro PUR podhled apod.

Poznámka

Všechny použité materiály budou použity 1. jakostní třídy.

Veškeré nejasnosti a nepřesnosti nutno konzultovat s TDS. Veškeré použité stavební materiály a postupy provádění budou v souladu s technickými podklady výrobců a zároveň s platnými normami.

Postup stavebních prací bude stanoven v části ZOV.

Realizace díla bude probíhat za plného provozu v objektu bez možnosti přerušení. Většina pracovních výkonů stavby bude probíhat v nočních hodinách mimo otevírací dobu prodejny, kdy je ovšem nutno brát stále na zřetel, že provoz objektu není přerušen, probíhá návoz zboží, zaskladňování zboží, apod.

Elektroinstalace

Smyslem úprav elektroinstalace je zajištění nových přívodů k nově uvažovaným plošinám s novou technologií a dále pak vytvoření kabelových tras k mrazícímu a chladícímu nábytku – vše vyčísleno v rozpočtu.