## Soupis prací-Chrlice
Číslo | Technický popis | Množství |  | Jedn. cena | Jedn. cena | Celk. cena | Celk. cena | Celk. cena
pol. |  |  |  | za dodávku | za montáž | za dodávku | za montáž | dod.+mon.
A. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE
1 | Skříňový rozvaděč pro napájení a ovládání technologického zařízení objektu, ozn. RM1, provedení dle přílohy D22.1.05. Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž na stavbě a jeho uvedení do provozu. | 1 | ks
2 | Zásuvková skříň s jističi a proudovým chráničem 30mA zásuvek do 20A, zásuvky: 1x 400V/32A, , 2x 230V/16A, ozn. MZ1 | 1 | ks
3 | Universální skříň měření (USM) pro elektrárenské nepřímé měření energie, dle standardu provozovatele distribuční soustavy, vč. převodníku pro přepínání tarifů . Příprava pro jeden elektroměr, vybavení zkušební svorkovnicí, svorkovnicí a jističem pro přívod el. energie, servisní zásuvka 230V. Min. IP 43. Přívody vrchem. | 1 | ks
4 | GSM komunikátor s možností programování spínání vnnitřního relé a jeho ovládání pomocí SMS zpráv. | 1 | ks
5 | Ponorná vodivostní sonda pro snímání jedné hladiny kapaliny, materiál elektrod: nerez ocel, materiál obalu: PEHD délka kabelu: 5m, ozn. SL1 | 1 | ks
6 | Regulátor tlaku a podtlaku vlnovcovým, rozsah 0,16 až 1,6MPa, typ spínače A, 230V/2A, IP65 | 1 | ks
7 | Kulový kohout a šroubová redukce pro připojení tlakového regulátoru do stávajícího procesního připojovacího bodu (uvažováno G1,2", nutno ověřit na stavbě) | 1 | ks
B. | MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČETNĚ MONTÁŽE
1 | Svítidlo zářivkové stropní, IP65, s elektronickým předřadníkem vč. zdrojů 2x36W ozn. A | 6 | ks
2 | Halogenový reflektor s čidlem 150W s pohybovým čidlem, IP44, vč. zdroje ozn. B | 3 | ks
3 | Spínač jednopólový, nástěnný do vlhka, řaz.1, IP44 | 1 | ks
4 | Spínač seriový, nástěnný do vlhka,řaz 5, IP44 | 1 | ks
5 | Krabicová rozvodka, do 3x2.5mm2 | 12 | ks
6 | Kabel celoplastový J 3x150+70, měď | 25 | m
7 | Kabel celoplastový J 5x6, měď | 10 | m
8 | Kabel celoplastový J 5x2,5, měď | 10 | m
9 | Kabel celoplastový J 3x2,5, měď | 10 | m
10 | Kabel celoplastový J 4x1,5, měď | 10 | m
11 | Kabel celoplastový J 4x2,5, měď | 25 | m
12 | Kabel celoplastový J 3x1,5, měď | 175 | m
13 | Kabel celoplastový O 2x1,5, měď | 28 | m
14 | Kabel celoplastový O 5x1,5, měď | 10 | m
15 | Kabel celoplastový O 7x4, měď | 10 | m
16 | Kabel celoplastový stíněný O 2x1 | 20 | m
17 | Pásek uzemňovací FeZn 30x4 | 20 | m
18 | Vodič zelenožlutý 25 | 15 | m
19 | Vodič zelenožlutý 6 | 40 | m
20 | Hlavní ochranná přípojnice v plastové krabici | 1 | ks
21 | Další materiál pro uzemnění a ochranné pospojování | 1 | sd
22 | Kabelový drátěný žlab 60x60mm | 20 | m
23 | Plastová lišta 80x40mm | 10 | m
24 | Plastová lišta 40x40mm | 15 | m
25 | Plastová lišta 40x20mm | 20 | m
26 | Trubka ochranná PVC D20 vč. příslušenství a upevňovacího materiálu | 12 | m
27 | Trubka ochranná PVC D40 vč. příslušenství a upevňovacího materiálu | 10 | m
28 | Dielektrický koberec před rozvaděč RMS1 | 4 | m
29 | Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů | 1 | sd
30 | Ostatní montážní a pomocný materiál | 1 | sd
31 | Konstrukční železo, nosníky ocelové - různé profily pro zhotovení základny rozvaděče RM1 | 70 | kg
32 | Betonové cihly (tvarovky) pro podložení a postavení konstrukce rozvaděče | 8 | ks
33 | Plech slzičkový pochozí černý 1,25x2,5m pro zakrytí místa a kab. kanálu po demontovaných polích rozvaděče | 2 | ks
C. | ZEMNÍ + ZEDNICKÉ PRÁCE
2 | Vrtání otvoru průměr do 100mm do železobetonové podlahy do hl. 500mm, pro spuštění nové hladinové sondy do sací nádrže. | 1 | ks
3 | Zednické práce - průrazy, zapravení po instalaci rozvaděče, usazení betonových tvarovek apod. | 8 | h
D. | JINÉ
2 | Přeprava dodávek a materiálu | 1 | sd
3 | Demontáž stávající nepotřebné elektroinstalace - rozvaděčů, spotřebičů, kabeláže, kabelových tras a dalšího elektrozařízení | 1 | sd
4 | Naprogramování GSM komunikátoru | 1 | sd
5 | Oživení, individuelní a komplexní vyzkoušení nově dodaného zařízení | 1 | sd
6 | Výchozí revize | 1 | sd
7 | Zpracování místního provozního předpisu | 1 | sd
8 | Zpracování dokumentace skutečného provedení | 1 | sd
CELKEM

## Vodiče-Chrlice
Č. | Označení | Typ | Odkud | Kam | Délka (m) | 365
1 | RM1WL1 | 3x 1-AYKY 4x240+120 | Trafostanice | RMS1 | Stávající
2 | WS1 | CYKY-J 5x2,5 | RM1 | RE1 | 10
3 | WS2 | CYKY-O 7x4 | RM1 | RE1 | 10
4 | WS3 | CYKY-J 3x1,5 | RM1 | RE1 | 10
5 | WS4 | CYKY-O 2x1,5 | RM1-1.pole | RM1-4.pole | 5
6 | RE1WL1 | CYKY-J 3x2,5 | RM1 | RE1 | 10
7 | M1WL1 | 1-CYKY-J 3x150+70 | RM1 | M1 | 10
8 | M1WL2 | 1-CYKY-J 3x150+70 | RM1 | M2 | 15
9 | M6WL1 | CYKY-J 4x2,5 | RM1 | M6 | 22
10 | M7WL1 | CYKY-J 4x1,5 | RM1 | M7 | 20
11 | MZWL1 | CYKY-J 5x6 | RM1 | MZ1 | 10
12 | L1WL1 | CYKY-J 3x1,5 | RM1 | Vnitřní osvětl. | 80
13 | L1WL2 | CYKY-J 3x1,5 | RM1 | Venkovní osv. | 75
14 | EZSWL1 | CYKY-J 3x1,5 | RM1 | EZS1 | 10
15 | SL1WS1 | JYTY-O 2x1 | RM1 | SL1 | 20
16 | AD1WL1 | CYKY-O 2x1,5 | RM1 | AD1 | 10
17 | AD1WS1 | CYKY-O 4x1,5 | RM1 | AD1 | 10
18 | SP1WS1 | CYKY-J 4x1,5 | RM1 | SP1 | 15
19 | M1WS1 | CYKY-O 5x1,5 | RM1-2.pole | RM1-4.pole | 5
20 | MC1WS1 | CYKY-O 2x1,5 | RM1-2.pole | RM1-3.pole | 4
21 | M1EH1WS1 | CYKY-O 2x1,5 | RM1-2.pole | RM1-4.pole | 5
22 | M2WS1 | CYKY-O 5x1,5 | RM1-3.pole | RM1-4.pole | 5
23 | M2EH1WS1 | CYKY-O 2x1,5 | RM1-3.pole | RM1-4.pole | 4

## RM1-Chrlice
pol. | Popis materiálu | ks
1 | Rozvaděč RM1 - sestava čtyř oceloplechových polí, rozměry každého pole: (VxŠxH): skřín: 2000x600x600mm, sokl: 100x600x600mm, vč. montážního panelu, držáků, bočnic, kabelového dna a dalšího potřebného příslušenství,krytí: IP54/20 | 1
2 | Sběrnice Cu 100/10 | 16
3 | Jistič 1000A s nastavitelnou nadproudovou spouští, napěťovou spouští 230V, pomocnými okntakty a svorkami pro připojení třech kabelů 3x240+120, krytem svorek. | 1
4 | Měřicí transformátor proudu 1000/5A; tř. př. 0,5S | 3
5 | Měřicí transformátor proudu 1000/5A; tř. př. 0,5S, 15VA úř. cejchovaný | 3
6 | Softstartér 285A/160kW (AC3), 230-440V, 230 řídicí napájení, logické vstupy 24V, dvě stavová relé | 2
7 | Pojistkový odpínač válcových pojistek vel. 10 do 32A jednopólový | 4
8 | Pojistkový odpínač válcových pojistek vel. 10 do 32A trojpólový | 2
9 | Pojistkový odpínač válcových pojistek vel. 14x51 do 63A trojpólový | 2
10 | Pojistkový odpínač válcových pojistek vel. 22x58 do 125A trojpólový | 2
11 | Pojistkový odpínač výkonových nožových pojistek vel. 00 trojpólový | 1
12 | Pojistkový odpínač výkonových nožových pojistek vel. 2, trojpólový + připjovací sada | 2
13 | Válcová pojistka vel. 10 proudová hodnota 4A gG | 1
14 | Válcová pojistka vel. 10 proudová hodnota 6A gG | 7
15 | Válcová pojistka vel. 10 proudová hodnota 16A gG | 1
16 | Válcová pojistka vel. 10 proudová hodnota 32A gG | 3
17 | Válcová pojistka vel. 22 proudová hodnota 80A gG | 3
18 | Válcová pojistka vel. 22 proudová hodnota 100A gG | 3
19 | Nožová pojistka vel.00 160AgG | 3
20 | Nožová pojistka vel.2 315AgG | 6
21 | Jistič jednopólový 4A, char. B | 7
22 | Jistič jednopólový 6A, char. B | 2
23 | Jistič trojpólový 10A, char. B | 2
24 | Jistič trojpólový 40A, char. C | 1
25 | Motorový spouštěč trojpólový 13-18A | 1
26 | Motorový spouštěč trojpólový 1,6-2,5A | 1
27 | Pomocný spínač k mot. spouštěči 1Z+1V | 2
28 | Elektrodový snímač hladiny pro limitní snímání jedné úrovně vodivé kapaliny, citlivost 5-100 kΩ, napájení 230V AC, 3W, výstup 1P, 250V, 5A, provedení pro montáž do rozvaděče na DIN lištu ozn. SLKL1 | 1
29 | Analyzátor sítě pro nepřímé měření s možností zobrazování proudu, napětí, činných a jalových výkonů, měření činné energie v kWh, včetně ukládání historie a dat. | 1
30 | Kombinovaný svodič přepětí SPD typ 1+2 | 1
31 | Zdroj bezpečného malého napětí 230VAC/24VDC; 10VA | 2
32 | Zdroj bezpečného malého napětí 230VAC/12VDC; 10VA | 1
33 | Proudový transformátor 250/4-20mADC, tř. přesnosti 1, 5VA | 2
34 | Zobrazovací panelový komparátor s displayem a dvěma komparačními relé pro připojení a zobrazování proudové smyčky 4-20mA. Napájení 230V | 2
35 | Stykač trojólový 330A (AC3), cívka 230V AC, 4x pomocný kontakt | 2
36 | Stykač trojólový 18A (AC3), cívka 230V AC, pomocný kontakt 1Z+1V | 1
37 | Stykač trojólový 9A (AC3), cívka 230V AC, pomocný kontakt 1Z+1V | 1
38 | Stykač kompenzační pro spínání kondenzátorů 3P, 400V/40kVAr, cívka 230V | 1
39 | Kompenzační kondenzátor 440V AC/8kVaR, třífázový | 1
40 | Kompenzační kondenzátor 440V AC/40kVaR, třífázový | 1
41 | Počítadlo provozních hodnot 230V | 2
42 | Těleso topné, 90W/230VAC | 2
43 | Hygrotermostat T:0...60 °C, RH 50...90%, 230V,16A/AC1,1Z | 1
44 | Ovládací hlavice RUDÁ s aretací a klíčkem, hřibová - CENTRAL STOP v sestavě s kontakty 1Z + 1V | 1
45 | Ovladač stiskací bílý, 230VAC, 1Z | 2
46 | Ovladač stiskací černý, 230VAC, 1V | 2
47 | Ovladač stiskací zelený, 230VAC, 1Z | 4
48 | Ovladač stiskací šedé, 230VAC, 1V | 4
49 | Signálka s LED diodou, 230V AC, bílá | 5
50 | Signálka s LED diodou, 230V AC, zelená | 5
51 | Signálka s LED diodou, 230V AC, žlutá | 3
52 | Relé paticové, 4P 6A, cívka 230V AC | 10
53 | Patice oboustranná pro relé 4P | 10
54 | Časové relé, 230VAC, 3P/8A ZR, zpožď. 0,1s-10dní, nast 60sec. | 1
55 | Svorka řadová 2.5mm2 + příslušenství | 53
56 | Svorka řadová 6mm2 + příslušenství | 3
57 | Vývodka Pg11 | 5
58 | Vývodka Pg21 | 5
59 | Vývodka Pg29 | 5
60 | Vývodka Pg16 | 5
61 | Vývodka Pg13.5 | 5
| Další materiál: DIN lišty, kanály pro vodiče, vodiče, návlečky, popisné štítky, aj. | 1
mezisoučet materiál
spojovací materiál
marže
materiál celkem
Práce
Revize
CELKEM
CELKEM (zaokrouhleno)