- Úvod

Projektová dokumentace řeší teplovodní vytápění objektu a  zajištění topné vody pro  přípravu teplé vody.

Dokumentace je zpracována ve stupni - dokumentace pro stavební povolení.

- Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

-stavební výkresy

-hygienické předpisy

-požadavky investora

-podklady a výkresová dokumentace PD zpracované na úrovni studie

-ČSN, TPG a legislativa oboru vytápění

- Použité předpisy a obecné technické normy

-ČSN EN 12828 -Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

-ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

-ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

-ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

-ČSN 06 1101 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění

-ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách -Zabezpečovací zařízení

-ČSN 73 0802 -Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2000)

-ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2005)

-H -132 98 -Ohřívání užitkové vody – zásady navrhování

- Bilance potřeb tepla

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí musí respektovat ustanovení ČSN 73 0540-2. Návrh stavebních konstrukcí je předmětem stavební části projektu. Výpočty součinitelů prostupu tepla a tepelných odporů konstrukcí jsou provedeny ve smyslu ČSN 73 0540-2. Výpočet tepelných ztrát je proveden ve smyslu ČSN EN 12381. Potřeba tepla vychází z výpočtu celkové tepelné ztráty objektu.

- Venkovní výpočtová teplota		-13°C

- Vnitřní průměrná teplota		19,0°C

- Intenzita větrů normální, budova nechráněná

- Počet topných dnů			219 dnů (při referenční teplotě 13°C)

- Průměrná teplota v topném období	4,3°C

Pro výpočet tepelných ztrát bylo použito tepelně technických hodnot stavebních konstrukcí, jež byly předány zpracovatelem stavební části projektu.

# Potřeba tepla

- potřeba tepla pro vytápění:				31,0 kW

- potřeba tepla pro přípravu teplé vody:		14,0 kW

Celková potřeba tepla:				45,0  kW

# Roční potřeba energie

Vytápění:			Ev =	236 GJ

Příprava TV:   			Etv =	  59 GJ

Potřeba tepla celkem za rok:	Erok = 295 GJ

- Technické řešení

  - Popis způsobu vytápění

Vytápění objektu bude řešeno teplovodně a to kombinací otopných těles a podlahového vytápění. Podlahové vytápění bude řešeno v denních místnostech, učebně ZŠ a koupelně. V ostatních místnostech budou osazeny desková otopná tělesa.

  - Zdroje tepla pro teplovodní vytápění a přípravu teplé vody

Zdrojem tepla bude závěsný kondenzační kotel, o maximálním výkonu 46,0 kW, při teplotním spádu 70/55°C.

Kotel bude umístěn v technické místnosti v 1.PP. Přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin bude zajištěn koaxiálním potrubím nad střechu budovy.

Propojení kotle do systému bude přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

na kombinovaný rozdělovač se sběračem.  Z rozdělovače topné vody bude odběr tepla prováděn třemi samostatně regulovanými topnými větvemi.

Topné větve z rozdělovače:

- V1 – vytápění - otopná tělesa:			19 kW

- V2 – vytápění - podlahové vytápění:		12 kW

- V3 – příprava teplé vody:				14 kW

  - Příprava teplé vody

Příprava teplé vody bude zabezpečena centrálně v technické místnosti. Zde bude umístěn zásobníkový nepřímotopný ohřívač vody. Je navržen zásobník o objemu 250 litrů. Na vstupu studené vody bude osazena sestava armatur včetně pojistného ventilu a bude osazena tlaková expanzní nádoba.

Cirkulace teplé vody bude zajištěna pomocí oběhového čerpadla, které bude ovládáno kotlovou regulací.

Zdrojem tepla pro ohřev vody v zásobníku bude plynový kotel.

  - Zabezpečovací zařízení topné soustavy

Otopná soustava bude  vybavena pojistným a expanzním zařízením, které umožňuje změnu objemu vody v soustavě vlivem tepelné objemové roztažnosti bez nedovoleného zvýšení tlaku a bez zbytečných ztrát otopné vody.

  - Potrubí

Hlavní potrubní rozvody v technické místnosti, včetně volně vedených rozvodů, jsou navrženy z měděných trubek.

Potrubní rozvody vedené v podlahách budou provedeny z hliníko-plastových trubek.

Topenářské práce budou provedeny v souladu s ČSN 060310. Dle ČSN 130072 bude provedeno označení potrubí podle provozní tekutiny pomocí štítků, nebo samolepících pásek.

  - Otopná tělesa

Otopná tělesa budou navržena na základě výpočtu tepelných ztrát podle ČSN EN 12381.

Výpočet otopných těles  v objektu bude počítán pro tepelný spád 70/55°C.

V objektu budou navržena převážně otopná desková tělesa s rovnou čelní plochou a vestavěným ventilem a spodním připojením. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.

Podlahové vytápění v určených prostorech, bude řešeno způsobem na systémovou desku s izolací. Další izolaci pod izolační rolí dodá stavba. Jednotlivé podlahové topné okruhy budou vycházet z celkem tří rozdělovačů podlahového vytápění, v každém podlaží jeden.

  - Izolace

Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací v souladu s Vyhláškou č. 193/2007 Sb.