Klimabott s.r.o.

Masarykovo nám. 393/8

695 01 Hodonín

Profesní část:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.4 VZT + CHLAZENÍ

D.1.4.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zakázka č.:	2018087

Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č.P. 1518/16, HODONÍN

Místo stavby:	BRNĚNSKÁ 1518/16, PARC. Č. ST. 992/1, K.Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN

Investor:	CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN Z.S.

Stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Datum:	05. 2021

Vypracoval:	Ing. Michal Bíza, tel.731 174 797, biza@klimabott.cz

Ing. Ivo Ondrovčík, tel.728 053 644, ondrovcik@klimabott.cz

Autorizovaný technik v oboru „technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika“, č. autorizace ČKAIT – 1006602

OBSAH

1	ÚVOD	2

2	VSTUPNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VZT ZAŘÍZENÍ, DIMENZOVÁNÍ	4

3	PŘEHLED ZAŘÍZENÍ A JEJICH POPIS	6

4	FUNKČNÍ A VÝKONOVÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ	15

5	TECHNICKÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKY	15

6	NÁHRADNÍ DÍLY	16

7	NÁTĚRY A IZOLACE	16

8	POKYNY PRO KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ	16

9	POKYNY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE	16

10	POKYNY PRO PROVOZ ZAŘ. A INVESTORA – POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROF.	16

11	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST VZT	18

12	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	18

13	HLUČNOST ZAŘÍZENÍ	18

14	POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	19

15	ZÁVĚR	19

Seznam příloh

| Číslo přílohy | Název přílohy |
| --- | --- |
| 01 | TECHNICKÁ ZPRÁVA, VČ. TAB. VÝKONŮ ZAŘÍZENÍ A FUNKČNÍHO SCHÉMA |
| 02 | PŮDORYS 1.NP |
| 03 | PŮDORYS 2.NP |
| 04 | PŮDORYS 3.NP |
| 05 | PŮDORYS STŘECHY, ŘEZ 1-1, ŘEZ 2-2 |
| 05 | FUNKČNÍ SCHÉMA VZT JEDNOTKY |
| 06 | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ (ROZPOČET) |

# 1	ÚVOD

Projektová dokumentace řeší větrání a chlazení v Denním stacionáři v Hodoníně. Jedná se o rekonstrukci stávající budovy, která sestává ze tří podlaží a je to stavba těžká. Projektová dokumentace vychází z již zpracované dokumentace pro stavební povolení, která nebyla zpracována společností Klimabott s.r.o. Zadavatel jednoznačně a výslovně určil, že je nutné držet se technického a koncepčního řešení, které bylo navrženo ve stupni DSP. Koncepční řešení, dimenzování, technické řešení tedy vychází z projektu zpracovaného ve stupni DSP. Projekt také zahrnuje části, které nebyly ve stupni DSP řešeny, ale jsou nutné a zadavatel určil, že je potřeba je řešit.

Většina větraných místnosti je větrána podtlakově, jedná se především o větrání hygienického zázemí, rehabilitační místnosti, šaten a bezokenních prostor. Denní místnosti v 1.NP a ve 2.NP včetně odpočinkové místnosti jsou větrány malou rekuperační jednotkou osazenou pod stropem v chodbě 2.NP. Dále je součástí projektu příprava na odtah od digestoří ve 2. a 3.NP. Digestoř je dodávkou profese Stavba.

Chlazení objektu je řešeno dvěma MINI VRF systémy 5+1, které sestávají z jedné venkovní kondenzační jednotky a z pěti vnitřních nástěnných jednotek. Dále je řešeno chlazení serverovny systémem SPLIT 1+1 bez zálohy, jedná se o systém pro celoroční provoz. Venkovní jednotky jsou osazeny na ocelové konstrukci na střeše objektu v nezásněžné výšce min. 500 mm.

Nad rámec dokumentace DSP je řešeno větrání keramické pece a chlazení serverovny.

Tento projekt neřeší vytápění objektu, chladicí systém lze využít také na přitápění, ale pouze při teplotách vyšších než 5 °C, venkovní jednotka nemusí být vybavena topným kabelem na odvodu kondenzátu, aby nedocházelo k jeho zamrzání.

Relativní vlhkost není vzduchotechnickým ani klimatizačním zařízením garantována.

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby) a ve společnosti Klimabott s.r.o. je evidována pod zakázkovým číslem 2018087. Přílohou této TZ je výkonová tabulka zařízení – příloha č. 1.

Hluková studie a měření hluku není dodávkou profese VZT.

Požadavky na všechny návazné profese související s tímto projektem byly předány při zpracování této PD příslušným profesím a HIP.

Zařízení je navrženo tak, aby bylo dosaženo ekonomické spotřeby energie a aby bylo zajištěno splnění požadavků vyplývajících z hygienických požadavků, technických norem, zákonů, vyhlášek a nařízení:

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb,

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., kterou se mění vyhláška o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 20/2012 Sb.),

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 62/2013Sb.,

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a

stavebního řádu v platném znění,

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném

znění,

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích,

- Nařízení vlády č.  362/2005 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

-Nařízení vlády č. 361/2007, o ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a změn

- Vyhláška č. 410/2005, se všemi změnami, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých

- Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Nařízení vlády č. 217/2016, o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Z. č. 318/2012 Sb., ve smyslu následných změn a doplňků (zákon o hospodaření s energií)

- Vyhláška č. 358/2002, kterou se stanovují podmínky ochrany ozonové vrstvy Země

- Vyhláška č. 6/2003, kterým se stanovují hygienické limity chemických a biologických

- Zákon 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

- ČSN EN 15239 Větrání budov - energetická náročnost, směrnice pro kontrolu větracích zařízení

- ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí….

- ČSN EN 13779 Větrání nebytových prostor - Základní požadavky na vět. a klim. zařízení

- ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

- ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny.

- ČSN EN 15780 Čistota vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 05 48 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor

- ČSN EN 15423 Větrání budov – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

- ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojního zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů

- ČSN EN 779, 1822 Mezinárodní klasifikace VZT. filtrů atmosférického prachu

- ČSN 730872 Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízeními

- ČSN 332000-4-41 Elektroinstalace a ochrana proti dotyku

- ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy-stanovení základních charakteristik (prostředí….)

- ČSN 33 2000-4-41 Elektroinstalace a ochrana proti dotyku

- ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojního zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů

- ČSN EN 378-(1-4) Chladící zařízení a tepelná čerpadla-bezpečnostní a envirom. požadavky

- ČSN EN 12599 Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN  12 7010 Vzduchotechnická zařízení.  Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

Všeobecná ustanovení,

Při provádění výstavby objektu je nutné dodržovat v té době platnou legislativu a další obecně závazné předpisy týkající se výstavby.

-DOS M10.01       	Dokumentace investičního projektu.

-DOS M 06.01       	Převzetí a provozování staveb, při realizaci projektů spojených s výstavbou

Podklady pro vypracování projektu:

- Osobní jednání a průběžné konzultace s HIP a navazujícími profesemi

- Architektonický návrh objektu a stavební výkresy

- Technické a projekční podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechnického zařízení

- Přehled zařízení je uveden v této TZ

- Projektová dokumentace ve stupni DSP – zpracovatel Ing. Vítězslav Hořák (07/2018)

# 2	VSTUPNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VZT ZAŘÍZENÍ, DIMENZOVÁNÍ

Základní výpočtové údaje

Místo: 	Hodonín – okres Hodonín – Jihomoravský kraj

Nadmořská výška: 	167 m n.m.

Výpočtová teplota venkovního vzduchu:

léto: +32 °C;	zima: -12 °C

Letní výpočtová entalpie: 	59,1 kJ/kg s.v.

Zadání

- Vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni DPS, která bude vycházet z dokumentace vypracované ve stupni DSP, která nebyla vypracována společností Klimabott s.r.o.

- Zachovat koncepční a technické řešení z projektové dokumentace DSP

- Zachovat dimenzování jednotlivých zařízení ze stupně DSP

- Zajistit podtlakové větrání hygienického zázemí, šaten, rehabilitační místnosti, úklidových místností a ostatních bezokenních prostor

- Zajistit větrání s rekuperací tepla v denních místnostech a v odpočinkové místnosti

- Zajistit podtlakové větrání místnosti, ve které se nachází keramická pec

- Zajistit chlazení přesně určených místností (teplota = te – 3 °C)

- Zajistit chlazení serverovny – systém pro celoroční provoz – bez zálohy

- Vnitřní chladicí (výparníkové) jednotky nástěnné

- Venkovní kondenzační jednotky umístit na střechu objektu

- Zadavatel výslovně určil, které místnosti mají být větrány a chlazeny

- Tvar a pozice distribučních elementů bude upřesněn před montáží po osazení svítidel

- Nuceně nevětrané prostory řešit přirozeně otevíratelnými okny

- Systém chlazení lze využít i na přitopení. Odvod kondenzátu venkovní jednotky nebude vybaven topným kabelem, tudíž nelze systém využívat při nižších teplotách než 5 °C – může zamrzat vzniklý kondenzát.

- Venkovní jednotky umístit tak, aby se zabránilo možnému zasněžení jednotky (nezásněžná výška 500 mm) – ocelová konstrukce

- Koncepční a technické řešení a dimenzování je na základě požadavku zadavatele a vychází z projektové dokumentace zpracované ve stupni DSP

- Projekt vzduchotechniky neřeší vytápění v objektu – řeší jiná profese (profese ÚT)

- Součástí projektu vzduchotechniky není vypracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu VZT

- Součástí projektu a dodávky vzduchotechniky není hluková studie ani měření hluku

- Protokol o určení vnějších vlivů nebyl k dispozici, předpokládá se prostředí bezpečné ve všech místnostech kromě umýváren, sprch a koupelen – tryskající voda, a také kromě místnosti, ve které bude umístěna keramická pec – uvolňování tepla a těkavých, aromatických látek při vytvrzování keramiky, které nejsou nebezpečné

Navazující profese – stavba, PBŘ, EZ, ZTI – nejsou dodávkou profese VZT

Základní údaje pro dimenzování vzduchotechnických zařízení

    - Vycházet a dodržet dimenzování z projektové dokumentace ve stupni DSP

    - Sociální zázemí, šatny, rehabilitační místnost a bezokenní prostory řešit podtlakově

    - Denní a odpočinkové místnosti řešit rovnotlakým systémem s rekuperací tepla

    - Ostatní prostory větrány přirozeně otevíratelnými okny

    - Prostředí bezpečné je ve všech místnostech kromě umýváren, sprch a koupelen – tryskající voda, a také kromě místnosti ve které bude umístěna keramická pec – uvolňování tepla a těkavých aromatických látek při procesu vypalování, tyto látky nejsou nebezpečné

Dimenzování

Přívod vzduchu:

      - Obytná místnost: min. 25 m3/h na člověka nebo výměna min. 0,5x/h dle objemu místnosti

Odvod vzduchu:

    - Sociální zařízení:

      - WC mísa: 50 m3/h

      - Umyvadlo s výtokem teplé vody: 30 m3/h

      - Pisoár: 25 m3/h

      - Sprcha: 150 m3/h

      - Úklidová místnost: 30 m3/h

      - Šatna: 20 m3/h na šatní místo

      - Kuchyně: 300 m3/h na digestoř

    - Ostatní prostory

      - min. Výměna 0,5x/h

Základní údaje pro dimenzování klimatizačního zařízení

    - Prostředí normální

    - 2x systém multi-split 5+1 (5 vnitřních jednotek + 1 venkovní jednotka) - tvenkovni – 3 °C

    - 1x systém split 1+1 pro celoroční provoz (chlazení serverovny) - tvnitrni, max – 30 °C

    - Venkovní kondenzační jednotka je umístěna na ocelové konstrukci na střeše v nezásněžné výšce

    - Využití na chlazení i a na přitopení, ale pouze při teplotách vyšších než 5 °C – není nutný topný kabel na odvodu kondenzátu od venkovní jednotky

    - Dodržení teploty v prostoru, kde je klimatizace:

léto – ochlazování bude zajištěno chladícím systémem (tvenkovni – 3 °C)

zima – vytápění zajišťuje profese ÚT; alternativně je možnost přitápění tímto systémem, ale pouze při teplotách vyšších než 5 °C (tepelné čerpadlo vzduch – vzduch)

    - Dimenzování chladicího systému:

      - 35–40 W/m3

Dimenzování:

- Multi-split systém pro 1.NP

  - vnitřní jednotky (5+1) – nástěnné:

    - 4x Chladící výkon: 2,5 kW, topný výkon: 3,2 kW

    - 1x Chladící výkon: 3,5 kW, topný výkon: 4,2 kW

  - venkovní jednotka:

    - 1x Chladící výkon: 10,00 kW, topný výkon: 12,00 kW

- Multi-split systém (5+1) pro 2.NP

  - vnitřní jednotky – nástěnné:

    - 4x Chladící výkon: 2,5 kW, topný výkon: 3,2 kW

    - 1x Chladící výkon: 3,5 kW, topný výkon: 4,2 kW

  - venkovní jednotka:

    - 1x Chladící výkon: 10,00 kW, topný výkon: 12,00 kW

- Split systém (1+1) pro serverovnu

  - vnitřní jednotka – nástěnná:

    - předpokládaný ztrátový výkon 1-2 kW (sděleno zadavatelem)

    - 1x Chladící výkon: 2,5 kW, topný výkon: 3,4 kW

  - venkovní jednotka:

    - 1x Chladící výkon: 2,5 kW, topný výkon: 3,4 kW

# 3	PŘEHLED ZAŘÍZENÍ A JEJICH POPIS

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

| Zař. č. | Funkce | Název zařízení | Pavilon/Podlaží |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV | Podtlakové větrání 1.PP | 1.PP |
| 2 | PV | Podtlakové větrání 1.NP | 1.NP |
| 3 | PV | Podtlakové větrání 2.NP | 2.NP |
| 4 | CH(V) | Chlazení (vytápění) 1.NP | 1., 2.NP |
| 5 | CH(V) | Chlazení (vytápění) 2.NP | 2.NP |
| 6 | TV | Teplovzdušné větrání obytných místností 1.NP a 2.NP | 1., 2.NP |
| 7 | CH | Chlazení serverovny | 2.NP |

Kde:

TV	Teplovzdušné větrání

PV	Podtlakové větrání

CH(V)	Chlazení (vytápění)

POPIS ZAŘÍZENÍ

Zařízení č. 1 – Podtlakové větrání 1.pp

Větrání prádelny (m.č. 004) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí.

Z větrané místnosti je vzduch odsáván skrze krycí mřížku, která je osazena přímo na hrdlo ventilátoru. Z ventilátoru proudí vzduch spiro potrubím k protidešťové žaluzii, která je osazena na fasádě a tou je znehodnocený vzduch vyfukován do venkovního prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu m.č. 004 – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	400 m3/hod

Pracovní bod:	400 m3/hod při 70Pa

El. příkon ventilátoru:	80W/ 0,4A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem – zajistí profese EZ

Větrání šatny (m.č. 006) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí.

Z větrané místnosti je vzduch odsáván skrze krycí mřížku, která je osazena přímo na hrdlo ventilátoru. Z ventilátoru proudí vzduch spiro potrubím k protidešťové žaluzii, která je osazena na fasádě a tou je znehodnocený vzduch vyfukován do venkovního prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu m.č. 006 – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	400 m3/hod

Pracovní bod:	400 m3/hod při 70Pa

El. příkon ventilátoru:	80W/ 0,4A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem – zajistí profese EZ

Větrání šatny (m.č. 007) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí.

Z větrané místnosti je vzduch odsáván skrze krycí mřížku, která je osazena přímo na hrdlo ventilátoru. Z ventilátoru proudí vzduch spiro potrubím k protidešťové žaluzii, která je osazena na fasádě a tou je znehodnocený vzduch vyfukován do venkovního prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu m.č. 007 – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	400 m3/hod

Pracovní bod:	400 m3/hod při 70Pa

El. příkon ventilátoru:	80W/ 0,4A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem – zajistí profese EZ

Větrání rehabilitační místnosti (m.č. 015) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí.

Z větrané místnosti je vzduch odsáván skrze krycí mřížku, která je osazena přímo na hrdlo ventilátoru. Z ventilátoru proudí vzduch spiro potrubím k protidešťové žaluzii, která je osazena na fasádě a tou je znehodnocený vzduch vyfukován do venkovního prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu m.č. 015 – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	400 m3/hod

Pracovní bod:	400 m3/hod při 70Pa

El. příkon ventilátoru:	80W/ 0,4A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem – zajistí profese EZ

Větrání WC ZTP (m.č. 010), předsíně (m.č. 011), WC (m.č. 012) a sprchy (013) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí a ohebné hadici.

Z větraných místností je vzduch odsáván skrze distribuční element, kterým je talířový ventil. Ty jsou osazeny přímo na potrubní rozvod. Spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou hadicí proudí vzduch do ventilátoru odkud je opět spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou ohebnou hadicí dopravován k protidešťové žaluzii osazené na fasádě a tou je následně vyfukován do vnějšího prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn. Na obě strany ventilátoru je osazena hlukově a tepelně izolovaná hadice pro snížení hluku.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Nucený odvod vzduchu:	010	80 m3/hod

011	30 m3/hod

012	50 m3/hod

013	150 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	310 m3/hod

Pracovní bod:	310 m3/hod při 120Pa

El. příkon ventilátoru:	80W/ 0,4A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem z místnosti 010 a 011– zajistí profese EZ

Větrání chodby (m.č. 005), technické místnosti (m.č. 017), úklidové místnosti (m.č. 018) a příručního skladu (019) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí a ohebné hadici.

Z větraných místností je vzduch odsáván skrze distribuční element, kterým je talířový ventil. Ty jsou osazeny přímo na potrubní rozvod. Spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou hadicí proudí vzduch do ventilátoru odkud je opět spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou ohebnou hadicí dopravován k protidešťové žaluzii osazené na fasádě a tou je následně vyfukován do vnějšího prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn. Na obě strany ventilátoru je osazena hlukově a tepelně izolovaná hadice pro snížení hluku.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Nucený odvod vzduchu:	005	170 m3/hod

017	60 m3/hod

018	60 m3/hod

019	20 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	310 m3/hod

Pracovní bod:	310 m3/hod při 110Pa

El. příkon ventilátoru:	80W/ 0,4A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem z místnosti 010 a 011– zajistí profese EZ

Zařízení č. 2 – Podtlakové větrání 1.Np

Větrání chodby (m.č. 104) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí a ohebné hadici.

Z větrané místnosti je vzduch odsáván skrze distribuční element, kterým je talířový ventil. Ten je osazeny v podhledu a napojen hlukově a tepelně izolovanou hadicí, kterou proudí vzduch do ventilátoru odkud je opět hadicí a následně spiro potrubím dopravován k protidešťové žaluzii osazené na fasádě a tou je následně vyfukován do vnějšího prostředí. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn. Na obě strany ventilátoru je osazena hlukově a tepelně izolovaná hadice pro snížení hluku.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu m.č. 104 – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	40 m3/hod

Pracovní bod:	40 m3/hod při 65 Pa

El. příkon ventilátoru:	30W/ 0,3A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude pohybovým čidlem– zajistí profese EZ

Větrání předsíně (m.č. 116), WC (m.č. 117) a úklidové místnosti (m.č. 118) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí a ohebné hadici.

Z větraných místností je vzduch odsáván skrze distribuční element, kterým je talířový ventil. Ty jsou osazeny v podhledu a napojeny hlukově a tepelně izolovanou hadicí. Spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou hadicí proudí vzduch do ventilátoru odkud je opět spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou ohebnou hadicí dopravován k protidešťové žaluzii osazené na fasádě a tou je následně vyfukován do vnějšího prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn. Na obě strany ventilátoru je osazena hlukově a tepelně izolovaná hadice pro snížení hluku.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Nucený odvod vzduchu:	116	30 m3/hod

117	50 m3/hod

118	80 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	160 m3/hod

Pracovní bod:	160 m3/hod při 100Pa

El. příkon ventilátoru:	65W/ 0,3A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem z místnosti 118 a 116– zajistí profese EZ

Větrání WC ZTP (m.č. 119) a hygienické kabinky (m.č. 120) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí a ohebné hadici.

Z větraných místností je vzduch odsáván skrze distribuční element, kterým je talířový ventil. Ty jsou osazeny v podhledu a napojeny hlukově a tepelně izolovanou hadicí. Spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou hadicí proudí vzduch do ventilátoru odkud je opět spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou ohebnou hadicí dopravován k protidešťové žaluzii osazené na fasádě a tou je následně vyfukován do vnějšího prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn. Na obě strany ventilátoru je osazena hlukově a tepelně izolovaná hadice pro snížení hluku.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Nucený odvod vzduchu:	119	80 m3/hod

120	230 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	310 m3/hod

Pracovní bod:	310 m3/hod při 130Pa

El. příkon ventilátoru:	80W/ 0,4A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem z místnosti 119 a 120– zajistí profese EZ

Příprava na odvětrání od digestoře v přípravně výdeje stravy (m.č. 109) je řešena spiro potrubím, které se s digestoří propojí ohebnou hadicí po osazení digestoře. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy nebude digestoř v provozu.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat po celé dolce – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Podle připojovacího rozměru digestoře se po osazení zredukuje potrubí na potřebný rozměr.

Množství větracího vzduchu m.č. 109 – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu		300 m3/hod

Ovládání samostatným vypínačem, která bude přímo na digestoři – zajistí profese EZ

Digestoř – dodávka profese stavba

Požadavky od VZT: Digestoř s ventilátorem, osvětlením, vypínačem, bez zpětné klapky (osazena v potrubí)

Zařízení č. 3 – Podtlakové větrání 2.Np

Větrání chodby (m.č. 204) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí a ohebné hadici.

Z větrané místnosti je vzduch odsáván skrze distribuční element, kterým je talířový ventil. Ten je osazeny v podhledu a napojen hlukově a tepelně izolovanou hadicí, kterou proudí vzduch do ventilátoru odkud je opět hadicí a následně spiro potrubím dopravován k protidešťové žaluzii osazené na fasádě a tou je následně vyfukován do vnějšího prostředí. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn. Na obě strany ventilátoru je osazena hlukově a tepelně izolovaná hadice pro snížení hluku.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu m.č. 204 – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	40 m3/hod

Pracovní bod:	40 m3/hod při 65 Pa

El. příkon ventilátoru:	30W/ 0,3A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude pohybovým čidlem– zajistí profese EZ

Větrání předsíně (m.č. 216), WC (m.č. 217) a úklidové místnosti (m.č. 218) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí a ohebné hadici.

Z větraných místností je vzduch odsáván skrze distribuční element, kterým je talířový ventil. Ty jsou osazeny v podhledu a napojeny hlukově a tepelně izolovanou hadicí. Spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou hadicí proudí vzduch do ventilátoru odkud je opět spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou ohebnou hadicí dopravován k protidešťové žaluzii osazené na fasádě a tou je následně vyfukován do vnějšího prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn. Na obě strany ventilátoru je osazena hlukově a tepelně izolovaná hadice pro snížení hluku.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Nucený odvod vzduchu:	216	30 m3/hod

217	50 m3/hod

218	80 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	160 m3/hod

Pracovní bod:	160 m3/hod při 100Pa

El. příkon ventilátoru:	65W/ 0,3A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem z místnosti 218 a 216– zajistí profese EZ

Větrání WC ZTP (m.č. 219) a hygienické kabinky (m.č. 220) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí a ohebné hadici.

Z větraných místností je vzduch odsáván skrze distribuční element, kterým je talířový ventil. Ty jsou osazeny v podhledu a napojeny hlukově a tepelně izolovanou hadicí. Spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou hadicí proudí vzduch do ventilátoru odkud je opět spiro potrubím a hlukově a tepelně izolovanou ohebnou hadicí dopravován k protidešťové žaluzii osazené na fasádě a tou je následně vyfukován do vnějšího prostředí. Pro snížení rychlosti vzduchu v čistém průřezu protidešťové žaluzie je potrubí před  žaluzií zpřechodováno na větší rozměr. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn. Na obě strany ventilátoru je osazena hlukově a tepelně izolovaná hadice pro snížení hluku.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Nucený odvod vzduchu:	219	80 m3/hod

220	230 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu	310 m3/hod

Pracovní bod:	310 m3/hod při 130Pa

El. příkon ventilátoru:	80W/ 0,4A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude samostatným vypínačem/ spolu se světlem nebo pohybovým čidlem z místnosti 119 a 120– zajistí profese EZ

Příprava na odvětrání od digestoře ve cvičné kuchyňce (m.č. 209) je řešena spiro potrubím, které se s digestoří propojí ohebnou hadicí po osazení digestoře. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy nebude digestoř v provozu.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat po celé dolce – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Podle připojovacího rozměru digestoře se po osazení zredukuje potrubí na potřebný rozměr.

Množství větracího vzduchu m.č. 209 – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu		300 m3/hod

Ovládání samostatným vypínačem, která bude přímo na digestoři – zajistí profese EZ

Digestoř – dodávka profese stavba

Požadavky od VZT: Digestoř s ventilátorem, osvětlením, vypínačem, bez zpětné klapky (osazena v potrubí)

Větrání místnosti s keramickou pecí (m.č. 211) je řešeno podtlakově. Pro odvod vzduchu je osazen diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí. Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí.

Z větraných místností je vzduch odsáván skrze distribuční element, kterým je akumulační zákryt s osvětlením v pozinkovaném provedení. Zákryt je osazen nad keramickou pecí a je navržen s přesahem přes hranu pece, aby lépe nasál případné teplo nebo vzniklé výpary z pece. Spiro potrubím  proudí vzduch do ventilátoru odkud je opět spiro potrubím dopravován k protidešťové žaluzii osazené na fasádě a tou je následně vyfukován do vnějšího prostředí. Do potrubní trasy, co nejblíže venkovnímu prostředí, je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy není ventilátor spuštěn. Na obě strany ventilátoru je osazen kruhový tlumič hluku pro snížení hluku.

Náhrada odvedeného vzduchu bude infiltrací dveřní nebo stěnovou mřížkou z okolních vytápěných místností – dveřní mřížky dodávka stavby.

Odvodní potrubí je třeba izolovat min. od prostupu z vnějšího prostředí po zpětnou klapku včetně – kaučuková izolace s vysokým difúzním odporem.

Množství větracího vzduchu – celkem:

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	0 m3/hod

Nucený odvod vzduchu:	211	80 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu		80 m3/hod

Pracovní bod:	80 m3/hod při 120Pa

El. příkon ventilátoru:	80W/ 0,4A/ 230V

Ovládání s časovým doběhem bude spolu se světlem nebo pohybovým čidlem z místnosti 211, dále bude spínání ovládáno také teplotním čidlem – zajistí profese EZ, vč. Teplotního čidla a časového doběhu

Zařízení č. 4 – Chlazení (vytápění) 1.NP

Jedná se o chlazení kanceláře (m.č. 106), jídelny (m.č. 110), denní místnosti klienti (m.č. 111) a učebny (m.č. 113).

Výše uvedené místnosti budou chlazeny pomocí samostatného MINI VRF systému 5+1 (proměnný průtok chladiva), který se skládá z jedné venkovní jednotky a 5 vnitřních jednotek. Venkovní jednotka bude osazena na ocelové konstrukci na ploché střeše objektu (nezásněžná výška 500 mm). Vnitřní jednotky budou nástěnné a umístěné v daných místnostech převážně nade dveřmi. Vnitřní jednotky jsou s venkovní propojeny dvojicí předizolovaného Cu potrubí a komunikačním kabelem. Jednotky jsou ovládány IR dálkovými ovladači, které jsou součástí dodávky vnitřní jednotky. Jednotky nejsou standardně vybaveny čerpadlem kondenzátu – v případě nedosažení dostatečného spádu dodá čerpadla profese KLM.

Zařízení pracuje pouze s cirkulačním (oběhovým) vzduchem.

Kondenzát je třeba odvádět jak od vnitřních jednotek, tak od venkovní jednotky – systém se bude využívat na chlazení i na přitopení, ale pouze při venkovních teplotách vyšších než 5 °C, tudíž nebude potřeba vyhřívat kondenzát u venkovní jednotky může být kondenzát vypouštěn pod jednotku.

Odvod kondenzátu – profese ZTI (od vnitřních jednotek – sveden k nejbližšímu umyvadlu, případně sociálnímu zařízení).

Cu chladící rozvody kaučukovou izolací s vysokým difúzním odporem; ve venkovním prostoru uložit izolované Cu potrubí spolu s komunikačními kabely do žlabu. Ve venkovním prostředí izolace opatřena krytím proti účinkům UV záření a povětrnostních vlivů.

Chladivo R410a.

Dimenzování zařízení:

Chladicí/ topný výkon:	106	2,5/ 3,2 kW

110	2,5/ 3,2 kW

111	(2x) 2,5/ 3,2 kW

113	3,5/ 4,2 kW

Chladicí/ topný výkon venkovní jednotky	10,0/ 12,0 kW

El. příkon venkovní jednotky:	3,0 kW/ / 230V / doporučené jištění 20A

Ovládání:

Ovládání bude individuálně dle potřeby z každé chlazené místnosti.

Elektrický přívod jištěného kabelu – profese EZ – k venkovní jednotce.

Rozměry venkovní jednotky: V x Š x H = 800 x 900 x 320 mm

Hmotnost: cca 78 kg

Zařízení č. 5 – Chlazení (vytápění) 2.NP

Jedná se o chlazení kanceláře (m.č. 206), klubovny (m.č. 208), cvičné kuchyňky (m.č. 209) denní místnosti (m.č. 210) a výtvarné dílny (m.č. 213).

Výše uvedené místnosti budou chlazeny pomocí samostatného MINI VRF systému 5+1 (proměnný průtok chladiva), který se skládá z jedné venkovní jednotky a 5 vnitřních jednotek. Venkovní jednotka bude osazena na ocelové konstrukci na ploché střeše objektu (nezásněžná výška 500 mm). Vnitřní jednotky budou nástěnné a umístěné v daných místnostech převážně nade dveřmi. Vnitřní jednotky jsou s venkovní propojeny dvojicí předizolovaného Cu potrubí a komunikačním kabelem. Jednotky jsou ovládány IR dálkovými ovladači, které jsou součástí dodávky vnitřní jednotky. Jednotky nejsou standardně vybaveny čerpadlem kondenzátu – v případě nedosažení dostatečného spádu dodá čerpadla profese KLM.

Zařízení pracuje pouze s cirkulačním (oběhovým) vzduchem.

Kondenzát je třeba odvádět jak od vnitřních jednotek, tak od venkovní jednotky – systém se bude využívat na chlazení i na přitopení, ale pouze při venkovních teplotách vyšších než 5 °C, tudíž nebude potřeba vyhřívat kondenzát u venkovní jednotky může být kondenzát vypouštěn pod jednotku.

Odvod kondenzátu – profese ZTI (od vnitřních jednotek – sveden k nejbližšímu umyvadlu, případně sociálnímu zařízení).

Cu chladící rozvody kaučukovou izolací s vysokým difúzním odporem; ve venkovním prostoru uložit izolované Cu potrubí spolu s komunikačními kabely do žlabu. Ve venkovním prostředí izolace opatřena krytím proti účinkům UV záření a povětrnostních vlivů.

Chladivo R410a.

Dimenzování zařízení:

Chladicí/ topný výkon:	206	2,5/ 3,2 kW

208	2,5/ 3,2 kW

209	2,5/ 3,2 kW

210	3,5/ 4,2 kW

213	2,5/ 3,2 kW

Chladicí/ topný výkon venkovní jednotky	10,0/ 12,0 kW

El. příkon venkovní jednotky:	3,0 kW/ / 230V / doporučené jištění 20A

Ovládání:

Ovládání bude individuálně dle potřeby z každé chlazené místnosti.

Elektrický přívod jištěného kabelu – profese EZ – k venkovní jednotce.

Rozměry venkovní jednotky: V x Š x H = 800 x 900 x 320 mm

Hmotnost: cca 78 kg

Zařízení č. 6 – TEPLOVZDUŠNÉ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 1.NP A 2.NP

Rovnotlaké větrání je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou se zpětným získáváním tepla. Množství přiváděného i odváděného vzduchu je 180 m3/hod. Jednotka je vybavena protiproudým rekuperátorem s účinností min. 87 %, který zajišťuje zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu. Mezi další vybavení tohoto zařízení patří dva ventilátory s EC motory, elektrický ohřívač vzduchu pro eliminaci tepelných ztrát větracím vzduchem v zimě, filtr typu F7 na přívodní i odvodní větvi a digitální regulace. By-passová klapka pro 100% obtok rekuperátoru v letních měsících je osazena v jednotce (typ servopohonu LM24A). Připojovací hrdla jsou kruhová o průměru Ø200 mm. Odvod kondenzátu od jednotky má dvě napojení o rozměrech 2xØ16/22 mm, sifon (hydrouzávěr – suchý, kuličkový) není součástí dodávky VZT jednotky. Ovládání dotykovým ovladačem CP Touch, který je standardně dodáván v bílé barvě.

Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Jednotka je v podstropním provedení osazena v podhledu v místnosti 1.06 – čekárna. Sání čerstvého vzduchu je skrze protidešťovou žaluzii s okapničkou a sítem z východního štítu objektu. Sací potrubí je z chodby vyvedeno do půdy, kudy je vedeno k protidešťové žaluzii. Výfuk znehodnoceného vzduchu je vyveden nad střechu objektu, kde je výfukovou hlavicí vyfukován do venkovního prostředí. Na sací i výfukové větvi je osazena zpětná klapka, která zabraňuje nežádoucímu vnikání vzduchu do potrubí v době, kdy nebude jednotka v provozu.

Přívod a odvod vzduchu je veden do všech větraných místností. Distribučními elementy pro přívod i odvod vzduchu jsou talířové ventily osazené v podhledu. Páteřní rozvod je veden ve spiro potrubí a distribuční elementy jsou na něj napojeny hlukově a tepelně izolovanou hadicí.

Do potrubní trasy přívodu/ odvodu/ sání i výfuku jsou osazeny hlukově a tepelně izolované hadice pro snížení hlučnosti systému.

Systém bude zaregulován pomocí regulačních elementů na distribučních prvcích.

Potrubní rozvod je veden ve spiro potrubí a ohebné hadici.

Veškeré stoupací potrubí je potřeba odvodnit v nejnižším místě – profese ZTI (4 ks)

Veškeré sací a výfukové potrubí po celé délce až k jednotce minerální rohoží tl. 60 mm.

Ve venkovním prostředí izolace opatřena krytím proti účinkům UV záření a povětrnostních vlivů.

V sacím potrubí je osazeno kouřové čidlo – dodávka VZT.

Žaluzie na fasádě budou opatřeny sítem, okapničkou a budou v barvě RAL – dle zadání investora.

Odvod kondenzátu od jednotky je dodávkou profese ZTI.

Ovládání nástěnným ovladačem (umístění dle požadavku uživatele) – větrání trvale.

Rozměry jednotky: délka x výška x hloubka = 1116x290x930 mm

Hmotnost: cca 58 kg

Množství větracího vzduchu – celkem:

Nucený přívod vzduchu:	111	60 m3/hod

112	20 m3/hod

210	100 m3/hod

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu	180 m3/hod

Nucený odvod vzduchu:	111	60 m3/hod

112	20 m3/hod

210	100 m3/hod

Celkový nucený odvod vzduchu		180 m3/hod

Pracovní bod:	180 m3/hod při 200Pa

El. příkon ventilátorů:	2x (50W/ 1 A/ 230V)

Zařízení č. 7 – CHLAZENÍ SERVEROVNY

Místnost serverovny je chlazena pomocí split systému 1+1 (bez zálohy) s celoročním provozem, který se skládá z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky. Venkovní jednotka je umístěna na ocelové konstrukci na střeše objektu (výška konstrukce min. 500 mm). Vnitřní jednotka je nástěnná umístěná na stěně v místnosti serverovny. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je dvojicí Cu předizolovaným potrubím a komunikačním kabelem. Ovládání je nástěnným ovladačem, který je umístěn na stěně u vstupních dveří do místnosti. Zařízení pracuje s cirkulačním vzduchem.

Požadavek: nepřekročit teplotu +30 °C.

Jednotky nejsou standardně vybaveny čerpadlem kondenzátu; v případě potřeby (nedosažení potřebného spádu kondenzátního potrubí) dodá čerpadla profese VZT.

Kondenzát je třeba odvádět od vnitřní i venkovní jednotky.

Chladivo R32.

Odvod kondenzátu je dodávkou profese ZTI.

Rozměry venkovní jednotky: délka x výška x hloubka = 780x550x290 mm

Hmotnost: cca 29 kg

# 4	FUNKČNÍ A VÝKONOVÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Viz. příloha – Tabulka výkonů zařízení a funkční schéma VZT jednotky

# 5	TECHNICKÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKY

Základní podmínky nutné k dosažení správné funkce a výkonových parametrů:

- Montáž projektovaného zařízení musí být provedena odbornou firmou s oprávněním pro nakládání s chladivy (regulované látky).

- Zařízení bude po montáži řádně vyregulováno při zkušebním provozu na projektované parametry.

- Je nutno respektovat veškeré požadavky uvedené v technické zprávě a ve výkresové části projektu.

- Při provozu budou dodržovány provozní podmínky jednotlivých elementů a potrubí bude udržováno v čistotě.

- Budou dodržovány návody na obsluhu a údržbu jednotlivých elementů a zařízení.

- Záruka bude podmíněna pravidelným servisem a údržbou zařízení.

Dodavatel ručí za:

- Konstrukční a dílenské provedení dodaného zařízení, jakož i za vhodnost použitého materiálu

- Projektované parametry uvedené v technické dokumentaci

- Spolehlivý provoz zařízení za předpokladu, že budou řádně dodržovány návody na obsluhu a údržbu zařízení a elementů.

# 6	NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly nejsou součástí dodávky; případně musí být objednány zvlášť.

# 7	NÁTĚRY A IZOLACE

Nátěr zařízení – barevné provedení – Protidešťové žaluzie – RAL dle požadavku investora, ostatní prvky dle standardů výrobců

Izolace zařízení – tepelná izolace:

Z důvodu zabránění kondenzace a snížení tepelných ztrát je třeba tepelně izolovat:

- U zař. č. 6 - Veškeré sací a výfukové potrubí po celé délce až k jednotce minerální rohoží tl. 60 mm.

. Ve venkovním prostředí izolace opatřena krytím proti účinkům UV záření a povětrnostních vlivů.

- Sací a výfukové potrubí ve vnitřním vytápěném prostředí kaučukovou izolací tl. 15 mm – izolace s vysokým difúzním odporem.

- Výfukové potrubí u podtlakového větrání izolovat min. od prostupu z venkovního prostředí po zpětnou klapku, včetně – kaučuková izolace tl. 15 mm – izolace s vysokým difúzním odporem.

- U zař. č. 6 tepelné a hlukové hadice s izolací tl. 50 mm, ostatní tl. 25 mm.

- Cu chladící rozvody kaučukovou izolací s vysokým difúzním odporem; ve venkovním prostoru uložit izolované Cu potrubí spolu s komunikačními kabely do žlabu. Ve venkovním prostředí izolace opatřena krytím proti účinkům UV záření a povětrnostních vlivů.

# 8	POKYNY PRO KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ

V projektové dokumentaci byly použity převážně typové elementy a díly potrubí dle norem.

Některé potrubní díly jsou navrženy s přídavkem pro vyrovnání veškerých nepřesností.

Případné další zvláštní požadavky jsou zřejmé z výkresové části a ze seznamu strojů a zařízení.

Konstrukční zpracování VZT jednotky:

Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Spiro potrubí v provedení SAFE (dvojité břitové těsnění)

Stoupací potrubí nad střechu ve vodotěsném provedení a v nejnižším místě odvodněné

# 9	POKYNY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE

-	Montáž zařízení bude provedena odbornou firmou a bude dle standardů na tyto práce kladené.

- Závěsy a podpěry zhotovit při montáži z doplňkového materiálu. Podepření nebo zavěšení provést po cca 3 m pro SPIRO potrubí a po cca 2 m pro čtyřhranné pozinkovaného potrubí.

- Některé potrubní díly jsou provedeny s přídavkem na volnou přírubou. Tyto díly je nutno upravit při montáži dle potřeby.

- Nutné zvedací mechanismy, příp. Lešení na montáž (VZT jednotky pod stropem).

- Práce ve výškách do 3 m (vnitřní prostory) a do 6 m (venkovní prostory)

- Potrubí spádovat k venkovní žaluzii, příp. k odvodnění.

- Cu potrubí uložit do lišty, popř. do žlabu.

- Při zkušebním provozu provést vyregulování odsávaného množství od jednotlivých odsávaných míst pomocí MaR a regulace u vyústek, aby tato odpovídala projektové dokumentaci.

- Přesné umístění a tvar distribučních elementů bude upřesněno po osazení svítidel do jednotlivých místností.

- Spoje VZT potrubí musí být provedeny s ohledem na splnění požadavku vodivého propojení.

- Průchody VZT potrubí stavebními konstrukcemi obalit vhodným materiálem nereagujícím se zinkem.

- Před zahájením montáže je nutná koordinace mezi jednotlivými zúčastněnými profesemi.

- Vedoucí montér zakreslí do jednoho paré případné změny.

- Stoupací potrubí nad střechu ve vodotěsném provedení a v nejnižším místě odvodněné

# 10	POKYNY PRO PROVOZ ZAŘ. A INVESTORA – POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROF.

POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU:

Všeobecně:

- Ve VZT jednotce pravidelně měnit filtry (dle signalizace zanesení filtrů), čistit výměníky (1x/ rok), pravidelně kontrolovat funkčnost odvodů kondenzátu a čistit je

- Provozovatel je povinen zajistit pravidelné revize elektrického zařízení dle příslušných předpisů

- Obsluhu a údržbu vzduchotechniky smějí provádět pouze osoby řádně a prokazatelně vyškolené, poučené a přezkoušené ze znalostí.  Řídit se pokyny výrobců zařízení

- Zajistit pravidelný servis zařízení u dodavatele VZT zařízení, četnost servisních kontrol min. 2x/ rok

- Klimatizační jednotky – pravidelný servis vnitřních a venkovních jednotek – min. 1x/ rok, popř. častěji dle legislativy

- Provádět pravidelné revize vyhrazeného VZT a KLM zařízení.

POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE:

- požadavky na všechny návazné profese související s tímto projektem byly předány při zpracování této PD příslušným profesím a HIP.

Stavební práce a OK

Nejsou předmětem dodávky profese vzduchotechnika. Menší stavební úpravy jako vysekání otvoru pro potrubí apod. zajišťuje objednavatel dle pokynů vedoucího montéra.

Velikost stavebních otvorů procházejících příčkou, fasádou, střechou apod. provést min. o 100 až 150 mm větší, než je profil potrubí nebo dle zadaných podkladů předaných při koordinaci profesí.

Další požadavky:

- zajistit transportní cestu pro dopravu VZT jednotky do určeného místa v objektu

- zajistit stavební připravenost pro osazení VZT jednotky na stropě, rozměry a hmotnost VZT jednotky – viz popis zařízení výše

- zajistit stavební připravenost a transportní cestu pro osazení venkovních kondenzačních jednotek (3 ks)

- zajistit možnost osazení vnitřních chladících nástěnných jednotek (11 ks)

- zajistit možnost zavěšení a ukotvení veškerého VZT potrubí, včetně příslušenství

- zhotovit veškeré prostupy pro vzduchotechniku ve střeše, fasádě, podhledech, stěnách a příčkách objektu, následně začistit tyto prostupy po osazení zařízení a VZT potrubí, zajistit proti zatékání, vč. výmalby

- VZT a Cu potrubí procházející prostupem obalit minerální vatou nebo jiným tlumícím materiálem, který nereaguje se zinkem

- VZT a Cu potrubí procházející požárním prostupem utěsnit požárně odolnou ucpávkou

- zajistit přístup ke všem VZT a KLM jednotkám – z důvodu údržby, čištění a revize

- zajistit přístup k ovládacím prvkům vzduchotechniky – z důvodu revize, servisu a údržby

- Zajistit osazení dveřních mřížek nebo dveří bez prahu s 2 cm mezerou – viz výkres

- Zajistit přístup k VZT a KLM jednotkám

- Ocelové konstrukce pod venkovní kondenzační jednotky (zař.č. 4, 5 a 6)

- Zajistit prostupy střechou a po osazení VZT a KLM potrubí je zapravit proti zatékání

EZ: Dodávka profese EZ.

Pro veškerá vzduchotechnická zařízení, která jsou ovládána profesí MaR, přivést jištěný silový přívod (součet spřažených výkonů daných zařízení – viz Funkční a výkonové parametry zařízení) do místa rozváděče MaR (na VZT jednotkách). Komunikační kabeláže mezi klimatizačními jednotkami budou součástí dodávky VZT, resp. chlazení.

Zajistit uzemnění VZT a KLM zařízení. Rozváděče EZ – dodávka profese EZ.

Veškerá ostatní VZT a KLM zařízení – viz Tabulka výkonů zařízení – napojit přes jištěný silový přívod.

U všech zařízení, která sestávají z přívodu a odvodu vzduchu je třeba respektovat požadavek spřaženého chodu přívodního a odvodního ventilátoru.

U zařízení, kde je zvýšená vlhkost nutné proudové chrániče.

Další požadavky:

- zajistit ovládání a časový doběh dle popisu v kapitole 3

- zajistit silové jištěné přívody k VZT a KLM zařízení dle tabulky zařízení

- zajistit silové jištěné přívody k venkovním KLM jednotkám dle tabulky zařízení

- Posoudit dopad na bleskosvodnou síť

Požadavky na zařízení jsou dále patrné z popisu jednotlivých zařízení, z popisu MaR a z tabulky výkonů zařízení.

MaR – regulace – je součástí VZT (resp. chlazení):

Obecně – zajistit v součinnosti s profesí elektro jištění veškerých elektrických motorů vzduchotechnických zařízení, vč. signalizace chodu jednotlivých motorů, poruchových stavů a sledování požadovaných veličin a zařízení, která jsou ovládána přes MaR.

ZTI: Projekt, dodávka a montáž je dodávkou profese VZT.

- odvod kondenzátu od deskového rekuperátoru VZT jednotky – dopojit hydrouzávěry od VZT jednotek volně (ne vzduchotěsně) do kanalizace; pro jednotku (hydrouzávěr (2ks) není součástí dodávky jednotky – suchý, kuličkový) jsou !dvě místa napojení!

- zajistit odvod kondenzátu od vnitřních klimatizačních nástěnných jednotek (11 ks), vč. hydrouzávěrů – suchý, kuličkový. Nástěnné chladící jednotky – pokud nebude možné docílit přirozený spád kondenzátního potrubí – nejsou standardně vybaveny kondenzátním čerpadlem

- Zajistit odvod kondenzátu od venkovních kondenzačních jednotek – možnost odkapu pod jednotku (umístění viz výkres), vč. hydrouzávěrů – suchý, kuličkový

- Kondenzát sveden vždy k nejbližšímu umyvadlu nebo sociálnímu zařízení.

- Zajistit odvod kondenzátu od potrubní trasy viz výkresy

ÚT, Statika, EPS, PO, VODA, PLYN: bez požadavků

Hluková zkouška: NENÍ DODÁVKOU VZT

# 11	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST VZT

PBŘ bylo v době vypracování projektu k dispozici. Projektová dokumentace je vypracovaná s ohledem na požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby.

V požárně dělicích konstrukcích jsou pro přirozený přívod do místností, ve kterých je odváděn znehodnocený vzduch, osazeny požární stěnové uzávěry s tepelnou tavnou pojistkou přednastavenou na teplotu 74°C.

V případě dalších připomínek technika PBŘ k části VZT bude zpracováno dodatkem. CHÚC a EPS se neuvažuje.

Všechny potrubní vzduchotechnické rozvody mají průřez menší než 40 000 mm2 a zároveň je potrubí vždy minimálně 500 mm od požárního prostupu z nehořlavých materiálů.

# 12	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Při provozu zařízení je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy.

- Všechny pohybující se části jsou opatřeny ochrannými kryty, případně výstražným nátěrem.

- Pro rozvod elektrické energie platí normy ČSN a ESČ.

- Zařízení musí být uzemněno a vodivě propojeno.

- Při prohlídce a údržbě zařízení je třeba odpojit toto od elektrické sítě a zabezpečit, aby zařízení nebylo možné spustit do provozu jinou osobou.

# 13	HLUČNOST ZAŘÍZENÍ

Úprava větracího zařízení je navržena tak, aby ve větraných místnostech, ani ve venkovním prostoru, nebyly překročeny hodnoty hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Ve znění 217/2016 Sb.

Maximální hodnoty hladin hluku

Aby se maximální možnou mírou eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem vzduchotechniky, jsou přijata následující opatření:

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů, jsou uložena na pryžových izolátorech chvění nebo na samotné pryži

- vzduchovody na závěsech jsou od stavební konstrukce pružně odděleny

- ventilátory jsou od potrubní sítě pružně odděleny ohebným potrubím popř pružnými vložkami.

- při prostupech stavební konstrukcí bude potrubí obaleno minerální vatou či jiným tlumícím materiálem – zajistí stavba

- rotační stroje nejsou dimenzovány v horních výkonových polích

- tlumiče hluku nebo hluk tlumící hadice jsou osazeny do potrubí

Maximální hladina akustického tlaku ve venkovním prostředí od nově dodávaného zařízení bude na hranici pozemku maximálně 50 dB(A) ve dne a 40 dB(A) v noci včetně nejistoty měření. Provoz bude pouze ve dne a bude splněna podmínka 50 dB(A).

Maximální hladina akustického tlaku v chráněném vnitřním prostoru od nově dodávaného zařízení bude maximálně 50 dB(A).

# 14	POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyfukovaný vzduch do venkovního prostředí (do atmosféry) neobsahuje žádné nadlimitní koncentrace emisí a splňuje požadavky zákona č. 201/2012 Sb.: “o ochraně ovzduší.“

Vzduchotechnické a klimatizační zařízení nemá žádný negativní vliv na životní prostředí (běžné větrání).

Projekt bude využívat při výběru materiálů v maximální možné míře ekologické materiály.

Opatření proti šíření škodlivých látek mimo objekt:

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí je toto posuzováno z těchto hledisek:

a) Dopady, působící na okolní prostředí vlivem umístění stavby v dané lokalitě – jejich působení je stále po dobu využívání dané stavby (např. hluk či emise některých látek):

- a/ Pachy od soc. zařízení

- b/ Hluk od VZT zařízení

Řešení:

- a/ Aby vlivy na vlastní objekt a okolní prostředí byly minimalizovány, je výfuk z výše uvedených vzduchotechnických zařízení vyveden do míst, kde je jeho vliv minimalizován.

- b/ Veškerá zařízení VZT jsou opatřena tlumiči hluku nebo hluk tlumícími hadicemi – bude dodrženo nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

b) Dopady, působící nahodile, vznikající především při provozních haváriích určitých provozně-technologických celků:

- V našem případě jde hlavně o únik chladiva při poruše chladícího systému – chladivo R32 a R410a

Řešení: R32 a R410a – Pro omezení vlivu unikajícího chladiva na životní prostředí je v chladících systémech použito ekologické chladivo R32 a R410a, které patří do skupiny bezchlorových syntetických chladiv, která nepoškozují ozonovou vrstvu, mají nízkou toxicitu a za normálních podmínek jsou nehořlavé. Chladivo je zakázáno vypouštět přímo do ovzduší – je třeba jej recyklovat nebo zlikvidovat ve spalovně nebezpečného odpadu – oprávněnou osobou pro výkon této činnosti.

# 15	ZÁVĚR

Projektová dokumentace byla vypracována ve stupni DPS dle výslovného zadání od zadavatele a jsou v ní zahrnuty požadavky uvedené do 25.05.2021.

Další potřebné práce a dodávky neuvedené v technické zprávě a seznamu strojů a zařízení nejsou předmětem dodávky.

Vzduchotechnické zařízení bude udržovat požadované prostředí ve větraných objektech za předpokladu, že bude vyrobeno, namontováno, seřízeno a obsluhováno dle norem a předpisů výrobců, popř. dodavatele. Na správném seřízení a údržbě je závislá účinnost a celková životnost vzduchotechnického zařízení.

Výrobky uváděné v PD vzduchotechniky jsou závazné, nelze je měnit bez souhlasu HIP, architekta, projektanta vzduchotechniky, investora a bez dalších návazností na ostatní profese. Jakákoliv svévolná změna projektu má za následek zrušení veškerých záruk projektanta na funkci, parametry, návaznosti, dodržení předpisů, dodržení estetického řešení apod., a veškeré záruky i odpovědnosti za celé dílo (vzduchotechnika + automatická regulace) přebírá organizace, která tuto změnu provedla, a to i se všemi právními důsledky. Detailní technické řešení bude vypracováno v dalším stupni PD.

Datum:	05/2021

Vypracoval:	Ing. Michal Bíza