# 1.	Úvod

Koncept řeší návrh větrání a chlazení haly stávající výrobní haly A a administrativní budovy, která prochází rekonstrukcí. Objekt je složen z výrobní haly a administrativní dvoupodlažní části.

Prostory haly jsou složeny z několika sekcí - robotizace, pěna, kompletace a sklad.

Administrativní budova je složena z kanceláří, zasedaček a zázemí.

Zařízení bude navrženo dle požadavků investora, s přihlédnutím k optimálnímu řešení a návrhu jednotlivých zařízení.

Navržená zařízení respektují platné hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy a nařízení.

# 2.	Návrhové podmínky

## 2.1	Výchozí meteorologické údaje

Umístění:		Znojmo

Nadmořská výška:		289 m. n. m.

Atmosférický tlak		96 kPa

Počet topných dnů		217

Průměrná teplota v topném období		3,6°C

Krajina s intenzivními větry		ne

Umístění budovy v krajině		nechráněná

Průměrná vnitřní teplota		19°C

Stav vzduchu - zima:

vnější teplota:		- 12 °C

vnější teplota pro návrh VZT zařízení:		- 15 °C

Stav vzduchu - léto:

vnější teplota:		32°C

měrná entalpie:		58 kJ/kg

## 2.2	Provozní podmínky

Počet lidí na 1 směnu:		100

Počet hodin vytápění / den:		24hod (s možným snížením vnitřní teploty mimo pracovní dny)

Počet hodin chodu VZT zařízení / den:		16hod

Typ provozu:		plně automatický

Provozní režim:		trvalý

## 2.3	Vnitřní prostředí

Prostor	Teplota zimní [°C]	Teplota letní [°C]

Haly, kanceláře, pobyt. místnosti	20	26±2

Šatny, sprchy	24		negarantována

Sklad	15		negarantována

Relativní vlhkost není garantována VZT zařízením.

## 2.4	Tepelně-technické parametry stavebních konstrukcí

Pro výpočet tepelných ztrát byly vzaty hodnoty normové:

Vnější obvodová stěna 		U = 0,30 W/(m2 K)

Střecha		U = 0,24 W/(m2 K)

Podlaha nad terénem		U = 0,45 W/(m2 K)

Okna            	Uw = 1,20 W/(m2 K)

Dveře ochlazované		U = 1,80 W/(m2 K)

stínící součinitel zasklení	sc=0,8

## 2.5	Výměna vzduchu

Vyjma prostoru skladu, kde je přirozené větrání s uvažovanou 0,5násobnou výměnou prostoru, jsou zbylé prostory haly větrány nuceně VZT zařízením.

Větrání administrativy bude částečně větráno nuceně, částečně přirozeně dle dispozic. U fasádních místností lze využít pro větrání decentrální VZT jednotky.

Nucený přívod a odvod vzduchu:

127 – robotizace	4300 m3/h

128 – pěna		4000 m3/h

129 – kompletace	7800 m3/h

131 – kompletace / dílna	1200 m3/h

Dílny		min. 50 m3/h,os

Kanceláře	50 m3/h,os při obsazenosti 10m2/os

WC mísa	-50 m3/h

Pisoár	-25 m3/h

Umyvadlo		-30 m3/h

Úklid		-50 m3/h

Kuchyňka, sprcha	-150 m3/h

## 2.6	Hlukové parametry místností

Maximální hodnoty hladin akustického tlaku dB(A) v jednotlivých prostorech, vlivem provozu zařízení, budou následující:

Ostatní pracoviště, haly		50 dB(A)

Kanceláře 		45 dB(A)

# 3.	Vzduchotechnika

Výrobní hala

Větrání výrobní haly A je navrženo jako rovnotlaké s nuceným přívodem a odvodem do jednotlivých výrobních sekcí.

VZT jednotka bude společná pro všechny prostory haly, které jsou složeny ze sekcí robotizace, pěna a kompletace.

Prostor skladu bude větrán přirozeně - otevíravými fasádními otvory (okna, dveře, případně jiné prvky).

Pro halu je navržena VZT rekuperační jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem s min. účinností 75%, filtry F7 a M5, ventilátory s proměnnými otáčkami, vodním ohřívačem a přímým výparníkem pro chlazení nebo i dohřev vzduchu.

Jednotka bude umístěna ve spojovacím krčku. Nasávání a výfuk vzduchu bude z venkovního prostoru.

Přívod vzduchu bude veden pod stropem haly do jednotlivých sekcí, kde bude osazen regulátor konst. průtoku. Vzduch bude distribuován do haly textilními vyústkami. Vzduch bude odváděn pod stropem haly přes regulátory průtoku a společným potrubím zpět do VZT jednotky.

Množství vzduchu pro halu činí 18.000m3/h.

VZT jednotka bude řízena nadřazeným systémem MaR s možností regulace přívodní teploty v návaznosti na teplotu vnitřní

Teplota přívodního vzduchu v zimě – max. 21°C.

Teplota přívodního vzduchu v létě – min. 22°C

Relativní vlhkost přívodního vzduchu není garantována.

Administrativa – pobytové místnosti

Pro kanceláře a jejich zázemí budou navrženy VZT nástěnné rekuperační jednotky s deskovým výměníkem a el. Předehřevem. Jednotky budou umístěny v technické místnosti nebo kuchyňce.

Sání vzduchu je z fasády nebo střechy objektu, výfuk je vyveden nad střechu.

Rozvody vzduchu jsou vedeny v podhledu do jednotlivých místností a vzduch je vyfouknut anemostaty. Odvod vzduchu je skrze odvodní prvky (anemostaty,...) případně je přefukován z kanceláří do podhledu a nasáván centrálně.

Množství vzduchu je stanoveno dle výkresové dokumentace. Jednotky mají vlastní regulaci s možností monitorování MaR. Součástí jednotky bude i ovládací panel.

Pro větrání kanceláří umístěných u fasády bude použito decentrálních větracích jednotek s výměníkem, které nasávají vzduchu z fasády. Jednotky budou vhodně umístěny po obvodu  a budou sloužit jako doplňkové větrání namísto větrání okny. Jednotky jsou vč. ovladačů.

Administrativa – hygienická zázemí

Pro větrání těchto prostor jsou navrženy potrubní nebo pod omítkové ventilátory. Vzduch je odváděn z místnosti talířovými ventily a potrubím ke stoupačce, kde je vyveden nad střechu objektu.

Náhradní vzduch je nasáván z okolních prostor podříznutím dveří nebo dveřní mřížkou.

Množství vzduchu je stanoveno dle výkresové dokumentace. Ventilátory budou spínány se světlem a budou vybaveny doběhem.

Administrativa – technické místnosti

Pro větrání těchto prostor jsou navrženy potrubní ventilátory. Vzduch je odváděn z místnosti potrubím ke stoupačce, kde je vyveden nad střechu objektu.

Náhradní vzduch je nasáván z okolních prostor skrze požární stěnovou klapku nebo z fasády přes uzavíratelnou klapku a žaluzii.

Množství vzduchu je stanoveno dle výkresové dokumentace. Ventilátory budou spínány se podle teploty v prostoru a dle časového programu.

# 5.	Chlazení

Výrobní hala

Jako zdroj chladu jsou navrženy chladivové kondenzační jednotky v provedení VRF (s proměnným průtokem chladiva). Kondenzační jednotky budou osazeny vně budovy. Jako chladivo bude použito R410A.

Pro chlazení vzduchu ve VZT jednotce budou sloužit dvě kondenzační jednotky o výkonu 3x 28kW = 84kW. Jednotky budou propojeny s přímým výparníkem ve VZT jednotce chladivovým potrubím. Výkon jednotek bude řízen řídící jednotkou dle teploty výstupního vzduchu z VZT.

Teplota přívodního vzduchu pak může dosáhnout až 22°C (v závislosti na venkovní teplotě), čímž bude částečně hradit tepelné zisky (při uvažované ti=26°C).

Chlazení hal zajistí cirkulační středotlaké kanálové jednotky umístěné ve vhodné výšce pod stropem. Jejich počet bude dán teplotními bilancemi jednotlivých prostor výrobní haly.

Jednotka bude obsahovat filtr vzduchu, přímý výparník a ventilátor s konstantními vyústkami otáčkami.

Distribuce vzduchu bude textilními vyústkami.

V dílnách a menších prostorech budou osazeny kazetové jednotky.

Vnitřní kanálové jednotky budou napojeny na venkovní kondenzační jednotky chladivovým potrubím.

Regulace jednotek bude společná vždy v daném prostoru výrobní haly s možností nastavení otáček a požadované teploty vzduchu.

Chladicí výkon jednotek je cca 200kW.

Administrativa

Jako zdroj chladu jsou navrženy dvě chladivové kondenzační jednotky v provedení VRF (s proměnným průtokem chladiva) s chl. výkonem 2x 28kW. Kondenzační jednotky budou osazeny vně budovy – na střeše. Jako chladivo bude použito R410A.

Chlazení pobytových prostor zajistí kazetové jednotky umístěné v podhledu. Jednotky budou vč. čerpadla kondenzátu a v každé místnosti bude ovládací panel.

## 5.1	Bilance chladu

Pro stanovení tepelných zisků z vnějšího prostředí byl použit software firmy Carrier – Hourly Analysis Program.

Výrobní hala

Tepelné zisky vnější: 	23 kW

Tepelné zisky od lidí: 	6 kW

Tepelné zisky z osvětlení: 	27 kW

Tepelné zisky z technologie: 	144 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zisky celkem	200 kW

Potřeba chladu pro VZT	75 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potřeba chladu celkem	265 kW

Administrativa

Potřeba chladu celkem	52 kW

# 6. Požadavky na ostatní profese

## Stavba

Zajistí požadované prostupy svislými i vodorovnými konstrukcemi.

Zajistí konstrukci pod VZT a chladicí jednotky na střeše.

Zajistí dozdění šachet a začištění prostupů včetně protipožární odolnosti.

Zajistí přístup k jednotlivým zařízením, k regulačním prvkům. V případě podhledů stavba zajistí revizní a servisní odnímatelná dvířka.

Zajistí podříznutí dveří nebo dveřní mřížky v případě hyg. zázemí.

## Elektroinstalace/MaR/EPS

Zajistí jištěné el. připojení na el. síť 400V/230V/50Hz dle výkresové dokumentace.

Zajistí prokabelování ovladačů VZT s jednotkami a ventilátory a napájení a ovládání servopohonů klapek.

Napojení a ovládání FCU

## Zdravotní technika

Zajistí odvod kondenzátu z VZT stoupaček a VZT jednotky.

## Vytápění

Napojení VZT jednotky pro halu na rozvody vytápění.

# 7. Potrubí a izolace

Potrubí

Čtyřhranné kanály sk. I z pozinkovaného plechu s přírubami.

Spiro-potrubí ze stáčeného pozinkovaného plechu a tvarovek s dvoubřitým těsněním.

Flexopotrubí s akustickou izolací pro dopojení digestoří a ventilátorů v podhledu.

Izolace

Veškeré potrubí je izolováno v délce 1 metr od fasády/střechy minerální vatou 20mm, pokud není izolováno jinak.

Potrubí čerstvého vzduchu vedené vnitřním prostorem je izolováno kaučukovou izolací tl. 32mm.

Potrubí přívodního (upraveného) vzduchu mimo větraný prostor je izolováno min. vatou tl. 40mm.

Potrubí výfuku ve vnitřním prostoru bude izolováno kaučukem tl. 32mm.

Potrubí na střeše (přívod a odvod) je izolováno min. vatou tl. 80mm a je oplechováno

Požární izolace je z minerální vaty s Al fólií na povrchu pro požárně odolné potrubí typu B o tloušťce vázané dle požární odolnosti jednotlivých prostor.

# Akustika

Hluk ve vnitřním prostředí respektuje Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ve venkovním prostředí nepřekročí hluk hodnoty vůči okolním objektům.

# Protipožární opatření

Systém vzduchotechniky je proveden v součinnosti s projektem požární ochrany a respektovat podmínky stanovené požární zprávou.

Požární klapky

Vzduchovody o průřezu větším než 40.000 mm2 jsou v místech průchodu požárně dělící konstrukcí osazeny požárními klapkami. Prostupy VZT potrubí požárně dělící konstrukcí bez požární klapky musí splňovat tyto podmínky:

- plocha prostupu je menší, než 40.000 mm2, vzájemná vzdálenost prostupů je větší, než 500 mm a součet ploch nechráněných prostupů není větší, než 1% plochy prostupované pož. dělící konstrukce.
b) potrubí je provedeno jako chráněné (požární izolace).
c) je jiným technickým zařízením, že nemůže dojít k šíření plamenů, tepla a zplodin hoření.

Požární klapky budou s pohonem a monitorováním MaR. Spouštěny budou z EPS.

Požární izolace

Požární izolace VZT potrubí jsou provedeny deskami z minerální plsti o objemové hmotnosti 80 kg/m3, polepenými hliníkovou fólií. Tloušťka izolace je dle stupně požární bezpečnosti prostoru, kterým izolované potrubí prochází. Požárně izolována jsou potrubí, která prochází požárním úsekem bez vyústky a je toto výhodnější, než osazení druhé požární klapky, potrubí k požární klapce, která není osazena v požárně dělící konstrukci, apod.

V projektu je uvažována požární izolace z minerální vaty s Al fólií na povrchu - požárně odolné potrubí typu B - tloušťka dle požární odolnosti jednotlivých prostor a daného výrobce izolací (40 - 60mm).

Požární ucpávky

Veškeré prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi jsou dotěsněny požární ucpávkou z certifikované hmoty třídy C. Těsnící materiál musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou dotěsňují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1) a zároveň musí zůstat trvale pružný jako ochrana proti přenosu vibrací do konstrukce.

Vyústění vzduchotechnických potrubí

Vyústění VZT potrubí vně objektu je umístěno tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož nebo jiných objektů.

Otvory pro výfuk jsou min. 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství, otvorů pro větrání CHÚC a nasávacích otvorů VZT zařízení a nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest.

Otvory pro sání vzduchu jsou vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěna a potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár.

# Ochrana životního prostředí

Volba a provoz jednotlivých zařízení jsou navrženy s ohledem na co nejmenší vliv na čistotu životního prostředí. Koncentrace látek vyfukované do ovzduší nepřekračují limitní hodnoty dané platnými předpisy. Výfuky do volného prostranství jsou provedeny takovým způsobem, který neomezí pohyb ani činnost uživatelů domu a lidí okolní zástavby.

# Opatření proti hluku a vibracím

Přenášení vibrací do stavební konstrukce bude omezeno antivibračními podložkami. silentbloky, sylomerem, apod. Potrubí bude kotveno do konstrukcí, které nesousedí s akusticky chráněným prostorem.

VZT jednotky budou osazeny pružnými manžetami, aby nedocházelo k přenosu vibrací do potrubí.

# Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek.

Před uvedením zařízení do provozu bude zařízení vyzkoušeno a o zkoušce bude proveden zápis. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem.

Návrh provozního řádu VZT zařízení bude zhotoven realizační firmou.

# Ochrana zdraví a bezpečnost při realizaci a užívání

Při realizaci projektu budou dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany.

Všichni pracovníci budou prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy a budou vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby bude kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména: Vyhl. 601/2006 Sb., Vyhl. 363/2005 Sb., Vyhl. 591/2006 Sb., Nař. vl.361/2007 Sb. v platném znění.

Pro dodávku a montáž budou použity zařízení a výrobky v bezvadném technickém stavu, které budou vybaveny příslušnými atesty, osvědčeními a schváleními pro použití v České republice.

Součástí technické zprávy je výkresová dokumentace, které tvoří dohromady nedílný celek a tudíž je nutné k tomu jako k celku přistupovat.