## VV
Kotelna
PPO Znojmo_Hala A
Popis položky : | jednotka | množství | JC | CC
UT - Demontáže
Vypuštění otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0
Demontáž stávajících kotlů | kpl | 1 |  | 0
Demontáž stávající ch zařízení kotelny | kpl | 1 |  | 0
Demontáž stávajícího rozdělovače, armatur a částí rozvodů UT a dalšího zařízení kotelny | kpl | 1 |  | 0
Demontáž stávajícího komínového tělesa vč. dopojení ke kotlům | kpl | 1 |  | 0
Vynesení materiálu z budovy | kg | 4000 |  | 0
Likvidace odpadu | kg | 4000 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
UT - nové dodávky
Zařízení
Sestava dvou kotlů o jmenovitém výkonu 2x91.9kW (80/60°C) vč. kotlové regulace s ekvitermním řízením kaskády kaskádový modul 2x plynový kohout přímý s termopojistkou Rp 3/4“ sestava dvojice čerpadlových skupin s armaturami, přímými měřidly a pojistnými ventily, sběrných potrubí a HVDT s průtokem do 10 m3/hod, vše v odnímatelné skořepinové tepelné izolaci, pro dvojici kotlů s výstupem přípojek otopné a vratné vody doprava (sestavy P) nebo s výstupem doleva (sestavy L) | kpl | 2 |  | 0
Neutralizační jednotka do 300kW | kpl | 1 |  | 0
montáž kotlové sestavy | kpl | 1 |  | 0
Základní souprava, spalinová kaskáda pro 2 kotle pr. 160mm závislá na vzduchu z místa instalace | kpl | 1 |  | 0
Třísložkový nerezový komínový systém prům 160/240mm v délce cca 22m | kpl | 1 |  | 0
Tlaková expanzní nádoba o objemu 1000 ltr. PN6 | kpl | 1 |  | 0
Kulový kohout se zabezpečením v otevřené poloze, DN 25 | kpl | 1 |  | 0
Montáž expanzní nádoby | kpl | 1 |  | 0
Zařízení na automatické doplňování upravené vody bez čerpadla | kpl | 1 |  | 0
Montáž a uvedení do provozu Zařízení na automatické doplňování upravené vody | kpl | 1 |  | 0
Systémový oddělovač s vodoměrem | kpl | 1 |  | 0
Montáž a uvedení do provozu Systémový oddělovač | kpl | 1 |  | 0
Sdružený rozdělovač a sběrač topných okruhů modul 100, délka 3750mm Přírubová hrdla 2xDN65, závitová hrdla 8xDN 50, 2xDN 40, 2xDN 32, 2xDN 15(vypouštění), 2xjímka pro teploměr. | kpl | 1 |  | 0
Cirkulační čerpadlo pro okruh UT1 Q=3,5m3/h (75/55°C), H=80kPa | kpl | 1 |  | 0
Sada šroubení k čerpadlu | kpl | 1 |  | 0
montáž čerpadla | kpl | 1 |  | 0
Cirkulační čerpadlo pro okruh UT2 Q=3,5m3/h (75/55°C), H=80kPa | kpl | 1 |  | 0
Sada šroubení k čerpadlu | kpl | 1 |  | 0
montáž čerpadla | kpl | 1 |  | 0
Cirkulační čerpadlo pro okruh UT3 Q=3,5m3/h (75/55°C), H=80kPa | kpl | 1 |  | 0
Sada šroubení k čerpadlu | kpl | 1 |  | 0
montáž čerpadla | kpl | 1 |  | 0
Cirkulační čerpadlo pro okruh UT4 Q=3,0m3/h (70/50°C), H=80kPa | kpl | 1 |  | 0
Sada šroubení k čerpadlu | kpl | 1 |  | 0
montáž čerpadla | kpl | 1 |  | 0
Cirkulační čerpadlo pro okruh UT5 Q=2,5m3/h (75/55°C), H=80kPa | kpl | 1 |  | 0
Sada šroubení k čerpadlu | kpl | 1 |  | 0
montáž čerpadla | kpl | 1 |  | 0
Cirkulační čerpadlo pro okruh ohřevu TV 1,3m3/h, 50kPa | kpl | 1 |  | 0
Sada šroubení k čerpadlu | kpl | 1 |  | 0
montáž čerpadla | kpl | 1 |  | 0
Armatury - zdroj tepla
Kulový kohout s pákou, DN 15 | kpl | 40 |  | 0
Kulový kohout s pákou, DN 32 | kpl | 3 |  | 0
Kulový kohout s pákou, DN 40 | kpl | 3 |  | 0
Kulový kohout s pákou, DN 50 | kpl | 12 |  | 0
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, DN 65 | kpl | 2 |  | 0
Zpětný ventil závitový, těsnění a spojovacího materiálu, DN 32 | kpl | 1 |  | 0
Zpětný ventil závitový, těsnění a spojovacího materiálu, DN 40 | kpl | 1 |  | 0
Zpětný ventil závitový, těsnění a spojovacího materiálu, DN 50 | kpl | 4 |  | 0
Filtr s nerez sítkem, závitové provedení PN6, 120°C, vč.těsnění a spojovacího materiálu, DN 32 | kpl | 1 |  | 0
Filtr s nerez sítkem, závitové provedení PN6, 120°C, vč.těsnění a spojovacího materiálu, DN 40 | kpl | 1 |  | 0
Filtr s nerez sítkem, závitové provedení PN6, 120°C, vč.těsnění a spojovacího materiálu, DN 50 | kpl | 4 |  | 0
Vyvažovací ventil závitový vč. těsnění a spojovacího materiálu, DN 32 | kpl | 1 |  | 0
Vyvažovací ventil závitový vč. těsnění a spojovacího materiálu, DN 40 | kpl | 1 |  | 0
Vyvažovací ventil závitový vč. těsnění a spojovacího materiálu, DN 50 | kpl | 4 |  | 0
pojistný ventil DN 20, 300kPa/3bar | kpl | 1 |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil do potrubí, do 120°C, PN16 | kpl | 14 |  | 0
Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C, DN 15 | kpl | 20 |  | 0
Trojcestný ventil směšovací DN 20, kvs = 6,3m3/h | kpl | 1 |  | 0
Trojcestný ventil směšovací DN 25, kvs = 10m3/h | kpl | 4 |  | 0
Servopohon pro trojcestný ventil směšovací, 24V, 0-10V | kpl | 5 |  | 0
mezikus pro servopohon a ventil | kpl | 5 |  | 0
Teploměr přímý D100, 0-120°C, včetně jímky L 60 | kpl | 14 |  | 0
Návarek pro teplotní čidlo MaR, včetně jímky L 60 | kpl | 7 |  | 0
Tlakoměr D100, 0-600kPa, včetně kulového kohoutu a navařovací smyčky. | kpl | 13 |  | 0
Návarek pro tlakové čidlo MaR, včetně kulového kohoutu a navařovací smyčky. | kpl | 2 |  | 0
Armatury - VZT jednotka Hala
Kulový kohout s pákou, DN 50 | kpl | 2 |  | 0
Vyvažovací ventil závitový vč. těsnění a spojovacího materiálu, DN 50 | kpl | 1 |  | 0
Vyvažovací ventil závitový vč. těsnění a spojovacího materiálu, DN 15 | kpl | 1 |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil do potrubí, do 120°C, PN16 | kpl | 2 |  | 0
Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C, DN 15 | kpl | 2 |  | 0
Trojcestný ventil směšovací DN 25, kvs = 10m3/h | kpl | 1 |  | 0
Servopohon pro trojcestný ventil směšovací, 24V, 0-10V | kpl | 1 |  | 0
mezikus pro servopohon a ventil | kpl | 1 |  | 0
Teploměr přímý D100, 0-120°C, včetně jímky L 60 | kpl | 2 |  | 0
Pryžový kompenzátor nebo hadice, vč. těsnění a spojovacího materiálu, DN 50 | kpl | 2 |  | 0
Potrubí a izolace
Ocelové trubky závitové, mat. 11 353.0 DN 15 vč. pomocného a spojovacího materiálu a tvarovek | b.m. | 24 |  | 0
Ocelové trubky závitové, mat. 11 353.0 DN 20 vč. pomocného a spojovacího materiálu a tvarovek | b.m. | 0 |  | 0
Ocelové trubky závitové, mat. 11 353.0 DN 25 vč. pomocného a spojovacího materiálu a tvarovek | b.m. | 0 |  | 0
Ocelové trubky závitové, mat. 11 353.0 DN 32 vč. pomocného a spojovacího materiálu a tvarovek | b.m. | 10 |  | 0
Ocelové trubky závitové, mat. 11 353.0 DN 40 vč. pomocného a spojovacího materiálu a tvarovek | b.m. | 10 |  | 0
Ocelové trubky závitové, mat. 11 353.0 DN 50 vč. pomocného a spojovacího materiálu a tvarovek | b.m. | 260 |  | 0
Potrubí ocelové bezešvé z materiálu 11 353.0 DN 65 vč. pomocného a spojovacího materiálu a tvarovek | b.m. | 40 |  | 0
nátěr | m2 | 12 |  | 0
Tepelná izolace z minerální plsti z vnější strany opatřená kašírovanou Al folií, tl. 20mm, pro potrubí DN 15 | b.m. | 24 |  | 0
Tepelná izolace z minerální plsti z vnější strany opatřená kašírovanou Al folií, tl. 20mm, pro potrubí DN 20 | b.m. | 0 |  | 0
Tepelná izolace z minerální plsti z vnější strany opatřená kašírovanou Al folií, tl. 25mm, pro potrubí DN 25 | b.m. | 0 |  | 0
Tepelná izolace z minerální plsti z vnější strany opatřená kašírovanou Al folií, tl. 30mm, pro potrubí DN 32 | b.m. | 10 |  | 0
Tepelná izolace z minerální plsti z vnější strany opatřená kašírovanou Al folií, tl. 30mm, pro potrubí DN 40 | b.m. | 10 |  | 0
Tepelná izolace z minerální plsti z vnější strany opatřená kašírovanou Al folií, tl. 40mm, pro potrubí DN 50 | b.m. | 260 |  | 0
Tepelná izolace z minerální plsti z vnější strany opatřená kašírovanou Al folií, tl. 40mm, pro potrubí DN 50 | b.m. | 40 |  | 0
Tepelná izolace z minerální plsti z vnější strany opatřená kašírovanou Al folií, tl. 50mm, desky | m2 | 4 |  | 0
Pomocný upevňovací materiál, kotvy objímky, uložení a pod. | kpl | 1 |  | 0
UT - Ostatní paušální položky, vedlejší rozpočtové náklady
Proplach systému UT | kpl | 1 |  | 0
Tlaková zkouška potrubí UT | kpl | 1 |  | 0
Napuštění potrubí ,odvzdušnění - voda | kpl | 1 |  | 0
Zaregulování systému UT | kpl | 1 |  | 0
Přesun hmot vnitrostaveníštní | kpl | 1 |  | 0
Orientační štítky | kpl | 1 |  | 0
Zpracování návrhu místního provozního řádu pro obsluhu a údržbu | kpl | 1 |  | 0
Zaškolení obsluhy v rozsahu 24 h | kpl | 1 |  | 0
Výchozí revize vč. revize TNS a komína | kpl | 1 |  | 0
Dozor na stavbě po svářecích pracích | kpl | 1 |  | 0
Drobný montážní materiál | kpl. | 1 |  | 0
Doprava | kpl. | 1 |  | 0
DSPS | kpl. | 1 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0