Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Úspory energií ve společnosti 2 D $ S spol. s r.o.– Chladící přístroj“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá zařízení chladící stanice technologické vody pro chlazení vstřikolisů.

| Chladící přístroj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Základní parametry |  |  |  |
| Chladící výkon | 55 - 65 kW | ANO / NE |  |
| Požadovaná teplota ochlazené vody | +12°C | ANO / NE |  |
| Teplota oteplené vody | +17°C | ANO / NE |  |
| Přetlak vody | 2 - 3 bary | ANO / NE |  |
| Automatická plynulá regulace tlaku vody | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické doplňování vody | ANO | ANO / NE |  |
| Umístění strojního chladiče - strojovna | ANO | ANO / NE |  |
| Umístění atmosférického chladiče – venku | ANO | ANO / NE |  |
| Strojní chladič |  |  |  |
| Chlazený vzduchem | ANO | ANO / NE |  |
| Chladící výkon (při teplotě okolí +25°C) | 55 - 65 kW | ANO / NE |  |
| výstupní teplota vody z chladiče | 12°C | ANO / NE |  |
| součást chladiče | čerpadlo | ANO / NE |  |
| součást chladiče | akumulační nádrž | ANO / NE |  |
| součást chladiče | filtry kondenzátoru | ANO / NE |  |
| součást chladiče | expanze | ANO / NE |  |
| součást chladiče | ventily (pojistný, odvzdušňovací) | ANO / NE |  |
| Atmosférický chladič |  |  |  |
| Nominální chladící výkon | 80 kW | ANO / NE |  |
| teplota okolí | +4°C | ANO / NE |  |
| chlazené médium | 35% nemrznoucí směs | ANO / NE |  |
| teplota na vstupu | +14°C | ANO / NE |  |
| teplota na výstupu | +9°C | ANO / NE |  |
| regulace otáček ventilátorů | ANO | ANO / NE |  |
| Deskový výměník |  |  |  |
| Chladící médium | 35% glykol-voda | ANO / NE |  |
| výkon | 85 kW | ANO / NE |  |
| Materiál výměníku | Nerez, skládaný | ANO / NE |  |
| Primární okruh (35% nemrznoucí směs) | Průtok 16,5 m3/h, | ANO / NE |  |
|  | 14°C/9°C | ANO / NE |  |
| Sekundární okruh (chlazená voda) | Průtok 14,5 m3/h, | ANO / NE |  |
|  | 17°C/12°C |  |  |
| Nadřazená Řídící jednotka - řízení chladící stanice |  |  |  |
| Režim | přepínání provozu léto/zima | ANO / NE |  |
| Ovládání – automatické funkce | vypínání čerpadla nemrznoucí směsi při nebezpečí zamrznutí deskového výměníku | ANO / NE |  |
|  | řízení automatické regulace tlaku vody | ANO / NE |  |
|  | řízení automatického doplňování vody | ANO / NE |  |
|  | možnost připojení zvukové nebo světelné výstrahy | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele