## Kryci list
Krycí list rozpočtu
| Číslo zakázky | Zakázka
| 2021005 | Modernizace technologie sladovny
0 | Komentář
| Popis verze | Nabídka
Komentář verze
| Adresa |  | Datum zahájení | 2021-05-28
| Rok | 2021 | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Význam (funkce) | Jméno
Zpracovatel
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO01 | Změna vytápění sladovny
| SO02 | Systém využití odpadního tepla z odparek
| SO03 | Rekuperace tepla z odtahového potrubí hvozdu
| SO04 | Systém využití odpadního tepla z odtahu spalin plynového ohřívače vzduchu
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Zakázka:
Modernizace technologie sladovny
0 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
_
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SO02: Systém využití odpadního tepla z odparek (chlazení) |  | 8.1581 |  |  | 136
| 001: Stavební práce a úpravy |  | 0.131 |  |  | 2
| 024.1: Potrubní rozvody VZT - pozinkované |  | 1.0016 |  |  | 6
| 713: Izolace tepelné |  | 0.66929 |  |  | 6
| 730.1: Kotevní materiál |  | 0.10043 |  |  | 12
| 730.2: Ostatní materiál |  |  |  |  | 1
| 730.3: Spojovací materiál |  | 0.11476 |  |  | 12
| 732: Ústřední vytápění - strojovny |  | 1.4574 |  |  | 30
| 733: Potrubní rozvody - ocelové |  | 4.0017 |  |  | 36
| 734.1: Armatury |  | 0.68194 |  |  | 21
| VRN: Ostatní náklady |  |  |  |  | 10
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | Celkem (bez DPH) | #REF!
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | #REF!

## Zakazka
Zakázka:
Modernizace technologie sladovny
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
_
_
|  |  | SO02: Systém využití odpadního tepla z odparek (chlazení) | [5 empty] | 0 |  | 8.1581 |  | 1.08 |  | 0 | 0 |  |  | 136
|  |  | 001: Stavební práce a úpravy | [5 empty] | 0 |  | 0.131 |  | 1.08 |  | 0 | 0 |  |  | 2
1 | SP | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0.054 | 1.08 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm
2 | SP | 612325413 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm | m2 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.0262 | 0.131 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn
_
|  |  | 024.1: Potrubní rozvody VZT - pozinkované | [5 empty] | 0 |  | 1.0016 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
1 | H | 42972980.1 | Vzduchotechnická nasávací žaluzie se sýtem (ŠxV) 3000x3000mm, AK40, materiál pozink | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0282 | 0.0282 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
2 | H | 42982217.1 | Vzduchotechnický přechod nesymetrický (ŠxV) 3000x3000mm / průměr 1007mm, délka 500mm, AK30, materiál | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0252 | 0.0252 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | kus přechodový čtyřhranný VZT Pz průřez přes 3,14m2
3 | H | 42982217.2 | Vzduchotechnický přechod symetrický (ŠxV) 1007x715mm / 2000x2000mm, délka 500mm, AK30, materiál | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0252 | 0.0252 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | kus přechodový čtyřhranný VZT Pz průřez přes 3,14m2
4 | H | 42982134.1 | Vzduchotechnická trubka (ŠxV) 2000x2000mm, délka 1000mm, AK30, materiál pozink | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.0792 | 0.4752 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez přes 3,14m2
5 | H | 42984587.1 | Vzduchotechnická hlavice (ŠxV) 2000x2000mm, AK30, materiál pozink | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.428 | 0.428 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
6 | H | 59244255.1 | Izolační desky z kaučukové izolace samolepící, tloušťka 13mm | m2 | 60 | 0 | 60 |  | 0 | 0.00033 | 0.0198 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
|  |  | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.66929 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
1 | H | 63154531 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm
2 | H | 63154532 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm | m | 81 | 0 | 81 |  | 0 | 0.00032 | 0.02592 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm
3 | H | 63154575 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm | m | 36 | 0 | 36 |  | 0 | 0.00088 | 0.03168 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm
4 | H | 63154033 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/60 mm | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 | 0.00175 | 0.21 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/60 mm
5 | H | 63154034 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/60 mm | m | 160 | 0 | 160 |  | 0 | 0.0025 | 0.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/60 mm
6 | SP | 713491111.1 | Oplechování potrubí opatřeného izolací (pr. 228mm), pozinkovaným plechem tl. 0,6mm, vodotěsné | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 7e-05 | 0.0014 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
|  |  | 730.1: Kotevní materiál | [5 empty] | 0 |  | 0.10043 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 12
1 | H | 42390134 | objímka potrubí jednošroubová M8 25–30 3/4“ | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | objímka potrubí jednošroubová M8 25–30 3/4“
2 | H | 42390135 | objímka potrubí jednošroubová M8 31–38 1“ | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | objímka potrubí jednošroubová M8 31–38 1“
3 | H | 42390136 | objímka potrubí jednošroubová M8 40–46 5/4“ | kus | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 6e-05 | 0.003 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | objímka potrubí jednošroubová M8 40–46 5/4“
4 | H | 42390138 | objímka potrubí jednošroubová M8 60–64 2” | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 8e-05 | 0.0016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | objímka potrubí jednošroubová M8 60–64 2”
5 | H | 42390152 | objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 87-92 3" | kus | 65 | 0 | 65 |  | 0 | 0.00018 | 0.0117 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 87-92 3"
6 | H | 42390154 | objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 102–116 4“ | kus | 85 | 0 | 85 |  | 0 | 0.00023 | 0.01955 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 102–116 4“
7 | H | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 70 | 0 | 70 |  | 0 | 0.00029 | 0.0203 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | tyč závitová Pz 4.6 M8
8 | H | 31111004.1 | Prodlužovací matice k závitovým tyčím M8 | 100 kusů | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
9 | H | 31111004 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8 | 100 kusů | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.00021 | 8.4e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8
10 | H | 309000000.1 | Vrut kombinovaný se šroubem M8 x 100mm | ks | 200 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
11 | H | 56281003 | hmoždinka univerzální 10x50mm PE | 100 kus | 200 | 0 | 200 |  | 0 | 0.00022 | 0.044 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | hmoždinka univerzální 10x50mm PE
12 | H | 311000000.1 | Další drobný kotevní materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
|  |  | 730.2: Ostatní materiál | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
1 | H | 40000000.1 | Drobný montážní materiál (řezné kotouče, brusné kotouče, pytle na odpad atp.) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
|  |  | 730.3: Spojovací materiál | [5 empty] | 0 |  | 0.11476 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 12
1 | H | 28329010 | páska těsnící teflonová 0,2 x 19 mm - 15 m | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 6e-05 | 0.0009 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | páska těsnící teflonová 0,2 x 19 mm - 15 m
2 | H | 27241017 | Těsnění přírubového spoje | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00555 | 0.0111 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
3 | H | 30925258 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M10x25mm | 100 kus | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.00237 | 0.000948 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M10x25mm
4 | H | 30925280 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x50mm | 100 kus | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0.0103 | 0.000824 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x50mm
5 | H | 30925281 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x55mm | 100 kus | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0.011 | 0.00088 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x55mm
6 | H | 30925282 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x60mm | 100 kus | 0.24 | 0 | 0.24 |  | 0 | 0.0117 | 0.002808 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x60mm
7 | H | 30925287.1 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x100mm | 100 kus | 4.56 | 0 | 4.56 |  | 0 | 0.0157 | 0.071592 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x90mm
8 | H | 31121014 | Podložka vějířová M16 | 100 kus | 9.92 | 0 | 9.92 |  | 0 | 0.00089 | 0.0088288 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
9 | H | 31111008 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 | 100 kus | 4.96 | 0 | 4.96 |  | 0 | 0.00333 | 0.016517 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
10 | H | 42900000.1 | Stahovací svorka VZT potrubí - tvar C, pozinkovaná | ks | 160 | 0 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
11 | H | 31121012 | Podložka vějířová M10 | 100 kus | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.00025 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
12 | H | 31111005 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10 | 100 kus | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.00041 | 0.000164 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
_
|  |  | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 1.4574 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 30
1 | H | 732000000.1 | Trubkový výměník tepla z odtahu brýdové páry ze systému odparek, odtah z odparek brýdová pára při podtlaku 0,4bar o množství 418,6 kg/h a teplotě 75,88°C, výkon výměníku 300kW (70/15°C, topná voda), / svislá instalace, vnitřní provedení, teplosměnná plocha 12 m2, brýdová pára vedená v plášti, topná - voda vedená v trubičkách, instalace zavěšením na stěnu | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
2 | H | 732000000.2 | Izolace výměníku tepla | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
3 | H | 732000000.3 | Ocelová konstrukce výměníků, kotvení do zdiva, profil JA50x2, svařováno, opatřeno nátěrem (základ + vrch) | kg | 90 | 0 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
4 | SP | 732525175.1 | Akumulační nádoba o objemu 5000l 3 Bar, včetně izolace a opláštění | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.16471 | 0.32942 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
5 | SP | 731311231.1 | Odtahový radiální ventilátor, 56.000m3/h, externí tlak 400Pa, teplota nasávaného vzduchu -10-+30°C, | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.43418 | 0.43418 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
6 | H | 731311231.2 | Pružná manžeta na sání ventilátoru - průměr 1007mm, délka 200mm, provedení na příruby | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
7 | H | 731311231.3 | Pružná manžeta na výtlaku ventilátoru - rozměr 1007x715mm, délka 160mm, provedení na příruby | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
8 | H | 731311231.4 | Antivibrační sada pro usazení ventilátoru | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
9 | H | 42900000.2 | Tlumič hluku výtlaku ventilátoru s přechodovým kusem | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
10 | H | 42900000.3 | Ocelová konstrukce pro novou sestavu ventilátoru, kotvení do zdiva, profil U80, svařováno, opatřeno nátěrem (základ + vrch) | kg | 480 | 0 | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
11 | H | 732000000.4 | Výměník tepla vychlazovací, sání studeného vzduch 56.000m3/h při teplotě průměrně 10°C (8-10°C), výkon výměníku 900kW (70/15°C, topná voda), vodorovná instalace, vnitřní provedení, rozměr výměníku / 3000x3000, délka 450mm, instalace na ocelový rám, výměník zapojen protiproudě | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
12 | H | 42900000.4 | Komora kapsového filtru - třída filtrace G4, 3000x3000mm, délka 500mm, vnitřní provedení, instalace na ocelový rám | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
13 | SP | 732111142 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 250 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.08648 | 0.17296 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
|  | Plný popis: | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 250
14 | SP | 732111328 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00482 | 0.01928 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100
15 | SP | 732111322 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00242 | 0.00484 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65
16 | SP | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00078 | 0.00312 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32
17 | SP | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00059 | 0.00118 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20
18 | H | 732111142.1 | Izolace sběrače a rozdělovače | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
19 | H | 732111142.2 | Ocelová konstrukce pro kotvení rozdělovače a sběrače na stěnu, kotvení do zdiva | kg | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
20 | H | 732000000.5 | Výměník tepla oddělovací, primární médium je topná voda z výměníků odparek výkon výměníku 735kW (70/45°C, topná voda), sekundární médium je směs 30% ethylen-glykol/voda (65/30°C) pro výměník VZT / jednotky, svislá instalace, vnitřní provedení, instalace zavěšením na stěnu | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
21 | H | 732000000.6 | Izolace výměníku tepla | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
22 | H | 732000000.7 | Ocelová konstrukce výměníku, kotvení do zdiva, profil JA50x2, svařováno, opatřeno nátěrem (základ + vrch) | kg | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení |  | 1
Plný popis:
23 | SP | 732422302 | Oběhové čerpadlo (pern. magnety), topná voda, průtok 14,0m3/h, dopravní výška 6m, max.333W/230V/50Hz | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.02248 | 0.02248 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
24 | SP | 732422216 | Oběhové čerpadlo (pern. magnety), topná voda, průtok 14,0m3/h, dopravní výška 4m, max.267W/230V/50Hz | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.02154 | 0.02154 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
25 | SP | 732422234 | Oběhové čerpadlo (pern. magnety), topná voda, průtok 25,6m3/h, dopravní výška 4m, max.460W/230V/50Hz | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.02889 | 0.02889 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
26 | SP | 732422227 | Oběhové čerpadlo (pern. magnety), topná voda, průtok 19,5m3/h, dopravní výška 4m, max.498W/230V/50Hz | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.02502 | 0.02502 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
27 | SP | 732421212 | Oběhové čerpadlo řízené dle 9 křivek, topná voda, průtok 2,2m3/h, dopravní výška 4m, max.60W/230V/50 | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
28 | SP | 732421212.1 | Oběhové čerpadlo řízené dle 9 křivek, topná voda, průtok 2,2m3/h, dopravní výška 4m, max.60W/230V/50 - směs 30% ethylen-glykol/voda | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
29 | SP | 732332137 | Základní expanzní nádoba PN 1,0 o objemu 1000 litrů bez řídící jednotky kompresoru | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.37329 | 0.37329 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
30 | SP | 732331718 | Expanzní nádoba objem 100l / 6bar, směs 30% ethylen-glykol/voda | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.01461 | 0.01461 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
|  |  | 733: Potrubní rozvody - ocelové | [5 empty] | 0 |  | 4.0017 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 36
1 | SP | 733121152 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 28x2,6 | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00209 | 0.00209 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 28/2,6
2 | SP | 733121154 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 31,8x2,6 | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00235 | 0.00235 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 31,8/2,6
3 | SP | 733121156 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 44,5x2,6 | m | 80 | 0 | 80 |  | 0 | 0.00521 | 0.4168 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 44,5/2,6
4 | SP | 733121159 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 60,3x2,9 | m | 36 | 0 | 36 |  | 0 | 0.00576 | 0.20736 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 60,3/2,9
5 | SP | 733121165 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 89x3,6 | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 | 0.00759 | 0.9108 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 89/3,6
6 | SP | 733121228 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 | m | 160 | 0 | 160 |  | 0 | 0.01228 | 1.9648 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 108/4,0
7 | H | 31630460 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 26,9 mm tl 2,3 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 26,9 mm tl 2,3 mm
8 | H | 31630465 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 33,7 mm tl 2,6 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 33,7 mm tl 2,6 mm
9 | H | 31630519 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0.00049 | 0.00588 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm
10 | H | 31630528 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 88,9 mm tl 3,2 mm | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0.00122 | 0.0244 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 88,9 mm tl 3,2 mm
11 | H | 31630545 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0 mm tl 3,6 mm | kus | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0.00242 | 0.0726 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0 mm tl 3,6 mm
12 | SP | 733113118 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 50
13 | SP | 733123125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89/3,6
14 | SP | 733123128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108/4,0
15 | SP | 733124115.1 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/25 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00114 | 0.00456 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
16 | SP | 733124123.1 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/32 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00292 | 0.00584 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
17 | SP | 733124123 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00292 | 0.00584 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 40
18 | SP | 733124122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/50 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00237 | 0.01422 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50
19 | SP | 733124122.1 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/65 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00237 | 0.00474 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
20 | SP | 733124125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/50 | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0.00379 | 0.04548 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 50
21 | SP | 733124124 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/65 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00304 | 0.00608 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 70
22 | SP | 733124129.1 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/80 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0059 | 0.0118 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
23 | SP | 733124232 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 200/100 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00152 | 0.00912 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých svařováním DN/DN 1 200/100
24 | H | 31946405 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 32mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00169 | 0.00338 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 32mm
25 | H | 31946406 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 40mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00186 | 0.00372 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 40mm
26 | H | 31946407 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 50mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00253 | 0.00506 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 50mm
27 | H | 31946408 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 65mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.0036 | 0.0144 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 65mm
28 | H | 31946409 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 80mm | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0.0037 | 0.0592 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 80mm
29 | H | 31946410 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 100mm | kus | 38 | 0 | 38 |  | 0 | 0.00462 | 0.17556 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 100mm
30 | H | 31946408.1 | příruba závitová pro PN 16 DN 65mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0036 | 0.0072 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
31 | H | 31946409.1 | příruba závitová pro PN 16 DN 80mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0037 | 0.0074 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
32 | SP | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 3/4
33 | SP | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00044 | 0.00044 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1
34 | SP | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00075 | 0.003 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 5/4
35 | SP | 734261338 | Šroubení topenářské rohové G 2 PN 16 do 120°C | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00211 | 0.00633 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C rohové G 2
36 | H | 31942483 | dvojvsuvka mosaz s vnějším závitem 5/4" | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00014 | 0.00056 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | dvojvsuvka mosaz s vnějším závitem 5/4"
_
|  |  | 734.1: Armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.68194 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 21
1 | SP | 734111775.1 | Třícestný směšovací ventil, přírubový, pro rozvody směs 30% ethylen-glykol/voda, DN65/KvS90/PN16 - včetně servopohonu, proporcionální řízení 0-10V, napájení 24V, doba chodu 120s | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.03873 | 0.03873 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
2 | SP | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4
3 | SP | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1
4 | SP | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.0007 | 0.0042 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4
5 | SP | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00168 | 0.00504 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2
6 | SP | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0.01467 | 0.13203 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk tvárná litina DN 80
7 | SP | 734193117 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0.01749 | 0.19239 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk tvárná litina DN 100
8 | SP | 734193217 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.01749 | 0.08745 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk nerezová ocel DN 100
9 | SP | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.0006 | 0.0018 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C G 2
10 | SP | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00124 | 0.00248 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 1/4
11 | SP | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.02974 | 0.05948 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 80
12 | SP | 734163429 | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.03987 | 0.07974 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 100
13 | SP | 734193316 | Klapka mezipřírubová pružinová DN 80 PN 16 do 100°C | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0127 | 0.0254 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové pružinové PN 16 do 100 st.C DN 80
14 | SP | 734193317 | Klapka mezipřírubová pružinová DN 100 PN 16 do 100°C | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.01562 | 0.01562 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové pružinové PN 16 do 100 st.C DN 100
15 | H | 55121289 | ventil automatický odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C mosaz 1/2" | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0.00023 | 0.00322 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | ventil automatický odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C mosaz 1/2"
16 | H | 55124389 | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2" | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0.00019 | 0.0038 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2"
17 | SP | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0.00147 | 0.0147 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm
18 | SP | 734411123 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm | kus | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0.00057 | 0.01026 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 50 mm
19 | SP | 734424912 | Man. kohout třícestný M20x1,5 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50 st.C M 20 x 1,5
20 | SP | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00094 | 0.00282 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4
21 | SP | 734251214.1 | Ventil závitový pojistný rohový G 6/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00094 | 0.00094 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4
_
|  |  | VRN: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10
1 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
2 | MP | 730000000.1 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
3 | SP | 946111114 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m
4 | SP | 946111214 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114
5 | SP | 946111814 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m
6 | ON | 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště
7 | ON | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
8 | ON | 082002000 | Stravné, nocležné | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky stravné, nocležné
9 | ON | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady
10 | SP | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 133x5,0 | m | 398 | 0 | 398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Plný popis: | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0
_