## Kryci list
Krycí list rozpočtu
| Číslo zakázky | Zakázka
#REF! | 2021005 | Modernizace technologie sladovny
#REF! | Komentář
| Popis verze | Nabídka
Komentář verze
| Adresa |  | Datum zahájení | 2021-05-28
| Rok | 2021 | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Význam (funkce) | Jméno
Zpracovatel
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO01 | Změna vytápění sladovny
| SO02 | Systém využití odpadního tepla z odparek
| SO03 | Rekuperace tepla z odtahového potrubí hvozdu
| SO04 | Systém využití odpadního tepla z odtahu spalin plynového ohřívače vzduchu
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Zakázka:
Modernizace technologie sladovny
#REF! | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
#REF!
| SO01: Vzduchotechnická jednotka |  | 140.0672 |  |  | 82
| 001: Stavební práce a úpravy |  | 79.543 |  |  | 12
| 024: Zařízení |  | 0.005 |  |  | 3
| 024.2: Potrubní rozvody VZT - ocelové svařované |  | 60.2694 |  |  | 13
| 723.1: Armatury |  | 0.04228 |  |  | 11
| 723.2: Potrubní rozvody |  | 0.19478 |  |  | 15
| 723.3: Kotevní materiál |  | 0.003672 |  |  | 7
| 723.5: Ostatní materiál |  |  |  |  | 1
| 723.6: Spojovací materiál |  | 0.0090782 |  |  | 9
| VRN: Ostatní náklady |  |  |  |  | 11
| Měření a regulace systému - kompletní technologický celek - dle přiloženého popisu |  |  |  |  | 65
| jednak samostatné MaR vzduchotechnické jednotky včetně níže uvedeného systému využití odpadního tepla z odtahu spalin, |  |  |  |  | 2
6
6
| 730.2: Ostatní materiál |  |  |  |  | 12
| Kotvení komínového tělesa po fasádě, do zdiva hvozdu |  |  |  |  | 1
| Spalinový výměník tepla z odtahu spalin plynového ohřívače vzduchu (parametry spalin dle plynového ohřívače), výkon výměníku 70kW (80/60°C, 30% ethylen-glykol/voda), výměník s malou tlakovou ztrátou, / vodorovná instalace, venkovní provedení, instalace na ocelový rám, výměník zapojen protiproudě, - včetně izolace a opláštění |  |  |  |  | 12
| Návarek s trubkovým závitem G 1/2 |  | 0.00312 |  |  | 26
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SO04: Systém využití odpadního tepla z odtahu spalin plynového ohřívače VTJ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 713: Izolace tepelné |  | 0.02304 |  |  | #REF!
| 730.1: Kotevní materiál |  | 0.0022124 |  |  | #REF!
| 730.2: Ostatní materiál |  |  |  |  | #REF!
| 730.3: Spojovací materiál |  | 0.0009 |  |  | #REF!
| 731: Odtah spalin od plynového ohřívače a výměníku |  |  |  |  | #REF!
| 732: Ústřední vytápění - strojovny |  | 0.01242 |  |  | #REF!
| 733: Potrubní rozvody - ocelové |  | 0.16639 |  |  | #REF!
| 734.1: Armatury |  | 0.02084 |  |  | #REF!
| VRN: Ostatní náklady | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | Celkem (bez DPH) | #REF!
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | #REF!

## Zakazka
Zakázka:
Modernizace technologie sladovny
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
[8 empty] | SO01: Vzduchotechnická jednotka | [5 empty] | 0 |  | 140.0672 |  | 0.975 |  | 0 | 0 |  |  | 82
[8 empty] | 001: Stavební práce a úpravy | [5 empty] | 0 |  | 79.543 |  | 0.975 |  | 0 | 0 |  |  | 12
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 131133102.1 | Výkop pro nový základ první části VZT jednotky - šířka 1930mm, délka 6550mm, hloubka 1000mm | m3 | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudržných
[5 empty] | 2 | SP | 131133102.2 | Výkop pro nový základ druhé části VZT jednotky - šířka 2930mm, délka 5850mm, hloubka 1000mm | m3 | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudržných
[5 empty] | 3 | SP | 131133102.3 | Výkop pro nový základ potrubních VZT rozvodů - šířka 500mm, délka 500mm, hloubka 500mm | m3 | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudržných
[5 empty] | 4 | SP | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 32.25 | 0 | 32.25 |  | 0 | 2.4533 | 79.1186 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
[5 empty] | 5 | SP | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.35 | 0 | 0.35 |  | 0 | 1.0628 | 0.37197 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
[5 empty] | 6 | M | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 32.25 | 0 | 32.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 7 | SP | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
[9 empty] | m2 | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
[9 empty] | kg | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 8 | M | 310237251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 9 | SP | 612325413 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0262 | 0.0524 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn
[5 empty] | 10 | SP | 971035541 | Vybourání otvoru ve stávajícím obvodovém zdivu hvozdu - 1000x1000mm | m3 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 1.95 | 0.975 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
_
[8 empty] | 024: Zařízení | [5 empty] | 0 |  | 0.005 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 1 | H | 751600000.1 | Přívodní vzduchotechnická jednotka, přívod čerstvého vzduchu 28.000m3/h | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Externí tlak 400Pa, teplota vyfukovaného vzduchu 85°C - 104°C, venkovní provedení, jednotka je vybavena: Nasávací proti-dešťová žaluzie, nasávací klapka se servopohonem, volná komora, komora kapsového filtru - filtrace F7, komora tlumiče hluku (útlum dle hluk. studie), volná komora, komora ohřívače - 1. stupeň - 735kW (65/30°C, směs 30% ethylen-glykol/voda), komora antimrazové ochrany, komora ohřívače - 2. stupeň - 140kW (26,8/21°C, směs 30% ethylen-glykol/voda), komora antimrazové ochrany, komora ohřívače - 3. stupeň - 70kW (80/60°C, směs 30% ethylen-glykol/voda), komora antimrazové ochrany, volná komora - příprava pro 4. stupeň - 300kW (80/60°C, voda), přední panel bez klapek, přívodní komora, komora přívodního ventilátoru - 47.000m3/h (přívod + recirkulace) 2x motor max. 18,5kW/400V/50Hz, komora deskového filtru, volná komora, komora s přímým hořákem - 750kW - 47.000m3/h - výstup vzduchu 85°C - 104°C, včetně by-passu recirkulace s regulačními klapkami, hořák s připojovacím tlakem plynu 10 - 50 kPa, venkovní kryt hořáku
[5 empty] | 2 | MP | 751611118.1 | Montáž vzduchotechnické jednotky | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 3 | SP | 723234351.1 | Plynová skřín pro sestavu plynoměru, rozměr 800x600x450mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Kotvení do stěny |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 024.2: Potrubní rozvody VZT - ocelové svařované | [5 empty] | 0 |  | 60.2694 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 13
[5 empty] | 1 | MP | 751510023.1 | Vzduchotechnický přechod nesymetrick (ŠxV) 2825x1887mm / 1000x1887mm, délka 1000mm, AK40, materiál 11 373, tl.1,5mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 2 | MP | 751510019.1 | Vzduchotechnická trubka (ŠxV) 1000x1887mm, délka 1000mm - volná příruba, AK40, materiál 11 373, tl.1,5mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 3 | MP | 751510019.2 | Vzduchotechnický přechodový oblouk (ŠxV) 1000x1887mm / 1000x1000mm, R150, 90°, AK40, materiál 11 373, tl.1,5mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 4 | MP | 751510017.1 | Vzduchotechnická trubka (ŠxV) 1000x1000mm, délka 1000mm, AK40, materiál 11 373, tl.1,5mm | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 5 | MP | 751510017.2 | Vzduchotechnický oblouk (ŠxV) 1000x1000mm, R150, 90°, AK40, materiál 11 373, tl.1,5mm | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 6 | MP | 751510017.3 | Vzduchotechnický oblouk (ŠxV) 1000x1000mm, R150, 11° (doměřit při instalaci), AK40, materiál 11 373, tl.1,5mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 7 | MP | 751510017.4 | Vzduchotechnická trubka (ŠxV) 1000x1000mm, délka 1000mm - volná příruba, AK40, materiál 11 373, tl.1,5mm | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 8 | H | 42973071.1 | Vzduchotechnická výdechová mřížka (ŠxV) 1000x1000mm, montáž na stěnu do stávajícího cihlového zdiva | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 9 | MP | 751398025 | Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 10 | H | 63141418 | Izolační desky z kamenné vlny, minimální gramáž 80kg/m3, tloušťka 40mm | m2 | 60 | 0 | 60 |  | 0 | 0.00425 | 0.255 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 11 | SP | 713381511 | Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů deskami připevněnými na trny | m2 | 60 | 0 | 60 |  | 0 | 8e-05 | 0.0048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 12 | H | 13824111 | plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm | m2 | 60 | 0 | 60 |  | 0 | 1 | 60 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm
[5 empty] | 13 | SP | 713391112 | Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy tvarové | m2 | 60 | 0 | 60 |  | 0 | 0.00016 | 0.0096 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 723.1: Armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.04228 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11
[5 empty] | 1 | SP | 723214136 | Filtr plynový DN 50 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0168 | 0.0168 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C (D 71 118 616) DN 50
[5 empty] | 2 | SP | 723234313 | Regulátor tlaku plynu DN40/PN40, vstup 40kPa, kapacita 80m3/h, vodorovná instalace | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00902 | 0.00902 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 50 m3/hod s přírubami
[5 empty] | 3 | H | 38822276 | Podružný rotační pístový plynoměr, DN50/PN16, kapacita 5 - 80 m3/h, svislá instalace, tok z hora | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0045 | 0.0045 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 4 | SP | 723261916 | Montáž plynoměrů G-65 maximální průtok 100 m3/hod. | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0014 | 0.0014 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 100 m3/h
[5 empty] | 5 | SP | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00038 | 0.00076 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4
[5 empty] | 6 | SP | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00208 | 0.00416 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2
[5 empty] | 7 | SP | 723221304 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2
[5 empty] | 8 | SP | 734421102.1 | Manometr 0-250kPa, D80mm, spodní připojení M20x1,5 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 9 | SP | 734421102.2 | Manometr 0-60kPa, D80mm, spodní připojení M20x1,5 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 10 | SP | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C zahnuté
[5 empty] | 11 | SP | 734424912 | Man. kohout třícestný M20x1,5 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50 st.C M 20 x 1,5
_
[8 empty] | 723.2: Potrubní rozvody | [5 empty] | 0 |  | 0.19478 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 15
[5 empty] | 1 | SP | 733121152 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 28x2,6 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0.00209 | 0.02508 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 28/2,6
[5 empty] | 2 | SP | 733121156 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 44,5x2,6 | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00521 | 0.00521 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 44,5/2,6
[5 empty] | 3 | SP | 733121159 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 60,3x2,9 | m | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0.00576 | 0.13824 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 60,3/2,9
[5 empty] | 4 | H | 31630460 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 26,9 mm tl 2,3 mm | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 26,9 mm tl 2,3 mm
[5 empty] | 5 | H | 31630519 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0.00049 | 0.00392 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm
[5 empty] | 6 | SP | 733194912 | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D 28/2,6
[5 empty] | 7 | SP | 733194919 | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 60,3x2,9 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D 60,3/2,9
[5 empty] | 8 | SP | 733124112 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 20/15 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 20/ 10
[5 empty] | 9 | SP | 733124117 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00149 | 0.00298 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 50/ 32
[5 empty] | 10 | SP | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15
[5 empty] | 11 | SP | 733113114 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 20
[5 empty] | 12 | SP | 733113117 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 40
[5 empty] | 13 | SP | 733113118 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 50
[5 empty] | 14 | SP | 734109214 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00704 | 0.01408 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 50
[5 empty] | 15 | SP | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 2
_
[8 empty] | 723.3: Kotevní materiál | [5 empty] | 0 |  | 0.003672 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 7
[5 empty] | 1 | H | 42390138 | objímka potrubí jednošroubová M8 60–64 2” | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 8e-05 | 0.00112 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | objímka potrubí jednošroubová M8 60–64 2”
[5 empty] | 2 | H | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0.00029 | 0.00232 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | tyč závitová Pz 4.6 M8
[5 empty] | 3 | H | 31111004.1 | Prodlužovací matice k závitovým tyčím M8 | 100 kusů | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.00021 | 4.2e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8
[5 empty] | 4 | H | 31111004 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8 | 100 kusů | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.00021 | 0.000168 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8
[5 empty] | 5 | H | 30900000.1 | Vrut kombinovaný se šroubem M8 x 100mm | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 6 | H | 56281003 | hmoždinka univerzální 10x50mm PE | 100 kus | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.00022 | 2.2e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | hmoždinka univerzální 10x50mm PE
[5 empty] | 7 | H | 31100000.1 | Další drobný kotevní materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 723.5: Ostatní materiál | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | H | 40000000.1 | Drobný montážní materiál (řezné kotouče, brusné kotouče, pytle na odpad atp.) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 723.6: Spojovací materiál | [5 empty] | 0 |  | 0.0090782 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9
[5 empty] | 1 | H | 28329010 | páska těsnící teflonová 0,2 x 19 mm - 15 m | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 6e-05 | 0.0009 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | páska těsnící teflonová 0,2 x 19 mm - 15 m
[5 empty] | 2 | H | 27241017 | Těsnění přírubového spoje | m2 | 0.28 | 0 | 0.28 |  | 0 | 0.00555 | 0.001554 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | deska těsnící vláknitopryžová tl 3mm
[5 empty] | 3 | H | 30925282 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x60mm | 100 kus | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.0117 | 0.00234 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x60mm
[5 empty] | 4 | H | 31121014 | Podložka vějířová M16 | 100 kus | 0.04 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0.00089 | 3.56e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm
[5 empty] | 5 | H | 31111008 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 | 100 kus | 0.02 | 0 | 0.02 |  | 0 | 0.00333 | 6.66e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
[5 empty] | 6 | H | 42900000.1 | Stahovací svorka VZT potrubí - tvar C, pozinkovaná | ks | 200 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 7 | H | 30925258 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M10x25mm | 100 kus | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.00237 | 0.001422 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M10x25mm
[5 empty] | 8 | H | 31121012 | Podložka vějířová M10 | 100 kus | 1.2 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0.00025 | 0.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 10mm
[5 empty] | 9 | H | 31111005 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10 | 100 kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00041 | 0.00246 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
_
[8 empty] | VRN: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11
[5 empty] | 1 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
[5 empty] | 2 | MP | 723000000.1 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 3 | SP | 946111114 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m
[5 empty] | 4 | SP | 946111214 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114
[5 empty] | 5 | SP | 946111814 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m
[5 empty] | 6 | ON | 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště
[5 empty] | 7 | ON | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
[5 empty] | 8 | ON | 082002000 | Stravné, nocležné | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky stravné, nocležné
[5 empty] | 9 | ON | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady
[5 empty] | 10 | ON | 044002000 | Revize | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize
[5 empty] | 11 | SP | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 60,3x2,9 | m | 37 | 0 | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých do 60,3/2,9
_
_
[5 empty] | Samostatná položka |  |  | Měření a regulace systému - kompletní technologický celek - dle přiloženého popisu | [15 empty] | 65
[8 empty] | jednak samostatné MaR vzduchotechnické jednotky včetně níže uvedeného systému využití odpadního tepla z odtahu spalin, | [15 empty] | 2
jednak i vstupy a výstupy pro MaR dílčích technologií - viz. samostatná výběrová řízení:
[8 empty] | „Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále - Rekuperace tepla z hvozdu“ | [15 empty] | 1
„Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále - Chlazení odparek“
1
6
1
[8 empty] | SO04: Systém využití odpadního tepla z odtahu spalin plynového ohřívače VTJ | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.02304 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 63154531 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00029 | 0.00087 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm
[5 empty] | 2 | H | 63154575 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm | m | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0.00088 | 0.02112 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm
[5 empty] | 3 | SP | 713491111.1 | Oplechování potrubí opatřeného izolací (pr. 228mm), pozinkovaným plechem tl. 0,6mm, vodotěsné | m2 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 7e-05 | 0.00105 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí
[19 empty] | _ |  |  |  |  | 1
[8 empty] | 730.1: Kotevní materiál | [5 empty] | 0 |  | 0.0022124 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 42390134 | objímka potrubí jednošroubová M8 25–30 3/4“ | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | objímka potrubí jednošroubová M8 25–30 3/4“ | [15 empty] | 1
[5 empty] | 2 | H | 42390138 | objímka potrubí jednošroubová M8 60–64 2” | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 8e-05 | 0.0008 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | objímka potrubí jednošroubová M8 60–64 2”
6
[5 empty] | 3 | H | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00029 | 0.00116 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | tyč závitová Pz 4.6 M8
[5 empty] | 4 | H | 31111004.1 | Prodlužovací matice k závitovým tyčím M8 | 100 kusů | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.00021 | 4.2e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8
[5 empty] | 5 | H | 31111004 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8 | 100 kusů | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.00021 | 8.4e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8
[5 empty] | 6 | H | 30900000.1 | Vrut kombinovaný se šroubem M8 x 100mm | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 7 | H | 56281003 | hmoždinka univerzální 10x50mm PE | 100 kus | 0.12 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0.00022 | 2.64e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | hmoždinka univerzální 10x50mm PE
[5 empty] | 8 | H | 31100000.1 | Další drobný kotevní materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 730.2: Ostatní materiál | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 12
[5 empty] | 1 | H | 40000000.1 | Drobný montážní materiál (řezné kotouče, brusné kotouče, pytle na odpad atp.) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[19 empty] | _ |  |  |  |  | 1
[8 empty] | 730.3: Spojovací materiál | [5 empty] | 0 |  | 0.0009 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 28329010 | páska těsnící teflonová 0,2 x 19 mm - 15 m | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 6e-05 | 0.0009 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | páska těsnící teflonová 0,2 x 19 mm - 15 m | [15 empty] | 1
_
[8 empty] | 731: Odtah spalin od plynového ohřívače a výměníku | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | H | 731800001.1 | Trubka třísložkového kouřovodu, vnitřní průměr D300mm, délka 1000mm | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
1
[5 empty] | 2 | H | 731800001.2 | Koleno třísložkovéhé kouřovodu, vnitřní průměr D300mm, 90°C | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
1
[5 empty] | 3 | H | 731800001.3 | Přechod třísložkovéhé kouřovodu, vnitřní průměr 250mm / 300mm, délka 250mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
1
[5 empty] | 4 | H | 731800001.4 | Trubka třísložkového fasádního komínu, vnitřní průměr 300mm, délka 1000mm | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
1
[5 empty] | 5 | H | 731800001.5 | T-kus třísložkového fasádního komínu, vnitřní průměr D300mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
1
[5 empty] | 6 | H | 731800001.6 | T-kus s revizním otvorem třísložkového fasádního komínu, vnitřní průměr D300mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
1
[5 empty] | 7 | H | 731800001.7 | Koleno třísložkového fasádního komínu, vnitřní průměr 300mm, 45° | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
1
[5 empty] | 8 | H | 731800001.8 | Hlavice třísložkévého fasádního komínu, vnitřní průměr D300mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
1
[5 empty] | 9 | H | 731800001.9 | Základová stolička pro vystavění fasádního komínu, kotvení do zdiva hvozdu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
[5 empty] | 10 | H | 731800001.10 | Kotvení komínového tělesa po fasádě, do zdiva hvozdu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
_
[8 empty] | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 0.01242 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 731800000.1 | Spalinový výměník tepla z odtahu spalin plynového ohřívače vzduchu (parametry spalin dle plynového ohřívače), výkon výměníku 70kW (80/60°C, 30% ethylen-glykol/voda), výměník s malou tlakovou ztrátou, / vodorovná instalace, venkovní provedení, instalace na ocelový rám, výměník zapojen protiproudě, - včetně izolace a opláštění | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Venkovní provedení |  | 12
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 2 | H | 731800000.2 | Ocelová konstrukce výměníku, kotvení do betonu, profil JA50x2, svařováno, opatřeno nátěrem (základ + vrch) | kg | 80 | 0 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Venkovní provedení
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 3 | H | 731800000.3 | Spalinová klapka - pro by-pass výměníku, se servopohonem 230V/50Hz s funkcní bez proudu uzavřen, včetně izolace a oplech. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Venkovní provedení
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 4 | SP | 732421213 | Oběhové čerpadlo řízené dle 9 křivek, průtok 3,1m3/h, dopravní výška 4m, max.180W/230V/50Hz směs 30% ethylen-glykol/voda | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 5 | SP | 732331716 | Expanzní nádoba objem 50l / 6bar, směs 30% ethylen-glykol/voda | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00914 | 0.00914 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
_
[8 empty] | 733: Potrubní rozvody - ocelové | [5 empty] | 0 |  | 0.16639 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 733121152 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 28x2,6 | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00209 | 0.00627 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 28/2,6
1
[5 empty] | 2 | SP | 733121159 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 60,3x2,9 | m | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0.00576 | 0.13824 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 60,3/2,9
1
[5 empty] | 3 | H | 31630460 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 26,9 mm tl 2,3 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 26,9 mm tl 2,3 mm
1
[5 empty] | 4 | H | 31630519 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0.00049 | 0.00392 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm
1
[5 empty] | 5 | SP | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x2,9 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3/2,9
1
[5 empty] | 6 | SP | 733124118 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/25 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00187 | 0.00374 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 50/ 25
1
[5 empty] | 7 | SP | 733124117 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00149 | 0.00298 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 50/ 32
[5 empty] | 8 | SP | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0.00024 | 0.00312 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 26
[7 empty] | Plný popis: | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 9 | SP | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 3/4 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 10 | SP | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00044 | 0.00044 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 11 | SP | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.0018 | 0.0072 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 2 | [15 empty] | 1
_
[8 empty] | 734.1: Armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.02084 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4
1
[5 empty] | 2 | SP | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00168 | 0.0084 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2
1
[5 empty] | 3 | SP | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00173 | 0.00346 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 2
1
[5 empty] | 4 | H | 55121289 | ventil automatický odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C mosaz 1/2" | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00023 | 0.00092 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | ventil automatický odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C mosaz 1/2"
1
[5 empty] | 5 | H | 55124389 | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2" | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00019 | 0.00114 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2"
1
[5 empty] | 6 | SP | 734411123 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00057 | 0.00228 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 50 mm
1
[5 empty] | 7 | SP | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm
1
[5 empty] | 8 | SP | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4
1
[5 empty] | 9 | SP | 734424912 | Man. kohout třícestný M20x1,5 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50 st.C M 20 x 1,5
1
_
[8 empty] | VRN: Ostatní náklady | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 1 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
[5 empty] | 2 | MP | 723000000.3 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 3 | SP | 946111114 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m
[5 empty] | 4 | SP | 946111214 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114
[5 empty] | 5 | SP | 946111814 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m
[5 empty] | 6 | ON | 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště
[5 empty] | 7 | ON | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
[5 empty] | 8 | ON | 082002000 | Stravné, nocležné | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky stravné, nocležné
[5 empty] | 9 | ON | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady
[5 empty] | 10 | ON | 044002000 | Revize | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize
[5 empty] | 11 | SP | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 60,3x2,9 | m | 27 | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 51/2,6 do 60,3/2,9
1