## Kryci list
Krycí list rozpočtu
| Číslo zakázky | Zakázka
#N/A | 2021005 | Modernizace technologie sladovny
0 | Komentář
| Popis verze | Nabídka
Komentář verze
| Adresa |  | Datum zahájení | 2021-05-28
| Rok | 2021 | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Význam (funkce) | Jméno
Zpracovatel
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO01 | Změna vytápění sladovny
| SO02 | Systém využití odpadního tepla z odparek
| SO03 | Rekuperace tepla z odtahového potrubí hvozdu
| SO04 | Systém využití odpadního tepla z odtahu spalin plynového ohřívače vzduchu
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Zakázka:
Modernizace technologie sladovny
0 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
21
| SO03: Rekuperace tepla z odtahového potrubí hvozdu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 82
| 001: Stavební práce a úpravy |  | 0.0524 |  |  | 12
3
| 713: Izolace tepelné |  |  |  |  | 13
11
15
| oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0 mm tl 3,6 mm |  |  |  |  | 7
| příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 100mm |  | 0.05544 |  |  | 1
9
11
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 1
| Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady |  |  |  |  | 1
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SO03: Rekuperace tepla z odtahového potrubí hvozdu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 001: Stavební práce a úpravy |  | 0.0524 |  |  | #REF!
| 024.1: Potrubní rozvody VZT - pozinkované |  | 0.75198 |  |  | #REF!
| 713: Izolace tepelné |  |  |  |  | #REF!
| 730.1: Kotevní materiál |  | 0.04313 |  |  | #REF!
| 730.2: Ostatní materiál |  |  |  |  | #REF!
| 730.3: Spojovací materiál |  | 0.35361 |  |  | #REF!
| 732: Ústřední vytápění - strojovny |  | 0.05215 |  |  | #REF!
| 733: Potrubní rozvody - ocelové |  | 1.4297 |  |  | #REF!
| 734.1: Armatury |  | 0.17556 |  |  | #REF!
| VRN: Ostatní náklady | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | Celkem (bez DPH) | #REF!
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | #REF!

## Zakazka
Zakázka:
Modernizace technologie sladovny
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
[8 empty] | SO03: Rekuperace tepla z odtahového potrubí hvozdu | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 82
[8 empty] | 001: Stavební práce a úpravy | [5 empty] | 0 |  | 0.0524 |  | 0.432 |  | 0 | 0 |  |  | 12
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.054 | 0.432 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm
[5 empty] | 2 | SP | 612325413 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0262 | 0.0524 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[19 empty] | _ |  |  |  |  | 1
[8 empty] | 024.1: Potrubní rozvody VZT - pozinkované | [5 empty] | 0 |  | 0.75198 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 429822110.1 | Vzduchotechnický přechod symetrick (ŠxV) 640x640mm / 800x800mm, délka 150mm, AK30, materiál pozink | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0144 | 0.0144 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 2 | H | 42982241 | Vzduchotechnický t-kus (ŠxV) 800x800mm, délka 1000mm, AK30, materiál pozink, 1x dvířka kont. otvoru | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.08496 | 0.08496 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | odbočka čtyřhranná VZT Pz průřez do 2,01m2 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 3 | H | 42982122 | Vzduchotechnická trubka (ŠxV) 800x800mm, délka 1000mm, AK30, materiál pozink | m | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0451 | 0.0902 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 2,01m2 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 4 | H | 42982311 | Vzduchotechnický oblouk (ŠxV) 800x800mm, R150, 45°, AK30, materiál pozink | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.08424 | 0.16848 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | oblouk čtyřhranný VZT Pz průřez do 2,01 m2 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 5 | H | 429822110.2 | Vzduchotechnický přechod nesymetrick (ŠxV) 800x800mm / 800x1550mm, délka 500mm, AK30, materiál pozink | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 6 | H | 42982311.1 | Vzduchotechnický přechodový oblouk (ŠxV) 800x1550mm / 1550x1550mm, R150, 90°, AK30, materiál pozink | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.08424 | 0.08424 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | oblouk čtyřhranný VZT Pz průřez do 2,01 m2 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 7 | H | 429822110.3 | Vzduchotechnický přechod nesymetrický (ŠxV) 1550x1550mm / průměr 906mm, délka 500mm, AK30, materiál pozink | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 8 | H | 429822110.4 | Vzduchotechnický přechod symetrický (ŠxV) 898x638mm / 800x1000mm, délka 600mm, AK30, materiál pozink | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 9 | H | 42982118.1 | Vzduchotechnický odskok (ŠxV) 800x1000m, délka 500mm, odskok na ose (strana 1000mm) o 385mm, AK30, | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0341 | 0.0341 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 1,13m2 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 10 | H | 42982122.1 | Vzduchotechnická trubka (ŠxV) 800x1000mm, délka 1000mm, AK30, materiál pozink | m | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0451 | 0.0902 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 2,01m2
3
[5 empty] | 11 | H | 42984580.1 | Vzduchotechnická hlavice (ŠxV) 800x1000mm, AK30, materiál pozink | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.063 | 0.063 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | hlavice výfuková Pz VZT 900x800mm
[5 empty] | 12 | H | 63153764 | deska minerální tuhá pro technickou izolaci 100 kg/m3 tl.40mm | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0.004 | 0.12 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | deska minerální tuhá pro technickou izolaci 100 kg/m3 tl.40mm
[5 empty] | 13 | SP | 713381511 | Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů deskami připevněnými na trny | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 8e-05 | 0.0024 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 13
[5 empty] | 1 | H | 63154532 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 2 | H | 63154034 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/60 mm | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 3 | SP | 713491111.1 | Oplechování potrubí opatřeného izolací (vnější průměr 228mm), pozinkovaným plechem tl. 0,6mm, - vodotěsně | m2 | 20 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[19 empty] | _ |  |  |  |  | 1
[8 empty] | 730.1: Kotevní materiál | [5 empty] | 0 |  | 0.04313 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 42390135 | objímka potrubí jednošroubová M8 31–38 1“ | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | objímka potrubí jednošroubová M8 31–38 1“ | [15 empty] | 1
[5 empty] | 2 | H | 42390154 | objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 102–116 4“ | kus | 70 | 0 | 70 |  | 0 | 0.00023 | 0.0161 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 102–116 4“ | [15 empty] | 1
[5 empty] | 3 | H | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0.00029 | 0.0087 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | tyč závitová Pz 4.6 M8 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 4 | H | 31111004.1 | Prodlužovací matice k závitovým tyčím M8 | 100 kusů | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 5 | H | 31111004 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8 | 100 kusů | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 6 | H | 309000000.1 | Vrut kombinovaný se šroubem M8 x 100mm | ks | 80 | 0 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 7 | H | 56281003 | hmoždinka univerzální 10x50mm PE | 100 kus | 80 | 0 | 80 |  | 0 | 0.00022 | 0.0176 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | hmoždinka univerzální 10x50mm PE | [15 empty] | 1
[5 empty] | 8 | H | 311000000.1 | Další drobný kotevní materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
_
[8 empty] | 730.2: Ostatní materiál | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | H | 40000000.1 | Drobný montážní materiál (řezné kotouče, brusné kotouče, pytle na odpad atp.) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
[19 empty] | _ |  |  |  |  | 11
[8 empty] | 730.3: Spojovací materiál | [5 empty] | 0 |  | 0.35361 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | H | 28329010 | páska těsnící teflonová 0,2 x 19 mm - 15 m | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 6e-05 | 0.0009 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | páska těsnící teflonová 0,2 x 19 mm - 15 m
1
[5 empty] | 2 | H | 27241017 | Těsnění přírubového spoje | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00555 | 0.0111 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | deska těsnící vláknitopryžová tl 3mm
1
[5 empty] | 3 | H | 30925281 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x55mm | 100 kus | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0.011 | 0.00088 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x55mm
1
[5 empty] | 4 | H | 30925282 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x60mm | 100 kus | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.0117 | 0.001872 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x60mm
1
[5 empty] | 5 | H | 30925287.1 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x100mm | 100 kus | 0.96 | 0 | 0.96 |  | 0 | 0.0157 | 0.015072 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x90mm
1
[5 empty] | 6 | H | 31121014 | Podložka vějířová M16 | 100 kus | 2.4 | 0 | 2.4 |  | 0 | 0.00089 | 0.002136 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm
1
[5 empty] | 7 | H | 31111008 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 | 100 kus | 96 | 0 | 96 |  | 0 | 0.00333 | 0.31968 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
1
[5 empty] | 8 | H | 42900000.1 | Stahovací svorka VZT potrubí - tvar C, pozinkovaná | ks | 160 | 0 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Plný popis:
1
[5 empty] | 9 | H | 30925258 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M10x25mm | 100 kus | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.00237 | 0.001422 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M10x25mm
1
[5 empty] | 10 | H | 31121012 | Podložka vějířová M10 | 100 kus | 1.2 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0.00025 | 0.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 10mm
1
[5 empty] | 11 | H | 31111005 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10 | 100 kus | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.00041 | 0.000246 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
[19 empty] | _ |  |  |  |  | 15
[8 empty] | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 0.05215 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | H | 731311231.10 | Odtahový radiální ventilátor, 28.000m3/h, externí tlak 800Pa, teplota nasávaného vzduchu 17-50°C, vnitřní provedení, motor max.11kW/400V/50Hz, krytí motoru IP55, řízen frekvenčním měničem, provedení / na přímo, teplota okolí motoru -20-+40°C | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení
Plný popis:
1
[5 empty] | 2 | H | 731311231.11 | Pružná manžeta na sání ventilátoru - průměr 906mm, délka 160mm, provedení na příruby | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení
Plný popis:
1
[5 empty] | 3 | H | 731311231.12 | Pružná manžeta na výtlaku ventilátoru - rozměr 898x638mm, délka 160mm, provedení na příruby | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení
Plný popis:
1
[5 empty] | 4 | H | 731311231.14 | Antivibrační sada pro usazení ventilátoru | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení
Plný popis:
1
[5 empty] | 5 | H | 42900000.20 | Tlumič hluku výtlaku ventilátoru s přechodovým kusem | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení
Plný popis:
1
[5 empty] | 6 | H | 731311231.15 | Ocelová konstrukce pro novou sestavu ventilátoru, kotvení do zdiva, profil U80, svařováno, opatřeno nátěrem (základ + vrch) | kg | 400 | 0 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení
Plný popis:
1
[5 empty] | 7 | H | 732000000.10 | Výměník tepla z odtahu vzduchu z hvozdu, odtah z hvozdu vlhký vzduch 28.000m3/h při teplotě průměrně 35°C (17-50°C), výkon výměníku 140kW (26,8/21°C, směs 30% ethylen-glykol/voda), vodorovná instalace, / vnitřní provedení, rozměr výměníku 1550x1550, délka 300mm, instalace na ocelový rám, výměník zapojen - protiproudě | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení
Plný popis:
1
[5 empty] | 8 | H | 732000000.11 | Izolace výměníku tepla | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení
Plný popis:
1
[5 empty] | 9 | H | 42900000.5 | Komora kapsového filtru - třída filtrace G4, 1550x1550mm, délka 500mm, vnitřní provedení, instalace na ocelový rám | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Vnitřní provedení
Plný popis:
1
[5 empty] | 10 | SP | 732422311 | Oběhové čerpadlo (pern. magnety), průtok 21,0m3/h, dopravní výška 6m, max.608W/230V/50Hz směs 30% ethylen-glykol/voda | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.02254 | 0.02254 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110 st.C zdvojená DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 8,0 m / 26,0 m3/h
1
[5 empty] | 11 | SP | 732331721 | Expanzní nádoba objem 200l / 6bar, směs 30% ethylen-glykol/voda | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.02961 | 0.02961 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 200 l
1
_
[8 empty] | 733: Potrubní rozvody - ocelové | [5 empty] | 0 |  | 1.4297 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 733121154 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 31,8x2,6 | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00235 | 0.00705 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 31,8/2,6
[5 empty] | 2 | SP | 733121168 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0 | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 | 0.01037 | 1.2444 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 108/4,0
[5 empty] | 3 | H | 31630465 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 33,7 mm tl 2,6 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 33,7 mm tl 2,6 mm
[5 empty] | 4 | H | 31630545 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0 mm tl 3,6 mm | kus | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0.00242 | 0.0726 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0 mm tl 3,6 mm | [15 empty] | 7
1
[5 empty] | 5 | SP | 733123128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108/4,0
1
[5 empty] | 6 | SP | 733124125.1 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00379 | 0.00758 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 50
1
[5 empty] | 7 | SP | 733124125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/50 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00379 | 0.00758 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 50
1
[5 empty] | 8 | SP | 733124124 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/65 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00304 | 0.00608 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 70
1
[5 empty] | 9 | H | 31946406 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 40mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00186 | 0.00372 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 40mm
1
[5 empty] | 10 | H | 31946407 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 50mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00253 | 0.00506 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 50mm
1
[5 empty] | 11 | H | 31946408 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 65mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0036 | 0.0072 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 65mm
[5 empty] | 12 | H | 31946410 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 100mm | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0.00462 | 0.05544 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 100mm | [15 empty] | 1
[5 empty] | 13 | H | 31946407.1 | příruba závitová pro PN 16 DN 50mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00253 | 0.00506 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 50mm
9
[5 empty] | 14 | H | 31946408.1 | příruba závitová pro PN 16 DN 65mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0036 | 0.0072 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN 65mm
[5 empty] | 15 | SP | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00044 | 0.00044 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1
[19 empty] | _ |  |  |  |  | 1
[8 empty] | 734.1: Armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.17556 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 734111775.1 | Třícestný směšovací ventil, přírubový, pro rozvody směs 30% ethylen-glykol/voda, DN65/KvS90/PN16 - včetně servopohonu, proporcionální řízení 0-10V, napájení 24V, doba chodu 120s | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.03873 | 0.03873 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 2 | SP | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 3 | SP | 734193217 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.01749 | 0.08745 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk nerezová ocel DN 100 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 4 | SP | 734163429 | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.03987 | 0.03987 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 100 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 5 | H | 55121289 | ventil automatický odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C mosaz 1/2" | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00023 | 0.00092 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | ventil automatický odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C mosaz 1/2" | [15 empty] | 1
[5 empty] | 6 | H | 55124389 | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2" | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00019 | 0.00114 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2" | [15 empty] | 1
[5 empty] | 7 | SP | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm
11
[5 empty] | 8 | SP | 734411123 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00057 | 0.00228 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 50 mm
[5 empty] | 9 | SP | 734424912 | Man. kohout třícestný M20x1,5 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50 st.C M 20 x 1,5
[5 empty] | 10 | SP | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00073 | 0.00073 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1
[19 empty] | _ |  |  |  |  | 1
[8 empty] | VRN: Ostatní náklady | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 1 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | [15 empty] | 1
[5 empty] | 2 | MP | 730000000.2 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | [16 empty] | 1
[5 empty] | 3 | SP | 946111114 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | [15 empty] | 1
[5 empty] | 4 | SP | 946111214 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 5 | SP | 946111814 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | [15 empty] | 1
[5 empty] | 6 | ON | 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště | [15 empty] | 1
[5 empty] | 7 | ON | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | [15 empty] | 1
[5 empty] | 8 | ON | 082002000 | Stravné, nocležné | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky stravné, nocležné
[5 empty] | 9 | ON | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady | [15 empty] | 1
1
[5 empty] | 10 | SP | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 133x5,0 | m | 123 | 0 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Plný popis: | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0
[7 empty] | Samostatná položka | Měření a regulace systému - viz. přiložený popis - návaznost na hlavní výběrové řízení
„Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále - VTJ“