Ing. Jan Harašta, CSc.

Rolencova 73, Brno, PSČ 620 00

Tel., fax: 545 219 907, tel.: 737 605 942

IČO: 114 78 624, DIČ: CZ480204461, ČKAIT: 1001956

Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost, stavební dozor, zprostředkovatelská a obchodní činnost

_____________________________________________________________________________________________

Akce: 	Výměna energetických clon ve sklenících LUR „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ střediska 203 (dříve 080) v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. při ulici Kaštanová 123 b v Brně – Brněnských Ivanovicích za účelem snížení energetické náročnosti a modernizace při pěstebním procesu produkce hrnkových rostlin s důsledkem dosažení úspory na vytápění

Místo stavby: Kraj Jihomoravský, okres Brno-město, obec Brno, městská část Brno-Tuřany

- katastrální území Brněnské Ivanovice budova bez čísla popisného nebo evidenčního zemědělská stavba skleník na pozemcích parcela číslo 1450/3, 1451/3 a 1457/11

- katastrální území Holásky budova bez čísla popisného nebo evidenčního zemědělská stavba skleník na pozemcích parcela číslo 2100/4, 2100/7, 2100/8, 2100/10 a 2100/11

* skleník „ISK 01“ pěstební skleník čtyřlodní

* skleník „ISK 02“ pěstební skleník čtyřlodní

* skleník „ISK 03“ pěstební skleník čtyřlodní

* skleník „ISK 04“ pěstební skleník čtyřlodní

* skleník „ISK 05“ pěstební skleník čtyřlodní

Stavebník: AGRO Brno – Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27, 620 00Brno, IČ 293 65 619

Vlastník budov dotčených stavbou: AGRO Brno – Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27, 620 00Brno, IČ 293 65 619

Dodavatel: Zhotovitelská firma s odpovídajícím živnostenským a kvalifikačním oprávněním dle výběru stavebníka

Stupeň: Projekt pro žádost o poskytnutí dotace – pasport stavby

Archivní číslo: H-1307/16

Povolovací orgán: SÚ ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Vyhláškou číslo 62/2013 Sb., kterou se mění Vyhláška číslo 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohou číslo 7, bod 2 a obsahuje části:

A	 Průvodní zpráva

B	 Souhrnná technická zpráva

C 	 Zjednodušený situační výkres

D	 Zjednodušená výkresová dokumentace

včetně Výkazu výměr a Rozpočtu.

Předpokládaný správně povolovací proces – Oznámení místně příslušnému stavebnímu úřadu udržovacích prací (výměna energetických clon) ve stávajících sklenících v souladu s § 103 odstavec (1) písmeno d) zákona číslo 183/2006 Sb., Stavebního zákona v platném znění.

A 	Průvodní zpráva

- A.1	Identifikační údaje

- A.1.1 	Údaje o stavbě

- název stavby

Výměna energetických clon ve sklenících LUR „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ střediska 203 (dříve 080) v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. při ulici Kaštanová 123 b v Brně – Brněnských Ivanovicích za účelem snížení energetické náročnosti a modernizace při pěstebním procesu produkce hrnkových rostlin s důsledkem dosažení úspory na vytápění

b)    místo stavby

Místo stavby: Kraj Jihomoravský, okres Brno-město, obec Brno, městská část Brno-Tuřany

- katastrální území Brněnské Ivanovice budova bez čísla popisného nebo evidenčního zemědělská stavba skleník na pozemcích parcela číslo 1450/3, 1451/3 a 1457/11

- katastrální území Holásky budova bez čísla popisného nebo evidenčního zemědělská stavba skleník na pozemcích parcela číslo 2100/4, 2100/7, 2100/8, 2100/10 a 2100/11

* skleník „ISK 01“ pěstební skleník čtyřlodní

* skleník „ISK 02“ pěstební skleník čtyřlodní

* skleník „ISK 03“ pěstební skleník čtyřlodní

* skleník „ISK 04“ pěstební skleník čtyřlodní

* skleník „ISK 05“ pěstební skleník čtyřlodní

A.1.2    Údaje o vlastníkovi

c)   obchodní firma, IČ adresa sídlo právnické osoby

AGRO Brno – Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27, 620 00Brno, IČ 293 65 619

A.1.3    Údaje o zpracovateli dokumentace

- fyzická osoba podnikající

Ing. Jan Harašta, CSc., IČ 114 78 624, Rolencova 478/73, 620 00 Brno, ČKAIT 1001956,

hlavní inženýr projektu

- textová část: Ing. Jan Harašta, CSc., IČ 114 78 624, ČKAT 1001954

- grafická část: Radek Harašta, IČ 675 77 555

- požárně bezpečnostní řešení: Lubomír Macháček, IČ 441 53 368, ČKAIT 1003417

- tepelně technické výpočty: Ing. Eduard Havelka, IČ 409 74 162, ČKAIT 1001225

- rozpočet a výkaz výměr: Ing. Karel Martínek, IČ 621 76 978

- průkaz energetické náročnosti budovy: Ing. Petr Machynka, IČ 752 31 034, číslo oprávnění MPO ČR 0665

A.2     Seznam vstupních podkladů

Základní informace o všech rozhodnutích a další podklady identifikující umístění stavby a vlastnické poměry stavby i pozemků pod stavbou včetně fotodokumentace

- kopie katastrální mapy stavbou dotčeného území širší vztahy

- kopie otrofotomapy stavbou dotčeného území širší vztahy

- kopie katastrální mapy dotčeného území části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ s vyznačením jejich polohy v katastrálním území Brněnské Ivanovice

- kopie katastrální mapy dotčeného území části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ s vyznačením jejich polohy v katastrálním území Holásky

- kopie otrofotomapy dotčeného území části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ s vyznačením jejich polohy v katastrálním území Brněnské Ivanovice

- kopie otrofotomapy dotčeného území části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ s vyznačením jejich polohy v katastrálním území Holásky

- kopie Informace o části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v katastrálním území Brněnské Ivanovice

- kopie Informace o části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v katastrálním území Holásky

- kopie informací o pozemku pod stavbou skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v katastrálním území Brněnské Ivanovice a v katastrálním území Holásky

- kopie mapy záplavového území řek Svratky a Svitavy s vyznačením areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. v Brněnských Ivanovicích a skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“

- kopie Kolaudačního rozhodnutí SÚ ÚMČ Brno-Tuřany stavby skleníků Z LUR 2093 a pěstební haly s plynovou kotelnou v areálu střediska 080 (nyní 203) v Brněnských Ivanovicích č.j. 2721/93-Šr z 6. 1. 1994

- kopie Potvrzení SÚ ÚMČ Brno-Tuřany z 14. 1. 1997, že stavba skleníků Z LUR 2093 a pěstební haly jsou budovy ve smyslu zákona číslo 89/1996 Sb. § 27i)

- kopie Potvrzení SÚ ÚMČ Brno-Tuřany, že stavba skleníků Z LUR 2093 a pěstební haly s plynovou kotelnou v areálu střediska 080 (nyní 203) v Brněnských Ivanovicích existuje z 3. 3. 1997

- vlastní prohlídka a stavební doměření skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. středisko 203 (dříve 080) v Brněnských Ivanovicích se zaměřením na jejich vybavení energetickými clonami

- fotodokumentace stávajícího technického vybavení skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. středisko 203 (dříve 080) v Brněnských Ivanovicích se zaměřením na jejich vybavení energetickými clonami.

A.3     Údaje o území

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Území výstavby leží zčásti v aktivní a zčásti v pasívní zóně záplavového území řek Svratky a Svitavy, mimo jiné se stávajícími objekty skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. středisko 203 (dříve 080) v Brněnských Ivanovicích při ulici Kaštanová 123b (původně Kaštanová 123) v Brně a není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny ani zvláště chráněného území.

A.4 Údaje o stavbě

- účel užívání stavby

Účelem užívání předmětné stavby je modernizace stávajícího vybavení skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v podobě demontáže stávající energetické clony s překonanou dobou životnosti a její náhradou energetickou clonou s podstatně lepší tepelnou izolačnosti při zachování regulace světelnosti s možností nastavení zastínění s důsledkem úspory energie na vytápění se zdrojem tepla v centrální plynové kotelně při zachování optimálního mikroklimatu požadované teploty i vlhkosti pro pěstební proces hrnkových rostlin v rámci produkce květin jak pokojových, tak i venkovních i snížením objemu paliva - zemního plynu – energetické náročnosti ve vazbě na nižší vlastní potřebu tepla pro vytvoření požadovaného mikroklimatu v závislosti na tyto nově instalované energetické clony včetně snížení emisí ze zdrojů tepla v přímé úměře ke snížení energetické náročnosti.

- trvalá nebo dočasná stavba

Předmětná stavba je stavbou trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Předmětná stavba nespadá do kategorie staveb vyžadujících ochranu podle jiných právních předpisů.

- kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

- SKLENÍK „ISK 01“ pěstební

- zastavěná plocha  					2239 m2

- obestavěný prostor  					8956 m3

- užitná pěstební plocha 					1900 m2

- plocha energetických clon  				2169 m2

- požadovaná vnitřní teplota 				    17 °C

- SKLENÍK „ISK 02“ pěstební

- zastavěná plocha  					2239 m2

- obestavěný prostor  					8956 m3

- užitná pěstební plocha 					1900 m2

- plocha energetických clon  				2169 m2

- požadovaná vnitřní teplota 				    16 °C

- SKLENÍK „ISK 03“ pěstební

- zastavěná plocha  					2239 m2

- obestavěný prostor  					8956 m3

- užitná pěstební plocha 					1900 m2

- plocha energetických clon  				2169 m2

- požadovaná vnitřní teplota 				    15 °C

- SKLENÍK „ISK 04“ pěstební

- zastavěná plocha  					2239 m2

- obestavěný prostor  					8956 m3

- užitná pěstební plocha 					1900 m2

- plocha energetických clon  				2169 m2

- požadovaná vnitřní teplota 				    14 °C

- SKLENÍK „ISK 05“ pěstební

- zastavěná plocha  					2239 m2

- obestavěný prostor  					8956 m3

- užitná pěstební plocha 					1900 m2

- plocha energetických clon  				2169 m2

- požadovaná vnitřní teplota 				    13 °C

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Tepelně technický výpočet tepelných ztrát respektive tepelného výkonu podle ČSN EN 12831 byl proveden pro jednotlivé skleníky „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. středisko 203 (dříve 080) v Brněnských Ivanovicích při ulici Kaštanová 123b v Brně byl proveden specialistou topenářem Ing. Eduardem Havelkou, IČ 409 74 162, ČKAIT 1001225 a je doložen v příloze této projektové dokumentace. Přepočty roční spotřeby zemního plynu v m3, roční energetická spotřeba v MWh i roční potřeba tepla na vytápění v GJ byly následně uskutečněny z reálné stávající spotřeby paliva na základě odpočtů plynoměru daného střediska 203 (dříve 080) z evidence v rámci hospodaření s energiemi společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s., stejně tak byly použity pro projektovou dokumentaci i hodnoty roční spotřeby zálivkové vody a elektrické energie i množství odpadů, členěním na druhy za rok ve výčtu následujících výsledků a údajů dělením na skleník „ISK 01“, skleník „ISK 02“, skleník „ISK 03“, skleník „ISK 04“ a skleník „ISK 05“ ve variantách pro skleníky mimo stávající stav s horizontální energetickou clonou účinnosti 60 % vlivem stáří a poruch z opotřebení, dále s variantou skleníků bez horizontálních energetických clon, variantou pro skleníky s novou jednovrstvou horizontální energetickou clonou a variantou skleníků s novou dvouvrstvou horizontální energetickou clonou:

Tepelný prostup ve W/m2K jednotlivých konstrukcí použitý ve výpočtu dle ČSN EN 12831:

- 8,000: plochy zasklení skleníku

- 5,792: plocha zasklení skleníku s venkovní přídavnou fólií

- 1,500: podlaha skleníku

- 5,792: stávající energetická clona

- 4,320: nová jednovrstvá energetická clona

- 2,880: nová dvouvrstvá energetická clona

- SKLENÍK „ISK 01“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez horizontálních energetických clon				    754,121 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 17 °C)

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	    343,572 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 17 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou jednovrstvou		    303,598 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 17°C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		    252,017 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 17°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění              134 761 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba                     1 421,729 MWh (bez energetických clon)

- původní potřeba tepla na vytápění  		        5 118 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            61 396 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   647,728 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	        2 332 GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění        54 252 m3 zemního plynu (s clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		    572,359 MWh (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- očekávaná potřeba tepla na vytápění  		        2 060 GJ (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		      59,74 % (s novou clonou jednovrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	      11,64 % (s novou clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění        45 035 m3 zemního plynu (s clonou dvouvrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		    475,119 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	        1 710 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		      66,58 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	      26,65 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	          480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	           20 MWh

- průměrné roční množství odpadu organického         0,60 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                    0,20 t (obaly)

- SKLENÍK „ISK 02“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez  horizontálních energetických clon				   672,216 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 16 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	   279,737 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 16 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou jednovrstvou		   243,058 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 16°C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		   194,701 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 16°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění          120 127 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba                     1 267,340 MWh (bez energetických clon)

- původní potřeba tepla na vytápění  		       4 562 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            49 990 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   527,395 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	       1 898 GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       43 257 m3 zemního plynu (s clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   456,361 MWh (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- očekávaná potřeba tepla na vytápění  		       1 643 GJ (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		      63,99 % (s novou clonou jednovrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	      13,47 % (s novou clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       34 794 m3 zemního plynu (s clonou dvouvrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   367,077 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	       1 321 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		      71,04 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	      30,40 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	           480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	             20 MWh

- průměrné roční množství odpadu biologického           0,40 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                       0,10 t (obaly)

SKLENÍK „ISK 03“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez horizontálních energetických clon				    646,170 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 15 °C)

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	    262,613 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 15 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou jednovrstvou		   229,230 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 15°C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		   184,097 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 15°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění          115 473 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba 		   1 218,240 MWh (bez energetických clon)

- původní roční potřeba tepla na vytápění  	       4 386 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            46 930 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   450,843 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	       1 624 GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       40 964 m3 zemního plynu (s clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   432,170 MWh (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- očekávaná potřeba tepla na vytápění  		       1 556 GJ (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		       64,53 % (s novou clonou jednovrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	       12,71 % (s novou clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       32 899 m3 zemního plynu (s clonou dvouvrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   347,084 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	       1 250 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon	  	       71,51 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	       29,90 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	           480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	             20 MWh

- průměrné roční množství odpadu biologického           0,50 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                       0,10 t (obaly)

- SKLENÍK „ISK 04“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku	 stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez horizontálních energetických clon				   620,162 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 14 °C)

- tepelné ztráty skleníku	 stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	  258, 457 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 14 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou jednovrstvou		   215,402 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 14°C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		   179,940 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 14°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění          110 825 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba 	             1 169,204 MWh (bez energetických clon)

- původní roční potřeba tepla na vytápění  	       43209 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            46 187 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   443,712 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	       1 598 GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       38 493 m3 zemního plynu (s clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   406,101 MWh (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- očekávaná potřeba tepla na vytápění  		       1 462 GJ (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		       65,27 % (s novou clonou jednovrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	       16,66 % (s novou clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       32 156 m3 zemního plynu (s clonou dvouvrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   339,246 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	       1 221 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		       70,98 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	       30,37 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	           480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	            20 MWh

- průměrné roční množství odpadu biologického          0,30 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                      0,10 t (obaly)

- SKLENÍK „ISK 05“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez horizontálních energetických clon				   647,340 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 13 °C)

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	   277,995 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 13 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou jednovrstvou		   247,906  kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 13°C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		    205,997 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 13°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění           115 680 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba 		 1 220,424 MWh (bez energetických clon)

- původní roční potřeba tepla na vytápění  	        4 394 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            49 678 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   524,103 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	        1 887GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       44 301 m3 zemního plynu (s clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   467,376 MWh (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- očekávaná potřeba tepla na vytápění  		       1 683 GJ (po instalaci energetické clony jednovstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		        71,02 % (s novou clonou jednovrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	        10,82 % (s novou clonou jednovrstvou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění        33 521 m3 zemního plynu (s clonou dvouvrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		    374,746 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	        1 273 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		       71,02 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	       32,52 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	           480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	             20 MWh

- průměrné roční množství odpadu biologického           0,30 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                       0,20 t (obaly)

Součtová roční spotřeba zemního plynu nevytápění pro skleníky „ISK 01“ – „ISK 05“ činí pro skleníky bez horizontálních energetických clon 596 866 m3 (134 761 + 120 127 + 115 473 + 110 825 + 115 680), dále pro skleníky se stávající opotřebenou horizontální clonou 254 181 m3 (61 396 + 49 990 + 46 930 + 46 187 + 49 678), pro skleníky s novou horizontální energtickou clonou jednovrstvou 221 267 m3 (54 252 + 43 257 + 40 964 + 38 493 + 44 301) a pro novou horizontální energetickou clonu dvouvrstvou m3 178 405 (45 035 + 34 794 + 32 899 + 32 156 + 33 521).

Průměrná energetická úspora pro skleníky „ISK 01“ – „ISK 05“ je přímo úměrná spotřebě zemního plynu na vytápění a činí variantně pro novou jednovrstvou horizontální energetickou clonu 12,95 % oproti stávajícímu stavu s opotřebenou energetickou clonou a oproti původnímu stavu skleníků bez horizontálních clon 62,93 %, respektive pro dvouvrstvou horizontální energetickou clonu 29,81 % oproti stávajícímu stavu s opotřebenou energetickou clonou a oproti původnímu stavu skleníků bez horizontálních clon 70,11 %.

Pokud se týká emisí oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý NO2 a oxidu uhelnatého CO, tak z posledního měření v roce 2015 Zkušební laboratoří kvality ovzduší TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o. (Protokol o zkoušce číslo 15346) centrálního zdroje tepla pro skleníky „ISK 01“ – „ISK 05“ v podobě dvou plynových kotlů K1 a K2 byly zjištěny ovzduší znečišťující látky vyjádřené hmotnostní emisní koncentrací Csn3 v mg/m3, hmotnostní emisní toky M v g/h a měrné výrobní emise v g/m3 ve vztahu na 1 m3 spáleného zemního plynu dle tabulek pro kotl K1 a kotel K2 doložených v příloze této textové části projektové dokumentace.

Snížením spotřeby paliva pro výrobu tepla pro všech pět skleníků „ISK 01“ – „ISK 05“ instalací nové energetické clony jednovrstvé nebo dvouvrstvé lze vyjádřit procentícky přímou úměrou i snížení emisí, a to u jednovrstvé energetické clony na 87,05 % (součtová spotřeba zemního plynu 54 252 + 43 257 + 40 964 + 38 493 + 44 301 = 221 267 m3/rok), což odpovídá snížení o 12,95 % a u energetické clony dvouvrstvé pak na 70,19 % (součtová spotřeba zemního plynu  45 035 + 34 794 + 32 899 + 32 156 + 33 251 = 178 405 m3/rok, což odpovídá snížení o 29,81 % a roční spotřebě tepla 1 882.173 MWh) oproti stávajícímu stavu vyjádřeného spotřebou  254 181 m3 zemního plynu za rok (61 396 + 34 794 + 32 899 + 32 156 + 33 521) což odpovídá roční spotřebě tepla 2 681,610 MWh, konkrétně:

- u oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý NOx:

- průměrné roční emise na stávající spotřebu paliva       30,50 kg NOx (energetická clona stávající)

- průměrné roční emise na očekávanou spotřebu paliva    26,55 kg NOx (nová energetická clona jednovrstvá)

- průměrné roční emise na očekávanou spotřebu paliva    21,41 kg NOx (nová energetická clona dvouvrstvá)

- u oxidu uhelnatého CO:

- průměrné roční emise na stávající spotřebu paliva	  1,25 kg CO (energetická clona stávající)

- průměrné roční emise na očekávanou spotřebu paliva	  1,06 kg CO (nová energetická clona jednovrstvá)

- průměrné roční emise na očekávanou spotřebu paliva	  0,86 kg CO (nová energetická clona dvouvrstvá)

Předpokládané náklady na předmětnou stavbu ve všech variantních řešeních jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu doloženém v příloze spolu s výkazem výměr, obou zpracovaných rozpočtářem Ing. Karlem Martínkem, IČ 621 76 978.

B      Souhrnná technická zpráva

- celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení)

Skleníky „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ celou svojí výměrou jsou v rámci produkce květin pěstebními skleníky hrnkových rostlin na náplavových stolech, u všech pěti skleníků s teplovodním vytápěním pod pěstebními stoly se zdrojem tepla v centrální plynové kotelně, s automatickou zálivkou rostlin včetně instalace horizontálních energetických clon i vertikálních stěn dělících od roku 2005, stavebně se jedná o typizované zemědělské skleníky Z LUR 2093 z devadesátých let minulého století, čtyřlodní s betonovými sokly a jednoduchým zasklením v kovové konstrukci s hlavní příčnou obslužnou betonem zpevněnou cestou dělící skleníky na pravou a levou část a dvěma podélnými zpevněnými cestami kolmými na dělící středovou cestu umožňujících obsluhu čtyř řad posuvných stolů při zajištění bočních stěn proti úniku tepla, respektive snížení tepelných ztrát na styku s exteriérem instalovanou z venkovní strany průhlednou izolační fólií. Z důvodů snížení objemu vytápěného prostoru ve sklenících „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ je na celé jejich vnitřní půdorysné ploše instalována horizontální energetická clona stáří 10 let s prošlou dobou životnosti, v současnosti již se sníženou propustností světla z důvodů zanesení prachem i s horšími tepelně izolačními vlastnostmi z důvodů mechanického poškození a stáří minimálně o více jak jednu třetinu původní hodnoty ( 40 %) tepelného prostupu. Nad pěstebními stoly je tato horizontální energetická clona pohyblivá s možností zatažení nebo odtažení, nad středovou cestou je horizontální energetická clona pevná. Mimo to je v celé ploše všech pěti skleníků  „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ pohyblivá stahovatelnáa zatahovatelná horizontální zelená stínovací tkanina, sloužící k částečnemu zachycení rozptylu intenzivního slunečního záření.

Předmětná stavba je tvořena jednou etapou výstavby technologického celku, ovlivňující nejen ekonomiku pěstebního provozu, ale i kvalitu vlastní produkce hrnkových rostlin ve sklenících a dotýká se výměny stínění a horizontálních energetických clon ve sklenících s prošlou dobou jejich životnosti (instalace z roku 2004 – 2005) za energetické clony nové z průsvitné tkaniny s hliníkovými lamelami a zahrnuje:

- demontáž stávajícího systému s ohledem na dobu používání opotřebovaných energetických clon včetně jeho ekologické likvidace při zanechání elektromotorů, ale s demontáží mechanizmů pohonů a odpojením od stávajícího ovládání s použitím pohonů pro jednovrstvou variantu a při variantě dvouvrstvé s použitím pro spodní energetickou clonu

- montáž nových energetických clon s vyššími užitnými vlastnostmi z hlediska úspory potřebné energie na vytápění dané spotřebou zemního plynu s připojením na stávající elektromotory s novými mechanizmy pohonů včetně vazby na automatizaci jejich ovládání s naprogramováním a odpovídající novou elektroinstalací i s provozním odzkoušením pro variantu jednovrstvé energetické clony a při variantě dvouvrstvé energetické clony navíc montáž pohonů a ovládání včetně automatizace i pro horní energetickou clonu

- při realizaci variantního řešení s jednovrstvou energetickou clonou zůstane stínící tkanina nad pěstebními stoly ponechána, při variantním řešení dvouvrstvé horizontální energetické clony bude stínící tkanina nad pěstebními stoly demontována a její funkci převezme horní vrstva dvouvrstvé energetické clony.

Účelem celého investičního záměru podle této projektové dokumentace je docílit úspory energie při vlastním provozu předmětných skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“, tedy snížení jeho nákladovosti s příznivým dopadem na ekologii, především ovzduší, včetně celkové modernizace řešených technologických částí na současnou úroveň v dané oblasti, avšak prakticky bez změny stávajících instalovaných technologií – stavebně se tedy jedná pouze o její výměnu, respektive modernizaci.

Pokud se týká energetických clon a stínění, které jsou v současné době nezbytnou součástí pěstební produkce ve sklenících a jejich instalací se u daného typu skleníků Z-LUR 2093 „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ uspoří náklady na vytápění cca 25 % z celkového objemu skleníku návazně jen se zbylými 75 % objemu skleníku k vytápění, přičemž v rámci plánované modernizace této technologie se předpokládají dvě variantní systémová řešení, konkrétně:

* jednovrstvý horizontální systém energetické clony a stínění z průsvitné plastové tkaniny, tloušťky 4 mm, hmotnosti 70 g/m2 a pevnosti v tahu délka/šířka 290/46 N/50 mm s prodloužením délka/šířka 17/16 %, složené materiálově z  hliníkových lamel (45 %) a lamel polyesteru (55 %), řazením lamel 2 x hliník, 1 x transparentní difuzní, 2 x hliník, 1 x transparentní difuzní, 1 x hliník a 1 x transparentní difuzní, se světelnou propustností (zastíněním) při slunečném počasí – přímém světle 35 % (zastínění 65 %) a při zatažené obloze - rozptýlené světlo 32 % (zastínění 68 %) při přenosu UV záření 6 % s garantovanou energetickou úsporou nejméně 62 % včetně automatického ovládání v závislosti na venkovní teplotě a slunečním svitu pomocí elektropohonu s posunem stínící průsvitné tkané membrány pomocí tažných ocelových lanek s protikorozní úpravou například poplastováním nebo pozinkováním s vodícími pozinkovanými ocelovými nebo polyesterovými či silonovými průsvitnými lanky. Každá energetická clona musí mít okraje nehořlavé šířky minimálně 400 mm tak, aby mezi jednotlivými clonami vznikl nehořlavý pás šířky 800 mm. Stínící průsvitná tkaná membrána musí spodní stranou absorbovat vlhkost ze zálivky s dostatečnou propustností pro odpar tak, aby nedocházelo ke kondenzaci a odkapávání vody. Princip energetické úspory je založen na odrazu tepla od hliníkových lamel zpět do vytápěného prostoru s omezeným průnikem do prostoru nad vlastní energetickou clonou. Denní režim využití jednovrstvé energetické clony je založen na principu v zimním období – topné sezóně v průměru 10 hodin přes den odtažené clony a v noci 14 hodin s clonou zataženou, což prezentuje reálnou energetickou úsporu v topném období 46,00 %. V letním období je jednovrstvá energetická clona za slunečného počasí zatažena a zprostředkovává stínění a ochranu proti spálení rostlin a přes noc je pak odtažena. Minimální doba záruky na instalované jednovrstvé energetické clony musí být 5 let s dobou životnosti 8 – 10 let. Všechny zabudované komponenty a výrobky musí být certifikovány a musí splňovat legislativní podmínky České republiky a jejich montáž musí provádět odborně kvalifikovaný subjekt s příslušným živnostenským oprávněním včetně po komplexním odzkoušení plné funkčnosti dané technologie s vydaným Prohlášením o odborné montáži a Prohlášením o shodě s prováděcí projektovou dokumentací.

* dvouvrstvý horizontální systém energetické clony a stínění je složen ze dvou na sobě nezávislých energetických clon se samostatným na sobě nezávislým automatickým ovládáním v závislosti na venkovní teplotě a slunečním svitu pomocí elektropohonů s posunem průsvitných tkaných stínících membrán pomocí tažných ocelových lanek s protikorozní úpravou například poplastováním nebo pozinkováním s vodícími pozinkovanými ocelovými nebo polyesterovými či silonovými průsvitnými lanky. Spodní energetickou clonu tvoří průsvitná tkanina, tloušťky 4 mm, plošné hmotnosti 70 g/m2 a pevnosti v tahu délka/šířka 290/46 N/50 mm s prodloužením délka/šířka 17/16 %, složené materiálově z  hliníkových lamel (45 %) a lamel polyesteru (55 %), řazením lamel 2 x hliník, 1 x transparentní difuzní, 2 x hliník, 1 x transparentní difuzní, 1 x hliník a 1 x transparentní difuzní, se světelnou propustností (zastíněním) při slunečném počasí – přímém světle 35 % (zastínění 65 %) a při zatažené obloze - rozptýlené světlo 32 % (zastínění 68 %) při přenosu UV záření 6 % s garantovanou energetickou úsporou nejméně 62 %. Každá energetická clona musí mít okraje nehořlavé šířky minimálně 400 mm tak, aby mezi jednotlivými clonami vznikl nehořlavý pás šířky 800 mm. Stínící průsvitná tkaná membrána musí spodní stranou absorbovat vlhkost ze zálivky s dostatečnou propustností pro odpar tak, aby nedocházelo ke kondenzaci a odkapávání vody. Princip energetické úspory je založen na odrazu tepla od hliníkových lamel zpět do vytápěného prostoru s omezeným průnikem do prostoru nad vlastní energetickou clonou. Horní energetickou clonu tvoří průsvitná tkanina, tloušťky 4 mm, plošné hmotnosti 71 g/m2 a pevnosti v tahu 168 N/50 mm s prodloužením 18 %, složené materiálově z lamel polyolefínu (58 %) a lamel polyesteru (42 %)se světelnou propustností (zastíněním) při slunečném počasí – přímém světle 88 % (zastínění 12 %) a při zatažené obloze - rozptýlené světlo 81 % (zastínění 19 %) při přenosu UV záření 66 % s garantovanou energetickou úsporou nejméně 43 %. Při zatažení obou energetických clon v topném období přes zimu lze dosáhnou energetické úspory 79 %. Denní režim využití dvouvrstvé varianty energetických clon je založen na principu v zimním období – topné sezóně je u spodní clony v průměru 10 hodin přes den odtažené a v noci 14 hodin se zatažením a u horní clony celých 24 hodin denně zatažené, což prezentuje reálnou energetickou úsporu v topném období 64,00 %. V letním období je jednovrstvá energetická clona za slunečného počasí zatažena a zprostředkovává stínění a ochranu proti spálení rostlin, když přes noc je pak odtažena a horní clona je celých 24 hodin přes léto odtažena. Minimální doba záruky na instalované dvouvrstvé energetické clony musí být 5 let s dobou životnosti 8 – 10 let. Všechny zabudované komponenty a výrobky musí být certifikovány a musí splňovat legislativní podmínky České republiky a jejich montáž musí provádět odborně kvalifikovaný subjekt s příslušným živnostenským oprávněním včetně po komplexním odzkoušení plné funkčnosti dané technologie s vydaným Prohlášením o odborné montáži a Prohlášením o shodě s prováděcí projektovou dokumentací.

- zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Stávající stavebně technický stav u stínění a snižování tepelných ztrát ve sklenících v podobě energetických clon vykazuje poruchovost a zastaralost ve vztahu k prošlé obvyklé době životnosti této technologie, proto je navrhována její výměna a celková modernizace v dané oblasti za účelem snížení provozních nákladů a celkového zefektivnění pěstebního procesu v předmětných sklenících. Energetická úspora u stávajících horizontálních clon XLS Ultra 16 dosahuje již pouze 60 % původních hodnot, což na reálný režim využívání v topném období činí jen 27,60 %, kdežto u nových clon 46 %.

- napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Předmětnou akcí se nemění stávající napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, která nemá na provoz energetických clon a zdrojů tepla prakticky žádný vliv, cílem celé akce je však snížení energetické náročnosti v rámci produkce hrnkových rostlin v předmětných sklenících „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. v Brněnských Ivanovicích.

- ochranná a bezpečnostní pásma

Plánovaná výměna technologie energetických clon s celkovou modernizací v předmětných sklenících „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. v Brněnských Ivanovicích nebude mít žádný vliv na ochranná a bezpečnostní pásma.

- vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Realizace stavby řešené touto projektovou dokumentací bude mít příznivý vliv na životní prostředí v důsledku snížení emisí v závislosti na nižší potřebu tepla pro zajištění odpovídajícího mikroklimatu instalací v důsledku  výměny stávajících energetických clon za energetické clony nové, účinnější s lepšími parametry tepelné izolace pro pěstované rostlinné kultury v předmětných sklenících.

C      Zjednodušený situační náčrt

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby

- Výkres 01: Situace a širší vztahy 							M 1 : 1000

D      Zjednodušená výkresová dokumentace

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností

- Výkres 02: Půdorys a řezy A – Á, B - ´B a C – Ć skleníků

„ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ - stávající stav

stávající energetická clona							M 1 : 200

- Výkres 03: Půdorys a řezy A – Á, B - ´B a C – Ć skleníků

„ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ – navrhovaný stav,

varianta jednovrstvá energetické clony					M 1 : 200

- Výkres 04: Půdorys a řezy A – Á, B - ´B a C – Ć skleníků

„ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ – navrhovaný stav,

varianta dvouvrstvá energetické clony					M 1 : 200

Přílohy:

- Kopie katastrální mapy stavbou dotčeného území širší vztahy

- Kopie otrofotomapy stavbou dotčeného území širší vztahy

- Kopie katastrální mapy dotčeného území části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ s vyznačením jejich polohy v katastrálním území Brněnské Ivanovice

- Kopie katastrální mapy dotčeného území části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ s vyznačením jejich polohy v katastrálním území Holásky

- Kopie otrofotomapy dotčeného území části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ s vyznačením jejich polohy v katastrálním území Brněnské Ivanovice

- Kopie otrofotomapy dotčeného území části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ s vyznačením jejich polohy v katastrálním území Holásky

- Kopie Informace o části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v katastrálním území Brněnské Ivanovice

- Kopie Informace o části stavby skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v katastrálním území Holásky

- Kopie informací o pozemku pod stavbou skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v katastrálním území Brněnské Ivanovice a v katastrálním území Holásky

- Kopie mapy záplavového území řek Svratky a Svitavy s vyznačením areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. v Brněnských Ivanovicích a skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“

- Kopie Kolaudačního rozhodnutí SÚ ÚMČ Brno-Tuřany stavby skleníků Z LUR 2093 a pěstební haly s plynovou kotelnou v areálu střediska 080 (nyní 203) v Brněnských Ivanovicích č.j. 2721/93-Šr z 6. 1. 1994

- Kopie Potvrzení SÚ ÚMČ Brno-Tuřany z 14. 1. 1997, že stavba skleníků Z LUR 2093 a pěstební haly jsou budovy ve smyslu zákona číslo 89/1996 Sb. § 27i)

- Kopie Potvrzení SÚ ÚMČ Brno-Tuřany, že stavba skleníků Z LUR 2093 a pěstební haly s plynovou kotelnou v areálu střediska 080 (nyní 203) v Brněnských Ivanovicích existuje z 3. 3. 1997

- Kopie kolaudačního rozhodnutí SÚ ÚMČ Brno-Tuřany  z 27. 4. 2004 č.j. 994/04-Ku na přístavbu expedice ke skleníku LUR 2093

- Výtah z Protokolu číslo 15346 autorizovaného měření emisí zkušební laboratoří TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o. – Shrnutí výsledků kotle K1 a K2 středisko 203 v Brněnských Ivanovicích AGRO Brno – Tuřany, a.s.

- Fotodokumentace stávajícího technického vybavení skleníků „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. středisko 203 (dříve 080) v Brněnských Ivanovicích se zaměřením na jejich vybavení energetickými clonami 4 fotografií

- Požárně bezpečnostní řešení předmětné stavby zpracované požárním specialistou Lubomírem Macháčkem, IČ 441 53 368, ČKAIT 1003417

- Výpočet tepelných ztrát – tepelného výkonu dle ČSN EN 12831 u skleníků „„ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s. středisko 203 (dříve 080) v Brněnských Ivanovicích provedený specialistou topenářem Ing. Eduardem Havelkou, IČ 409 74 162, ČKAIT 100 1225

- Výkaz výměr předmětné stavby technicky ve variantních řešeních zpracovaný specialistou rozpočtářem Ing. Karlem Martínkem, IČ 621 76 978

- Položkový rozpočet předmětné stavby technicky ve variantních řešeních zpracovaný specialistou rozpočtářem Ing. Karlem Martínkem, IČ 621 76 978

Březen 2016

Vypracoval Ing. Jan Harašta, CSc.

Dodatek k výběru variantního řešení pro realizaci:

Po dopracování projektové dokumentace bylo investorem rozhodnuto o realizaci variantního řešení montáže dvouvrstvé energetické clony ve všech pěti sklenících „ISK 01“, „ISK 02“, „ISK 03“, „ISK 04“ a „ISK 05“ V důsledku výše uvedeného rozhodnutí výběru variantního řešení pro realizaci platí u základních bilančních údajů hodnoty pro:

- SKLENÍK „ISK 01“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez horizontálních energetických clon				    754,121 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 17 °C)

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	    343,572 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 17 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		    252,017 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 17°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění              134 761 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba                     1 421,729 MWh (bez energetických clon)

- původní potřeba tepla na vytápění  		        5 118 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            61 396 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   647,728 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	        2 332 GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		    475,119 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	        1 710 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		      66,58 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	      26,65 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	          480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	           20 MWh

- průměrné roční množství odpadu organického         0,60 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                    0,20 t (obaly)

- SKLENÍK „ISK 02“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez  horizontálních energetických clon				   672,216 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 16 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	   279,737 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 16 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		   194,701 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 16°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění          120 127 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba                     1 267,340 MWh (bez energetických clon)

- původní potřeba tepla na vytápění  		       4 562 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            49 990 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   527,395 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	       1 898 GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       34 794 m3 zemního plynu (s clonou dvouvrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   367,077 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	       1 321 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		      71,04 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	      30,40 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	           480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	             20 MWh

- průměrné roční množství odpadu biologického           0,40 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                       0,10 t (obaly)

SKLENÍK „ISK 03“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez horizontálních energetických clon				    646,170 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 15 °C)

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	    262,613 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 15 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		   184,097 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 15°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění          115 473 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba 		   1 218,240 MWh (bez energetických clon)

- původní roční potřeba tepla na vytápění  	       4 386 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            46 930 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   450,843 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	       1 624 GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       32 899 m3 zemního plynu (s clonou dvouvrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   347,084 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	       1 250 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon	  	       71,51 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	       29,90 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	           480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	             20 MWh

- průměrné roční množství odpadu biologického           0,50 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                       0,10 t (obaly)

- SKLENÍK „ISK 04“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku	 stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez horizontálních energetických clon				   620,162 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 14 °C)

- tepelné ztráty skleníku	 stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	  258, 457 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 14 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		   179,940 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 14°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění          110 825 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba 	             1 169,204 MWh (bez energetických clon)

- původní roční potřeba tepla na vytápění  	       43209 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            46 187 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   443,712 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	       1 598 GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění       32 156 m3 zemního plynu (s clonou dvouvrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		   339,246 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	       1 221 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		       70,98 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	       30,37 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	           480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	            20 MWh

- průměrné roční množství odpadu biologického          0,30 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                      0,10 t (obaly)

- SKLENÍK „ISK 05“ pěstební

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a bez horizontálních energetických clon				   647,340 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 13 °C)

- tepelné ztráty skleníku	stav s fólií na bočních prosklených stěnách a s 60 % účinností stávající horizontální energetické clony jednovrstvé	   277,995 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 13 °C)

- tepelné ztráty skleníku stav s fólií na bočních prosklených stěnách a varianta s novou horizontální energetickou clonou dvouvrstvou		    205,997 kW (pro teplotu venkovní -12 °C a vnitřní 13°C)

- původní roční spotřeba paliva na vytápění           115 680 m3 zemního plynu (bez energetických clon)

- původní roční energetická spotřeba 		 1 220,424 MWh (bez energetických clon)

- původní roční potřeba tepla na vytápění  	        4 394 GJ (bez energetických clon)

- stávající roční spotřeba paliva na vytápění            49 678 m3 zemního plynu (se stávající clonou)

- stávající roční energetická spotřeba 		   524,103 MWh (se stávající clonou)

- stávající roční potřeba tepla na vytápění  	        1 887GJ (se stávající clonou)

- očekávaná roční spotřeba paliva na vytápění        33 521 m3 zemního plynu (s clonou dvouvrstvou)

- očekávaná roční energetická spotřeba 		    374,746 MWh (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- očekávaná roční potřeba tepla na vytápění  	        1 273 GJ (po instalaci energetické clony dvouvrstvé)

- energetická úspora vůči stavu bez clon		       71,02 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- energetická úspora vůči stávajícímu stavu 	       32,52 % (s novou clonou dvouvrstvou)

- průměrná roční spotřeba zálivkové vody	           480 m3

- průměrná roční spotřeba elektrické energie	             20 MWh

- průměrné roční množství odpadu biologického           0,30 t (biologický rostlinné zbytky)

- průměrné roční množství odpadu plasty                       0,20 t (obaly)

Snížením spotřeby paliva pro výrobu tepla pro všech pět skleníků „ISK 01“ – „ISK 05“ instalací nové energetické clony dvouvrstvé lze vyjádřit procentícky přímou úměrou i snížení emisí, a to u energetické clony dvouvrstvé na 70,19 % (součtová spotřeba zemního plynu  45 035 + 34 794 + 32 899 + 32 156 + 33 251 = 178 405 m3/rok, což odpovídá snížení o 29,81 % a roční spotřebě tepla 1 882.173 MWh) oproti stávajícímu stavu vyjádřeného spotřebou  254 181 m3 zemního plynu za rok (61 396 + 34 794 + 32 899 + 32 156 + 33 521) což odpovídá roční spotřebě tepla 2 681,610 MWh, konkrétně:

- u oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý NOx:

- průměrné roční emise na stávající spotřebu paliva       30,50 kg NOx (energetická clona stávající)

- průměrné roční emise na očekávanou spotřebu paliva    21,41 kg NOx (nová energetická clona dvouvrstvá)

- u oxidu uhelnatého CO:

- průměrné roční emise na stávající spotřebu paliva	  1,25 kg CO (energetická clona stávající)

- průměrné roční emise na očekávanou spotřebu paliva	  0,86 kg CO (nová energetická clona dvouvrstvá)

Duben 2016

Vypracoval Ing. Jan Harašta, CSc.