## rozpočet FVE
STAVBA
Fotovoltaická elektrárna na Farní budova Tvarožná 39, do 10 kW s akumulací
STAVEBNÍK
Římskokatolická farnost Tvarožná
Rozvaděč RE | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Elektroměrový rozvaděč dvoutarifní FVE - schválený pro síť E.GD | 1 | ks |  |  | 0
demontáž stávajícího ER | 1 | set |  |  | 0
Jistič 25B/3 | 1 | ks |  |  | 0
Celkem | * | * | * |  | 0
Dozbrojení stávající rozvaděč | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
proudový chránič ( vymístění ze stávajícího ER do HDR) | 1 | set |  |  | 0
Jistič 25B/3 | 1 | ks |  |  | 0
Celkem | * | * | * |  | 0
rozvaděč DC-RFVE | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Kompletní DC rozvaděč pro FVE 2 stringy (2x16 A ) | 1 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
rozvaděč AC-RFVE | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
SVODIČ PŘEPĚTÍ -TYP1+2, 4X25KA/30KA, 230V, 4PÓL, PRO SÍTĚ TN-S | 1 | ks |  |  | 0
Stykač RSI-40-04-A230 | 1 | ks |  |  | 0
Jistič 2B/1 | 1 | ks |  |  | 0
Jistič 20B/3 | 1 | ks |  |  | 0
Smart meter - montáž | 1 | ks |  |  | 0
Plastová rozvodnice na povrch- 48 modůlů (4X12M) IP40 | 1 | ks |  |  | 0
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, vodiče | 1 | set |  |  | 0
Vnitřní zapojení , kompletace , zkoušky rozvaděče | 1 | set |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Komponenty systému FVE | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Hybridní,3F asymetrický střídač,15 kW, ( Min. požadované parametry viz.také TZ PD) Minimální závazné požadavky na parametry a vlastnosti měniče : Max. DC výkon: 18000 W Max. vstupní napěti (Uoc max): 1000 V Napěťové rozpětí (Umpp): 180-950 V Počet připojovacích trackerů: 2 Jmenovitý výkon AC: 15000 W Max. zdánlivý výstupní výkon (PAc max): 15000 VA Jmenovitý výstup . proud (IAc nom): 21,8 A Maximální výstupní proud 24.1 Euro účinnost: 97,7 % Rozsah napětí Baterie 180-650 V Obsluha , nastavení parametrů a ovládání měniče musí být možné, mimo možnosti dál􀀐kového ovládání, také prostřednictvým dispeje a tlačítek přímo na měniči.Rozpadovým místem FV instalace bude výše uvedený měnič.Měnič musí umožňovat nastavení české národní normy pro integrovanou ochranu sítě, zajistitelnou přístupovým heslem. Tato funkcionalita zajistí odpojení FV systému od sítě při odchylkách napětí a frekvence dle podmínek uvedených ve smlouvě o připojení. Součástí dodávky bude protokol o nastavení ochran pro žádost o umožnění trvalého provozu výrobny | 1 | ks |  |  | 0
Bateriové úložiště - ( min.10 KWh, SW kompatibilní s nabízeným měničem ) | 1 | set |  |  | 0
Modul 550 kWp (monokristalický) | 18 | ks |  |  | 0
Solární kabel H1Z2Z2-K, 6mm2 | 120 | m |  |  | 0
Solární konektory MC4 + -, | 4 | páry |  |  | 0
nosný systém (H profil, příchytky středové, krejní černé, nerezové držáky,spoj materiál)) | 1 | kpl |  |  | 0
uzemňovací svorky | 6 | ks |  |  | 0
Vzájemné propojení jednotlivých komponentů FVE systému a odzkoušení | 1 | kpl |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
Strukturovaná kabeláž
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | Celkem
Kabel FTP4p cat 5e | 30 | m |  |  | 0
Konektor RJ 45 | 2 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
Kabelové trasy, vyrovnání potenciálu
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Kabelový žlab 100 drátěný program komplet vč. spojek, konzol, závěsů … | 10 | m |  |  | 0
LV 40X40 ELEKTROINSTALAČNÍ PROFIL 40X40MM BÍLÁ | 10 | m |  |  | 0
CYKY-J 5x4 | 5 | m |  |  | 0
CYKY-J 5x1.5 | 35 | m |  |  | 0
CYKY-J 5x6 | 60 | m |  |  | 0
CYY 1x16 zz | 30 | m |  |  | 0
CYY 1x6 zz | 10 | m |  |  | 0
Hliníkový hromosvodový drát průměr 8 mm | 20 | m |  |  | 0
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 | 1 | ks |  |  | 0
Uzemňovací svorky | 4 | ks |  |  | 0
zemní krabice | 4 | ks |  |  | 0
Trubka kopoflex 100 | 30 | m |  |  | 0
zemní práce - kabelová rýha (výkop zához) | 30 | m |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
REVIZE, ZKOUŠKY, HZS | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení |  | hod |  |  | 0
zednické výpomoci (průrazy, sekání, frézování, zapravení ...) |  | hod |  |  | 0
Připojení FVE do stávající instalce v HDR |  | hod |  |  | 0
Mechanizační prostředky (jeřáb, plošiny, lešení …) |  | den |  |  | 0
zkušební provoz |  | hod |  |  | 0
zaučení obsluhy |  | hod |  |  | 0
zabezpečení pracoviště |  | hod |  |  | 0
revize | 1 | kpl |  |  | 0
Podružný materiál | 1 | kpl |  |  | 0
Přesun hmot a režie, proměnlivá položka | 1 | kpl |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH | * |  |  |  | 0
POZNÁMKY: |  |  |  | požky pro vyplňění