ALUPRESSING SLÉVÁRNA S.R.O.

# STAVEBNÍ ÚPRAVY

# D1.4.c  VYTÁPĚNÍ

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval: Aleš Ševčík

Blansko, srpen 2016

Projekt řeší rekonstrukci  vytápěcí  soustavy  přestavované haly napojené na stávající plynové kotle, umístěné v technické místnosti, s tepelným spádem 70/55 °C.

Přestavbou vznikne větší hala s kancelářemi a hygienickým zařízením v 2.NP.

Z toho důvodu  bude  stávající  rozvodné potrubí se stávajícími otopnými tělesy demontováno až po obvodové stěny technické místnosti, jejíž zařízení bude beze změn využito pro novou vytápěcí soustavu. Rovněž regulace vytápění bude ponechána stávající.

Nová budova haly bude zateplena. Výrobní  prostory, v  nichž vzniká při výrobě velké množství technologického tepla, budou nově přitápěny plynovými teplovzdušnými soupravami (řešeno v samostatné části PD). Toto zaručuje, že stávající výkon kotlů bude i pro vytápění nové haly dostačující. Přestavbou haly by bylo nutné prodloužit stávající ležaté odkouření kotlů nad povolenou mez - proto bude nově odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu do kotlů řešen svislým soustředným potrubím o průměru 125/80 mm. Nad střechou se ukončí komínkem s přisáváním vzduchu. Prostup střechou bude chráněn tvarovkou pro prostup plochou střechou.

Na stávající ocelové potrubí vycházející ze stávající technické místnosti s plynovými kotli pod stropem ve dvou větvích bude napojeno nové rozvodné potrubí, které bude vedeno pod stropem kolem obvodových stěn. Na ně se napojí svislá potrubí klesající do podlahy 1.NP a stropu mezi 1. a 2.NP, kde na ně budou napojeny přípojky k otopným tělesům vedené v podlaze.

Nová desková otopná tělesa s  vestavěnými  radiátorovými  ventily, osazená pod okny, budou na potrubí napojena sdruženými šroubeními. Na radiátorových ventilech se nastaví pevná regulace dle čísel naznačených ve výkrese „Svislé schéma“.

Otopná tělesa u stěn ze sendvičových panelů se osadí na vnitřní univerzální stojánkové konzoly. Vestavěné radiátorové ventily se osadí termostatickými hlavicemi.

Nové potrubí je navrženo z ocelových trub spojovaných svařováním. Potrubí vedená pod stropem,  ve  stropech a podlahách se opatří základním nátěrem a tepelnou izolací. Svislá potrubí vedená před zdí a přípojky z podlahy k otopným tělesům budou opatřeny nátěrem s emailováním.

Pro vypuštění vody z nových rozvodů jsou na vybraných otopných tělesech navrženy vypouštěcí kohouty. Odvzdušnění většiny nového rozvodného potrubí bude probíhat přes otopná tělesa v 2.NP. Na stávajícím potrubí pod stropem kotelny jsou na potrubí osazeny stávající odvzdušňovací ventily.

Pro ohřev užitkové vody je využíváno odpadní teplo jímané měděným hadem na kouřovodu pece pro technologii. Od ní je vedeno měděné potrubí o průměru 22/1 mm až do místnosti s kotli. Protože přestavbou haly dojde k přemístění pece, bude třeba provést změnu trasy měděného potrubí. Nové potrubí  je navrženo rovněž z měděných tepelně izolovaných trub. Napojí se na pec a stávající potrubí nad dveřmi do stávající technické místnosti s kotli. Ani v případě ohřevu užitkové vody nedojde při přestavbě haly ve stávajícím zařízení technické místnosti ke změně.

Po montáži, propláchnutí a tlakové zkoušce bude na novém vytápěcím zařízení provedena topná  zkouška, při níž budou investorovi předány návody od instalovaného zařízení, a bude seznámen  s obsluhou.

- Poznámka: Pokud tato dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit výrobky a materiály s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry.