## TČ
Položka | mj. | mn. | cena/mj. | celkem
Primární okruh - vrty
Vrtné práce - vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem a průběžným pažením - úvodní průměr vrtu (0-? m) - konečný průměr vrtu 120-150 mm (?-100m) | m | 800 |  | 0
Zapuštění geotermálních vertikálních sond + injektáž - tlaková zkoužka + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy do vrtu dle normy VDI4640 - vložení sondy do vrtu, injektování po celé délce vrtu injketážní směsí s min. vodivostí 1,2 W/m*K | ks | 8 |  | 0
Injektážní směs (počítáno pro vrtný průměr 125 mm) - min. vodivost 1,2 W/m*K | kg | 6900 |  | 0
Vystrojení vrtů geotermální sondou PE-RC s ochrannou hlavou - délka sondy 100 m - vystrojení 4 x 32 x 3,0 mm PE-RC (SDR11,PN16) - vratné U-koleno na patě sondy splňující podmínky dle normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena) - hlava sondy je pro vyšší bezpečnost vyrobena ze speciálně tvrzeného plastu - certifikace výrobce | ks | 8 |  | 0
Injektážní potrubí PE100 d25 x 2,3 mm á100 m | ks | 8 |  | 0
Kontejnery pro odvození vrtného materiálu | kpl | 1 |  | 0
Doprava vrtné soupravy, materálů a osob | km | 100 |  | 0
Redukce počtu větví 32-32-40 - 1x Y-kus 32-32-40 - 2x el. spojka d32 - 1x el. spojka d40 | ks | 16 |  | 0
Potrubí PE-RC d40 x 3,7 mm (SDR11, PN16) - potrubí je vybaveno vnější ochrannou signální vrstvou zelené barvy - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II | m | 550 |  | 0
Elektrospojka SDR11, PN16, d40 | ks | 8 |  | 0
Elektrokoleno 90° SDR11, PN16, d40 | ks | 16 |  | 0
KRUHOVÁ ŠACHTA PRO 8 OKRUHŮ - vodotěsná šachta s rozměry ID = 612 mm, výška = 880 mm - v základním provedení pochozí do 200 kg - tělo rozdělovače/sběrače d90 - výstupy na páteřní vedení d90 - rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 8x výstupy rozdělovače d40 obsahují 1" plnoprůtokové kulové kohouty - 8x výstupy sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 8-38 l/min. - všechny výstupy pevně přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm - oboustranné provedení | ks | 1 |  | 0
Elektrospojka SDR11, PN16, d90 | ks | 18 |  | 0
Elektrokoleno 90° SDR11, PN16, d90 | ks | 6 |  | 0
Elektrokoleno 45° SDR11, PN16, d90 | ks | 2 |  | 0
Potrubí PE-RC d90 x 5,4 mm (SDR17, PN10) - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I | m | 84 |  | 0
Kaučuková izolace 89x19mm - tepelná vodivost při 0°C λ=0,036 W/(m•K), faktor difuzního odporu ≥ 7.000 μ | m | 18 |  | 0
Ostatní příslušenství objímky, izolační závěsy, pásky, lepidlo…. | kpl | 1 |  | 0
Elektroredukce SDR11, PN16, d90-63 | ks | 2 |  | 0
Vložka k přechodce d63-2" vnější závit | ks | 2 |  | 0
PVC ochranná pažnice - odolává mrazu a korozi - vnější strana pažnice výrazně zdrsněna | ks | 2 |  | 0
Prostup do objektu 150/90 (dělenná verze) - tlaková odolnost do 5 barů - materiál nerezová ocel V2A (1.4301) - gumová objímka z materiálu SBR, šířka 40/42mm - těsnění odolává teplotám od -35 do 70°C | ks | 2 |  | 0
Nemrznoucí kapalina - koncentrát Teplonosná kapalina na bázi MEG + glycerínu - obsahuje inhibitory koroze, látky ochraňující pryžová těsnění, změkčovače vody a stabilizátory pH - látka není klasifikována jako ekologicky nebezpečná kapalina - nezámrznost kapaliny -10°C | l | 2500 |  | 0
Montážní práce - pokládka potrubí a svařování potrubí | kpl | 1 |  | 0
Usazení kruhové šachty | kpl | 1 |  | 0
Tlaková zkouška celého systému | kpl | 1 |  | 0
Montáž prostupů | kpl | 1 |  | 0
Proplach + plnění primárního okruhu nemrznoucí kapalinou | kpl | 1 |  | 0
Strojovna
Tepelné čerpadlo 47,47 kW,energetická třída A+++ pro radiátorový systém, včetně oběhových čerpadel: Dvoukompresorové tepelné čerpadlo, energetická třída A +++, splňuje normu EPHA 2019, SCOP pro otopná tělesa a chladné klima je min. 4,41, SCOP pro podlahové topení a chladné klima je min. 5,27, výkon 47,47 kW (0/35 st.C dle EN 14 825, 2 kompresory), topný faktor je min 4,36 (0/35 st.C dle EN 14 825, 2 kompresory) , max. výstupní teplota topné vody musí být 68 st.C, komunikace řídící jednotky tepelného čerpadla pomocí protokolu MODBus s nadřazenou regulací řídící celý objekt topení a chlazení. Součástí tepelného čerpadla jsou i elektronicky řízená oběhová čerpadla primárního a sekundárního okruhu | ks | 1 |  | 0
Elektrokotel 36 kW, TYP II, Standard, 3 stupně výkonu | ks | 1 |  | 0
Akumulátor tepla 800 l včetně izolace vatové 100 mm | ks | 1 |  | 0
Bojler dvouplášťový 600 l, nerezová vnitřní nádoba, velikost teplosměnné plochy min. 3,58m2 | ks | 1 |  | 0
Trojcestný ventil DN40 včetně servopohonu, 230V, 0-10 V ovládání | ks | 2 |  | 0
Oběhové čerpadlo elektornické, ČERPADLO VĚTVE UT M=12,169m3/h Y=30kPa, řízení signálem 0-10 V | ks | 1 |  | 0
Oběhové čerpadlo elektornické, ČERPADLO VĚTVE CHLAZENÍ M=2,457m3/h Y=35kPa, řízení signálem 0-10 V | ks | 1 |  | 0
Expanzní nádoba membránová 140 včetně MK 1" bezp. Armatury | ks | 1 |  | 0
Expanzní nádoba membránová 100/6 včetně MK 1" bezp. Armatury, pro solární okruhy | ks | 1 |  | 0
Potrubí měďené spojované pájením průměr 42, včetně tvarovek | m | 30 |  | 0
Potrubí ocelové 76,3,2, včetně tvarovek, svařované | m | 8 |  | 0
Kohout kulový KK 1" | ks | 3 |  | 0
Kohout kulový KK 6/4" plyn | ks | 14 |  | 0
Kohout kulový KK DN65 | ks | 3 |  | 0
Zpetná klapka ZK 6/4" | ks | 2 |  | 0
Zpetná klapka DN65 | ks | 1 |  | 0
Kohout kulový vypouštěcí KK 1/2" | ks | 4 |  | 0
Filtrr DN40 | ks | 1 |  | 0
Filtrr DN65 | ks | 1 |  | 0
Filrball Kohout kulový s filtrem FB 6/4" | ks | 2 |  | 0
Pojistný ventil 4 bar ,1/2"-3/4" | ks | 1 |  | 0
Pojistný ventil 2,5 bar ,1/2"-3/4" | ks | 1 |  | 0
Šroubení k tepelnému čerpadlu mosazné 6/4" | ks | 4 |  | 0
Jímka pro manometr ,l=65, 1/2" | ks | 3 |  | 0
Mamometr 0-400 kPa | ks | 2 |  | 0
Odvzdušňovací ventilek 3/8" nikl, včetně KK1/2" plynařský | ks | 4 |  | 0
Autom. Odvzduš. Ventil včetně KK 1/2", solární | ks | 4 |  | 0
solenoidový elektrický ventil pro dopouštění vody. DN 25 | ks | 1 |  | 0
Montážní materiál -pájky,brusky,kartáče | sou | 1 |  | 0
izolace pro izolaci primárního a sekundárního okruhu tepelno čerpadla (tl. Izolace 13 mm).dimenze dle potrubí | sou | 1 |  | 0
chladové závěsy , tl. 13 mm, | ks | 6 |  | 0
montáž izolace izolace | soub. | 1 |  | 0
zprovoznění strojovny (spuštění autorizovanou osobou) | soub. | 1 |  | 0
zaškolení obsluhy | soub. | 1 |  | 0
montáž strojovny s tepelným čerpadlem | sou | 1 |  | 0
tlaková zkouška | sou | 1 |  | 0
Chlazené stropy
sádrokartonová chladící deska 1250x2000mm (standard nebo atyp pro umístění světla) | ks | 158 |  | 0
sádrokartonová chladící deska 1250x1000mm standard nebo atyp pro umístění světla) | ks | 80 |  | 0
sádrokartonová chladící deska 625x2000mm (standard nebo atyp pro umístění světla) | ks | 40 |  | 0
T-Přechod PPSU 16-8-16 včetně lisovacích kroužků | ks | 872 |  | 0
Přechod PPSU 16-8 včetně lisovacích kroužků | ks | 96 |  | 0
Koleno PPSU 16 včetně lisovacích kroužků | ks | 162 |  | 0
potrubí PE-RT 16x2, kislíková bariéra, 5-ti vrstvá | m | 2200 |  | 0
Rozdělovač pro stropní chlazení pro 5 okruhů, s průtokoměry na průtok 8 l/min | ks | 1 |  | 0
Rozdělovač pro stropní chlazení pro 6 okruhů, s průtokoměry na průtok 8 l/min | ks | 1 |  | 0
Rozdělovač pro stropní chlazení pro 7 okruhů, s průtokoměry na průtok 8 l/min | ks | 2 |  | 0
Rozdělovač pro stropní chlazení pro 11 okruhů, s průtokoměry na průtok 8 l/min | ks | 1 |  | 0
Rozdělovač pro stropní chlazení pro 12 okruhů, s průtokoměry na průtok 8 l/min | ks | 1 |  | 0
Kulový ventil 1" | ks | 12 |  | 0
Termopohon 230V NO, odpojitelný kabel při výměně pohonu | ks | 48 |  | 0
Šroubení 16x2 pro připojení potrubí na rozdlěovače | ks | 96 |  | 0
montáž chladících stropů (bez sádrokartonářských prací, jako je rastr, šroubování, tmelení,..) | m2 | 545 |  | 0
Podlahové vytápění
potrubí PE-RT 16x2, kislíková bariéra, 5-ti vrstvá | m | 8900 |  | 0
PVC příchytky pro potrubí | ks | 42100 |  | 0
Průchodka Ø 23 mm husí krk | m | 300 |  | 0
Dilatační páska 8 mm s folií | m | 1850 |  | 0
Rolovaná tepelná izolace 30 mm, s folíí a rastrem pro přichycení podlahového topení | m2 | 1280 |  | 0
Rozdělovač PPSU plastový s průtokoměry pro 8 okruhů | ks | 5 |  | 0
Rozdělovač PPSU plastový s průtokoměry pro 9 okruhů | ks | 3 |  | 0
Rozdělovač PPSU plastový s průtokoměry pro 10 okruhů | ks | 1 |  | 0
Rozdělovač PPSU plastový s průtokoměry pro 11 okruhů | ks | 1 |  | 0
Rozdělovač PPSU plastový s průtokoměry pro 12 okruhů | ks | 3 |  | 0
vyztužovací pozudro pro trubku 16x2 PE-RT | ks | 248 |  | 0
Kulový ventil 1" | ks | 26 |  | 0
Skříňka na omítku s lak.. lištou, | ks | 10 |  | 0
Termopohon 230V NO, odpojitelný kabel při výměně pohonu | ks | 126 |  | 0
montáž podlahového topení | m2 | 1570 |  | 0
lepící páska na spojování systémové desky | ks | 50 |  | 0
plastové vázací pásky na fixaci potrubí na kari sítě v hale | sou | 1 |  | 0
Rozvody potrubí a izolace
meděné potrubí CU 28 x 1 včetně lisovacích tvarovek a izolace tl. 20 mm | m | 270 |  | 0
meděné potrubí CU 35 x 1,5 včetně lisovacích tvarovek a izolace tl. 20 mm | m | 98 |  | 0
meděné potrubí CU 42 x 1,5 včetně lisovacích tvarovek a izolace tl. 20 mm | m | 105 |  | 0
meděné potrubí CU 54 x 2 včetně lisovacích tvarovek a izolace tl. 20 mm | m | 40 |  | 0
ocelové potrubí svařované 75x2 | m | 10 |  | 0
montáž potrubních rozvodů a izolace | m | 523 |  | 0
Elektroinstalace MaR
Rozvaděč ve strojovně, plastový | ks | 1 |  | 0
Rozvodnice plastová 24 modulů | ks | 3 |  | 0
Vypínač S32 JU | ks | 1 |  | 0
Jistič LPN-6B-1 | ks | 3 |  | 0
Spínač PS-LP | ks | 2 |  | 0
můstek N,PE | ks | 2 |  | 0
svorkovnice RSA 2,5A | ks | 70 |  | 0
Zdroj 24 V | ks | 1 |  | 0
Regulační jednotka: Modulární provedeni Výkonná procesorová jednotka s bohatými komunikačními možnostmi 32 bitový procesor s frekvenci min. 166 MHz Rychlý 100/10 Mb Ethernet sběrnice CIB pro připojeni elektroinstalačních prvků Integrované vstupy a výstupy na základním modulu Možnost vzdálených I/O pomoci interní sběrnice Web server Volitelná MMC/SD karta (až 2 GB) se souborovým systémem pro zápis provozních hodnot základení komunikační rozhraní, display umístěný na rozvaděči | ks | 1 |  | 0
Interiérový ovládací modul s LCD Možnost volby designu Měření/nastavování teploty a vlhkosti Připojení přes datovou sběrnici CIB | ks | 22 |  | 0
Kombinovaný modul vstup/výstup Modulární provedeni na DIN lištu 19xRO, 8xDI, 2xAO, 3xAI Připojení přes datovou sběrnici CIB | ks | 3 |  | 0
Modul relé výstupů Modulární provedeni na DIN lištu 8xRO Připojení přes datovou sběrnici CIB | ks | 3 |  | 0
SD card 2GB | ks | 1 |  | 0
Relé 782XCM4L-230A | ks | 10 |  | 0
DIN lišta | ks | 3 |  | 0
Vodič CYA 1mm | m | 100 |  | 0
Čidlo Pt1000 stonek 300mm | ks | 2 |  | 0
Prostorový teplotní snímač Pt1000 | ks | 2 |  | 0
Jímka280mm | ks | 2 |  | 0
Čidlo Pt1000 kabel 1m | ks | 4 |  | 0
Tlakový snímač | ks | 2 |  | 0
Přechod 7/16-20 ….1/4" | ks | 2 |  | 0
Krabice instalační | ks | 5 |  | 0
kabel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 12 |  | 0
kabel CYKY-O 7 x 1,5 | m | 270 |  | 0
kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 300 |  | 0
vodič CY10 | m | 5 |  | 0
trubka PVC ohebná | m | 10 |  | 0
deska průchodková | m | 1 |  | 0
drátěný žlab | m | 15 |  | 0
montáž elektroinstalce ve storojovně a v objektu | soub. | 1 |  | 0
řídící software pro strojovnu tepelných čerpadel | soub. | 1 |  | 0
revize elektro | ks | 1 |  | 0
Ostatní položky
doprava | sou | 1 |  | 0
stěhovací práce zařízení do strojovny | sou | 1 |  | 0
topná zkouška zdroje tepla a chladu | hod | 20 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  | 0