## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍHO OBJEKTU - POWERBRIDGE
| Objekt: |  | SO 100 - HALA
| Rozpočet: |  | Arch. stav. část
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-04-25
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Schodiště |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VN+ON
Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍHO OBJEKTU - POWERBRIDGE
O: |  | SO 100 - HALA
R: |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
00512 Náklady spojené s prováděním stavby
9+9589
3 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
4 |  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
005121 Zařízení staveniště
5 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
005121 Zařízení staveniště
6 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
005121 Zařízení staveniště
7 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
005122 Provozní vlivy
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
8 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
9 | 00521 R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
10 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
11 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
12 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
13 | 1.0 | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 4.8 |  | 0 | vlastní
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
14 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2017
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
15 | 1.1 | Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě
16 | 1.2 | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 35 |  | 0 | vlastní
17 | 1.3 | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | hod | 5 |  | 0 | vlastní
18 | 1.4 | Výrobní a dílenská dokumentace | hod | 35 |  | 0 | vlastní
19 | 1.5 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí | hod | 12 |  | 0 | vlastní
20 | 1.6 | Plán organizace výstavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
21 | 1.7 | Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
22 | 1.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu. | hod | 60 |  | 0 | vlastní
23 | 1.9 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
24 | 1.10 | Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
25 | 1.11 | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 1.12 | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 1.13 | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
28 | 1.14 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
29 | 1.15 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
30 | 1.16 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
31 | 1.17 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
32 | 1.18 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
33 | 1.19 | Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
34 | 1.20 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
35 | 1.21 | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
36 | 1.22 | Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
37 | 1.23 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
38 | 1.24 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
39 | 1.25 | Náklady na pojištění stavby a bankovní garance | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
40 | 1.26 | Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
41 | 1.27 | Instalace buněk jako zasedací místnosti včetně kancelářského vybavení a připojení k internetu na dobu stavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
42 | 1.28 | Instalace buňky pro AD a TDI včetně kancelářského vybavení a připojení k internetu na dobu stavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
43 | 1.29 | Technická pomoc, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) | hod | 95 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0

## Pol
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍHO OBJEKTU - POWERBRIDGE | [7 empty] | STA
O: |  | SO 100 - HALA | [7 empty] | OBJ
R: |  | Arch. stav. část | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 132301112R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 102.08 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | zákl. prahy:0,5*0,5*127,6 |  | 31.9 | [5 empty] | VV | 0
|  | pasy pod zdivo:0,9*1,35*(42+2,8+5,8)+8,701 |  | 70.18 | [5 empty] | VV | 0
2 | 132301119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 102.08 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | zákl. prahy:0,5*0,5*127,6 |  | 31.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pasy pod zdivo:0,9*1,35*(42+2,8+5,8)+8,701 |  | 70.18 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
3 | 131301111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 344.957 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pro patky:9,5*5*1,35+7,84*13*1,35+10,24*10*1,35+3,5+1,5 |  | 344.957 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
4 | 131301119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 | m3 | 344.957 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pro patky:9,5*5*1,35+7,84*13*1,35+10,24*10*1,35+3,5+1,5 |  | 344.957 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 447.037 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 102,08+344,957 |  | 447.037 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 329.996 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | kolem zákl. prahů:0,35*0,6*127,6 |  | 26.796 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | kolem objektu:6,8*16+5,4*16+1,5*36*2 |  | 303.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 329.996 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | kolem zákl. prahů:0,35*0,6*127,6 |  | 26.796 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | kolem objektu:6,8*16+5,4*16+1,5*36*2 |  | 303.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
8 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 329.996 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | k zásypům, na deponii a zpět:329,996 |  | 329.996 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
9 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 117.041 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | přebytek na skládku:102,08+344,957-329,996 |  | 117.041 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 2223.779 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | přebytek na skládku:(102,08+344,957-329,996)*19 |  | 2223.779 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 117.041 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | přebytek na skládku:102,08+344,957-329,996 |  | 117.041 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 117.041 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | přebytek na skládku:102,08+344,957-329,996 |  | 117.041 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 119001201R00 | Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm | m3 | 140.76 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2*0,3 |  | 140.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
14 | 2.1 | Základové PREFA kalichy sloupů C30/37 XC2, výztuž,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m3 | 29 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | dle výpisu statiky:29*1 |  | 29 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 274321411R00 | Železobeton základových pasů C 25/30 XC2 | m3 | 4.862 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | ZP1:0,4*0,65*18,7 |  | 4.862 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
16 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 24.31 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | ZP1:2*0,65*18,7 |  | 24.31 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
17 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 24.31 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | ZP1:2*0,65*18,7 |  | 24.31 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
18 | 2.2 | Základové nosníky PREFA tl. 300mm, C30/37XC2,XA1, kotvení,výztuž,detaily,D+M | m3 | 32.7 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | dle výkazu statiky:32,7 |  | 32.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
19 | 275321411R00 | Železobeton základových patek C 25/30, XC2 | m3 | 188.865 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | P1:3,2*3,2*0,75*10 |  | 76.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2:2,8*2,8*0,75*13 |  | 76.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:2,5*3,8*0,75*5 |  | 35.625 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
20 | 275313711R00 | Beton základových patek prostý C 25/30 | m3 | 3.974 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | prosté:1*1*1*2+1,4*1*1,2+0,6*1,4*0,35 |  | 3.974 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
21 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 256.424 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | P1:4*3,2*0,75*10 |  | 96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2:4*2,8*0,75*13 |  | 109.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:2*(2,5+3,8)*0,75*5 |  | 47.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | prosté:1*1*1*2+1,4*1*1,2+0,6*1,4*0,35 |  | 3.974 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
22 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 256.424 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | P1:4*3,2*0,75*10 |  | 96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2:4*2,8*0,75*13 |  | 109.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:2*(2,5+3,8)*0,75*5 |  | 47.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | prosté:1*1*1*2+1,4*1*1,2+0,6*1,4*0,35 |  | 3.974 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
23 | 275361821R00 | Výztuž základ. patek a pasů, z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 6.38 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | dle výkazu statiky:6380/1000 |  | 6.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
24 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 X0 | m3 | 28.66 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod patky:0,1*(3,4*3,4*10+3*3*13+2,7*4*5) |  | 28.66 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
25 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 | m3 | 72.21 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 481,4*0,15 |  | 72.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
26 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 61.3785 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 481,4*0,85*0,15 |  | 61.3785 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
27 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 61.3785 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 481,4*0,85*0,15 |  | 61.3785 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
28 | 273361921R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí | t | 2.3512 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 481,4*4,44*1,1/1000 |  | 2.3512 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
29 | 279321411R00 | Železobeton základových zdí C 25/30 XC2, pohledový | m3 | 6.6408 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod schody:0,3*(0,45*3,6+1,53*3,6*2+4,75*2) |  | 6.6408 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
30 | 279351105R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení | m2 | 44.272 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod schody:2*(0,45*3,6+1,53*3,6*2+4,75*2) |  | 44.272 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
31 | 279351106R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. | m2 | 44.272 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod schody:2*(0,45*3,6+1,53*3,6*2+4,75*2) |  | 44.272 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
32 | 274361821R00 | Výztuž základ. zdiva z betonářské oceli 10505 (R) | t | 0.4195 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod schody:419,5/1000 |  | 0.4195 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
33 | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 995.5 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod desku:995,5 |  | 995.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
34 | 271531111RK1 | Polštář základu z kameniva hr. drceného , kraj Jihomoravský, hutněný | m3 | 403.09 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2*0,5 |  | 234.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 481,4*0,35 |  | 168.49 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
35 | 271571111R00 | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 14.076 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1: 469,2*0,03 |  | 14.076 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
36 | 212750010RAB | Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm | m | 102 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL2_0
|  | drenáž:1*102 |  | 102 |  |  | 0
37 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 224.4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | drenáž:2,2*102 |  | 224.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
38 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 258.06 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | drenáž:2,2*102*1,15 |  | 258.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
39 | 452312131R00 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 20.4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | drenáž:0,2*102 |  | 20.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
40 | 2.3 | Revizní šachta drenáže, DN300,poklop, plastová, napojení,kotvení,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | drenáž:2+2 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
41 | 2.4 | Zřízení prostupů základovými konstrukcemi, zajištění,izolování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 5+5 |  | 10
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
42 | 3.1 | Sloupy PREFA C30/37 XC1, výztuž, vč. konzol, kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M | m3 | 37.4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | dle výkazu statiky:37,4 |  | 37.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
43 | 3.2 | Stěnové panely PREFA C30/37 XC1, výztuž, vč. konzol,kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M | m3 | 46.5 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | dle výkazu statiky:46,5 |  | 46.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
43a | 2017-03-03 | RZP desky 1040/290/90mm,volně položené na terče, vč. terčů a podkladní geotextili,kotvení,D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní
|  | střecha:2+2+2 |  | 6 |  |  | 0
44 | 311237443R00 | Zdivo z keram. brouš.P10, tl. 30 cm | m2 | 313.599 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | obvod: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,05*(20,6+6,6)+2,05*27,6+1,05*6,58+0,3*6,6 |  | 148.429 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*1,25*10+1,25*0,75*4) |  | -19.375 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:-(1,35*2,3) |  | -3.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,2*(70,4+6,6) |  | 246.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*2,35*16+2,5*2,35*2) |  | -58.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
45 | 317167212R00 | Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/150 cm | kus | 90 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 42+48 |  | 90 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
46 | 317167213R00 | Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/175 cm | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1+2 |  | 3
47 | 317167218R00 | Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/300 cm | kus | 6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 3+3 |  | 3
48 | 317998113R0X | Izolace mezi překlady XPS tl. 80 mm | m | 52.75 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1,5*14+1,75 |  | 22.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:1,5*16+3*2 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
49 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 363.7 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:3,1*(18,4+11+6,6*2+5,6+20,5+10,8+2,7+4,3) |  | 268.15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | -2,1*(1,6*2+0,9*2+1,7*2) |  | -17.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,5*(7,3+4,5+7,2+2,5+2,6)-0,8*2,7 |  | 82.19 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | u rozdělovačů vytápění:3,1*10 |  | 31
50 | 342261213RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 119.93 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:3,1*(6,6*2+1,4+1,1+1+5,3)-0,7*2,1 |  | 66.73 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,5*(3,6+5,6+3,7+2,3) |  | 53.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
51 | 342261211RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm | m2 | 593.49 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | rozteč svislých profilů 31,5cm!!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,1*(18,6+14,5+6,9)-(1,7*2,15*3+0,9*2,1*2) |  | 109.255 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,5*(7+19,8+4,3*2+3,4+30+7+3,8*2+16,5+13,6+5,7+26,7+10,5) |  | 547.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | -2,1*(0,8*3+3,5+1,45*2)-2,7*(1,1+1,6+1,75*7+0,8*2) |  | -63.165 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
52 | 342261211RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 223.57 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | rozteč svislých profilů 31,5cm!!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,1*(1+6,6+1,8+8,9+7,1+3,7+1,6+1,7+2,8)-2,1*(0,8*2+0,7*5) |  | 98.41 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,5*(13,8+4+2,1+1,9+2+3,1+13,6)-2,1*(0,8*3+0,7*7+0,6) |  | 125.16 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
53 | 347016111R0X | Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5mm | m2 | 32.31 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:3,1*(2,5+1,6) |  | 12.71 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,5*(2,2+1,5+1,9) |  | 19.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
54 | 347016133R0X | Předstěna SDK,tl.150mm, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm | m2 | 22.025 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1,25*5,6 |  | 7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:1,25*1,1+3,5*(1,9+2) |  | 15.025 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
55 | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm | m | 13.2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:3,1*2 |  | 6.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,5*2 |  | 7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
56 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 11 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:6 |  | 6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:5 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
57 | 342263310R0X | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:3 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:5 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
58 | 342263310R0Y | Úprava sádrokartonové příčky pro osaz. kuch.linky | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1+2 |  | 3
59 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 615.6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:113,2+65,7+129,3+7,2+64,2+66,2+77,1 |  | 522.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čelo u schodiště:0,15*7,5 |  | 1.125 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 15% výměry u topného podhledu: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 2.NP:5,6+12+27,8+18,5+18,1+99,4+28,9+102,9+41,9+26 |  | 381.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 12,1+73,4+30,3+30,9+26,9+55,8 |  | 229.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 610,5*0,15 |  | 91.575 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
60 | 767586201RTX | Podhled minerální 600/600mm,závěs,rošt,lišty, kazety stand.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 73.3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1,8+7,3+16,3 |  | 25.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:4,6+7,8+3,5+10,1+9,2+8+4,7 |  | 47.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
61 | 767586201RTX | Podhled minerální 600/600mm,závěs,rošt,lišty, kazety impreg.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 20.5 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:5,8+14,7 |  | 20.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
62 | 311.1 | Nosný rošt podhledu topného,á 330mm,závěs,rošt, lišty,montáž desek - desky viz. profese UT | m2 | 518.925 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 85% plochy - desky viz UT: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 2.NP:5,6+12+27,8+18,5+18,1+99,4+28,9+102,9+41,9+26 |  | 381.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 12,1+73,4+30,3+30,9+26,9+55,8 |  | 229.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 610,5*0,85 |  | 518.925 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
63 | 4.1 | Stropní průvlaky PREFA C35/45 XC1, výztuž, kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M | m3 | 7.02 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | dle výkazu statiky:7,02*1 |  | 7.02 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
64 | 4.2 | Střešní nosníky,průvlaky PREFA C30/37 XC1,výztuž, kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M | m3 | 84.68 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | průvlaky+konzoly:59,08 |  | 59.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | nosníky:18,2 |  | 18.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | výměny:7,4 |  | 7.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
65 | 411120031RA0 | Strop montovaný z panelů betonových PREFA, tl. 20 cm | m2 | 900.57 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL2_0
|  | dle výkazu statiky:900,57*1 |  | 900.57 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
66 | 411120033RA0 | Strop montovaný z panelů betonových PREFA, tl. 25 cm | m2 | 636.57 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL2_0
|  | dle výkazu statiky:636,57*1 |  | 636.57 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
67 | 43.1 | Schodiště PREFA C30/37 XC1,výztuž, kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M | m3 | 2.3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | dle výkazu statiky-vnitřní SR1,2:2,3*1 |  | 2.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
68 | 43.2 | Schodiště PREFA C30/37 XC4,XF3,pohledový beton, výztuž,kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M | m3 | 15.1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | vč. finální protiskluzné úpravy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dle výkazu statiky-venkovní R1:15,1*1 |  | 15.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
69 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 155.75 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | obvod: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:(1,25*1,25*10+1,25*0,75*4) |  | 19.375 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:(1,35*2,3) |  | 3.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:(1,25*2,35*16+2,5*2,35*2) |  | 58.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | fasádní stěna:2,7*27,6 |  | 74.52 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
70 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 413.699 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | na zdivo: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | obvod: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,05*(20,6+6,6)+2,05*27,6+1,05*6,58+0,3*6,6 |  | 148.429 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*1,25*10+1,25*0,75*4) |  | -19.375 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:-(1,35*2,3) |  | -3.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,2*(70,4+6,6) |  | 246.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*2,35*16+2,5*2,35*2) |  | -58.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | na ŽB sloupy ve 2.NP:3,5*(1,6*13+0,6*13) |  | 100.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
71 | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 313.599 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | na zdivo: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | obvod: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,05*(20,6+6,6)+2,05*27,6+1,05*6,58+0,3*6,6 |  | 148.429 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*1,25*10+1,25*0,75*4) |  | -19.375 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:-(1,35*2,3) |  | -3.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,2*(70,4+6,6) |  | 246.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*2,35*16+2,5*2,35*2) |  | -58.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
72 | 613441111R00 | Sádrový štuk tl. do 2 mm sloupů/pilířů hranatých | m2 | 100.1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | na ŽB sloupy ve 2.NP:3,5*(1,6*13+0,6*13) |  | 100.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
73 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 313.599 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | na zdivo: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | obvod: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,05*(20,6+6,6)+2,05*27,6+1,05*6,58+0,3*6,6 |  | 148.429 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*1,25*10+1,25*0,75*4) |  | -19.375 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:-(1,35*2,3) |  | -3.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,2*(70,4+6,6) |  | 246.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*2,35*16+2,5*2,35*2) |  | -58.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
74 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 460 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | stěny:96 |  | 96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | na ŽB sloupy ve 2.NP:3,5*(4*13*2) |  | 364 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
75 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 155.75 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | obvod: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:(1,25*1,25*10+1,25*0,75*4) |  | 19.375 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:(1,35*2,3) |  | 3.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:(1,25*2,35*16+2,5*2,35*2) |  | 58.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | fasádní stěna:2,7*27,6 |  | 74.52 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
76 | 62.1a | Fasádní sendvičový panel,PW PUR-SU,tl. 100mm, barva stříbrná,kotvení,doplňky,lišty,D+M | m2 | 443.99 |  | 0 | vlastní |  |  | POL2_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP1:239+208+243-7,7*21,4 |  | 525.22 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*1,25*10+1,25*0,75*4) |  | -19.375 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:-(1,35*2,3) |  | -3.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*2,35*16+2,5*2,35*2) |  | -58.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
77 | 62.1b | Fasádní sendvičový panel,PW PUR-SU,tl. 100mm, EW 15,barva stříbrná,kotvení,doplňky,lišty,D+M | m2 | 164.78 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP4:7,7*21,4 |  | 164.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
78 | 62.2 | Nástřik reklamních log na fasádu, dle návrhu, detaily,doplňky,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2
79 | 62.3 | Opláštění portálu,kazety fasádní provedení dle PD, rošt,lišty,kotvení,detaily,doplňky,D+M | m2 | 183.1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Dekmetal:32,3+17,6+25+3,8*3+64+7*4+4,8 |  | 183.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
80 | 622470030RA0 | Omítka stěn vnější jednovrstvá, složitost 2, vyrovnávací | m2 | 685.086 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL2_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP1:239+208+243-7,7*21,4 |  | 525.22 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*1,25*10+1,25*0,75*4) |  | -19.375 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:-(1,35*2,3) |  | -3.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*2,35*16+2,5*2,35*2) |  | -58.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP2:26+29,5+0,7*28,4 |  | 75.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP3:2,8*21+4,1*3,6+26+29,5 |  | 129.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | KZS EPS 160mm-sokl:30 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | KZS EPS 40mm-ostění v soklu:0,16*14,6 |  | 2.336 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | KZS ERS 160mm u portálu, s perlinkou:5,4*0,4*2 |  | 4.32 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
81 | 622311512R00 | Izolace suterénu ETICS XPS tl. 100 mm, bez PÚ | m2 | 75.38 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP2:26+29,5+0,7*28,4 |  | 75.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
82 | 622311515R00 | Izolace suterénu ETICS XPS tl. 160 mm, bez PÚ | m2 | 129.06 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP3:2,8*21+4,1*3,6+26+29,5 |  | 129.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
83 | 622311124RTX | Zateplovací systém ETICS, sokl, EPS tl. 160 mm, s omítkou silikonsilikátovou | m2 | 30 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | KZS EPS 160mm-sokl:30 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
84 | 622311154RUX | Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm, s omítkou silikonsilikátovou | m2 | 2.336 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | KZS EPS 40mm-ostění v soklu:0,16*14,6 |  | 2.336 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
85 | 622311135RV1 | Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 4.32 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | KZS ERS 160mm u portálu, s perlinkou:5,4*0,4*2 |  | 4.32 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
86 | 631316211R00 | Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený | m2 | 661.6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2 |  | 469.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
87 | 631315711RTX | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30,3t/m2, vyztužená ocelovými vlákny 35 kg/m3,dilatace | m3 | 79.764 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2*0,17 |  | 79.764 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
88 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 35.494 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2*0,03 |  | 14.076 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3*0,08 |  | 1.784 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4*0,085 |  | 16.354 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P7:35,4*0,08 |  | 2.832 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P10:5,6*0,08 |  | 0.448 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
89 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm, přehlazením | m3 | 35.494 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2*0,03 |  | 14.076 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3*0,08 |  | 1.784 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4*0,085 |  | 16.354 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P7:35,4*0,08 |  | 2.832 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P10:5,6*0,08 |  | 0.448 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
90 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 16.354 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4*0,085 |  | 16.354 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
91 | 631361921R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí | t | 0.96516 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4*4,44*1,1/1000 |  | 0.93968 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podlaha vjezdu:6,6*0,65*5,4*1,1/1000 |  | 0.025483 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
92 | 632450022RA0 | Vyrovnávací potěr cementový do tl. 30mm | m2 | 992 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL2_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
93 | 632412150RTX | Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. do 70 mm, samonivelační anhydritová směs | m2 | 884.1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
94 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 884.1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
95 | 632415102R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm | m2 | 500.4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P10:5,6 |  | 5.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
96 | 632415106R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm | m2 | 87.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
97 | 941941031RT4 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové | m2 | 747.05 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | ((7,7-1,8)*(99+1,5*3)+(6,2-1,8)*(28+1,5*2)) |  | 747.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
98 | 941941191RT4 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení systémové | m2 | 3735.25 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | ((7,7-1,8)*(99+1,5*3)+(6,2-1,8)*(28+1,5*2))*5 |  | 3735.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
99 | 941941831RT4 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové | m2 | 747.05 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | ((7,7-1,8)*(99+1,5*3)+(6,2-1,8)*(28+1,5*2)) |  | 747.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
100 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 747.05 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | ((7,7-1,8)*(99+1,5*3)+(6,2-1,8)*(28+1,5*2)) |  | 747.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
101 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 3735.25 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | ((7,7-1,8)*(99+1,5*3)+(6,2-1,8)*(28+1,5*2))*5 |  | 3735.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
102 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 747.05 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | ((7,7-1,8)*(99+1,5*3)+(6,2-1,8)*(28+1,5*2)) |  | 747.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
103 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 1228.32 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pro podhledy:524,02+73,30+20,5+610,5 |  | 1228.32 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
104 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 56 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | schodiště:8*7 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
105 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 168 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | schodiště:8*7*3 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
106 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 56 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | schodiště:8*7 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
107 | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 1609 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2 |  | 469.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P7:35,4 |  | 35.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P10:5,6 |  | 5.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
107a | 95.0 | Betonový příkopový odvodňovací žlab,osazení do betonu,kotvení,doplńky,detaily,D+M | m2 | 67.8 |  | 0 | vlastní
|  | 33,8+34 |  | 67.8 |  |  | 0
107b | 916561111.RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm | m | 48.2 |  | 0 | RTS_I/2017
|  | 45+3,2 |  | 48.2 |  |  | 0
107c | 338920025.RA0 | Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška do 850 mm | m | 134 |  | 0 | RTS_I/2017
|  | 134*1 |  | 134 |  |  | 0
108 | 95.1 | Stavební přípomoc pro profese - zapravování, pomocné práce apod. | hod | 250 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 150+100 |  | 250
109 | 95.2 | Penetrační zkoušky, zpráva | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
110 | 970051080R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 3 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1,5+1,5 |  | 3
111 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
112 | 998022021R00 | Přesun hmot pro haly s nosnou kcí. prefa, výšky do 20 m | t | 6279.49 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 6279,49*1 |  | 6279.49
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
113 | 711491171RT1 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, materiál ve specifikaci | m2 | 995.5 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod desku:995,5*1 |  | 995.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
114 | 711491172RT1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, materiál ve specifikaci | m2 | 995.5 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod desku:995,5*1 |  | 995.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
115 | 711491272RT1 | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci | m2 | 408.88 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | OP2:26+29,5+0,7*28,4 |  | 75.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | OP3:2,8*21+4,1*3,6+26+29,5 |  | 129.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 204,44*2 |  | 408.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
116 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 470.212 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | OP2:26+29,5+0,7*28,4 |  | 75.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | OP3:2,8*21+4,1*3,6+26+29,5 |  | 129.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 204,44*2*1,15 |  | 470.212 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
117 | 69366199R | Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 2289.65 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | pod desku:995,5*2*1,15 |  | 2289.65 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
118 | 711471051RT1 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci | m2 | 995.5 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | pod desku:995,5*1 |  | 995.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
119 | 711472051RT1 | Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci | m2 | 204.44 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP2:26+29,5+0,7*28,4 |  | 75.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP3:2,8*21+4,1*3,6+26+29,5 |  | 129.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
120 | 28322029R | Fólie PVC-P, tl. 2,0, š. 1300 mm zemní, střední radonový index | m2 | 1379.931 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | OP2:26+29,5+0,7*28,4 |  | 75.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | OP3:2,8*21+4,1*3,6+26+29,5 |  | 129.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 204,44*1,15 |  | 235.106 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pod desku:995,5*1,15 |  | 1144.825 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
121 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, vč, dodávky nopové folie s nakašír. geotex.400g/m2 | m2 | 204.44 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP2:26+29,5+0,7*28,4 |  | 75.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP3:2,8*21+4,1*3,6+26+29,5 |  | 129.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
122 | 711.1 | Izolace prostupů vedení IS | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1+2 |  | 3
123 | 711212002RT4 | Hydroizolační povlak - stěrka,tl.1mm, lišty,rohové profily,doplňky,detaily,D+M | m2 | 111.72 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P7:35,4 |  | 35.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2,15*(4,4+7,4)+1,5*(0,9*3+1,4+1+1,25*2) |  | 36.77 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:1,5*(1,5+1,9+1*4+2,05*2) |  | 17.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
124 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 4.05 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
125 | 712311106RZ3 | Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, včetně emulze 0,3 kg/m2 | m2 | 1188.54 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | atiky:0,3*126 |  | 37.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8) |  | 14.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pod portálem:25,5 |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
126 | 712341559RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1108.5 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pod portálem:25,5 |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
127 | 712841559RT1 | Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci | m2 | 80.04 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | atiky:0,3*126 |  | 37.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8) |  | 14.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
128 | 62852265R | Pás modifikovaný asfalt | m2 | 1366.821 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | atiky:0,3*126 |  | 37.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8) |  | 14.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | pod portálem:25,5 |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1188,54*1,15 |  | 1366.821 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
129 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1163.04 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | atiky:0,3*126 |  | 37.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8) |  | 14.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
130 | 69366195R | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm | m2 | 1337.496 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | atiky:0,3*126 |  | 37.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8) |  | 14.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1163,04*1,15 |  | 1337.496 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
131 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace nad 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 1083 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
132 | 712871801RT1 | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci | m2 | 80.04 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | atiky:0,3*126 |  | 37.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8) |  | 14.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
133 | 283220013R | Fólie izolační tl. 1,8 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES výztuží, šedá | m2 | 1337.496 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | atiky:0,3*126 |  | 37.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8) |  | 14.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1163,04*1,15 |  | 1337.496 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
134 | 712.1 | Zhotovení a zapravení střešních prostupů, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | 2+2 |  | 4
135 | 712.2 | Zátopová zkouška střechy,protokol, vyhodnocení | m2 | 992 |  | 0 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
136 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 3.65 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
137 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 1743.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2 |  | 469.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3*2 |  | 44.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7*2 |  | 131.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8*2 |  | 175.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
138 | 283763406R | Deska XPS 1265 x 615 x 120 mm | m2 | 516.12 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2*1,1 |  | 516.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
139 | 28375768.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S | m3 | 39.824 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3*0,07 |  | 1.561 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2*0,08 |  | 9.056 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7*0,09 |  | 5.913 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8*0,09 |  | 7.902 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4*0,08 |  | 15.392 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
140 | 28376281R | Deska polystyren EPS 4000 1000x500x20mm | m2 | 679.14 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 617,4*1,1 |  | 679.14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
141 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 1139.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P7:35,4 |  | 35.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P10:5,6 |  | 5.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
142 | 713141123R00 | Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá | m2 | 2035 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01:992*2 |  | 1984 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pod portálem:25,5*2 |  | 51 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
143 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 14.64 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8) |  | 14.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
144 | 28375768.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S | m3 | 225.4604 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | SP/01:992*0,2 |  | 198.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8)*0,1 |  | 1.464 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | pod portálem:25,5*0,2 |  | 5.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 204,964*1,1 |  | 225.4604 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
145 | 28375971R | Deska spádová EPS 100 | m3 | 179.08 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | SP/01:992*0,16 |  | 158.72 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | pod portálem:25,5*0,16 |  | 4.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 162,8*1,1 |  | 179.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
146 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
147 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 118.6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
148 | 60726017.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm | m2 | 130.46 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 118,6*1,1 |  | 130.46 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
149 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 3.2615 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 130,46*0,025 |  | 3.2615 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
150 | 762712110R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 | m | 350.4 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | portál: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 80/80:1,2*30 |  | 36 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 80/120:3,2*30 |  | 96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 80/140:3,2*52 |  | 166.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/120:22+30 |  | 52 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
151 | 60512121R | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m | m3 | 4.0764 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | portál: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 80/80:1,2*30*0,08*0,08 |  | 0.2304 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 80/120:(3,2*30)*0,08*0,12 |  | 0.9216 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 80/140:(3,2*52)*0,08*0,14 |  | 1.8637 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/120:(22+30)*0,1*0,12 |  | 0.624 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | prořez:3,63968*0,12 |  | 0.43676 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
152 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 4.0764 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 4,08*1 |  | 4.08
153 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 6.5 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
154 | K/01 | Oplechování atiky,poplastovaný plech,příponky, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 98 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
155 | K/02 | Oplechování okraje portálu,poplastovaný plech, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 37 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
156 | K/03 | Oplechování niky portálu,AL plech, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 40 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
157 | K/04 | Oplechování prostupů střechou-kanalizace, popl.plech,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
158 | K/05 | Oplechování prostupů střechou-chlazení, popl.plech,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
159 | K/06 | Oplechování prostupů střechou-VZT,500/500mm, popl.plech,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
160 | K/07 | Oplechování spodní části PUR panelů u terénu, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
161 | K/08 | Oplechování nároží PUR panelů, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
162 | K/09 | Oplechování ostění oken a dveří, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
163 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 1.95 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
164 | T/01 | Kuchyňská linka dl.3,4+1,7m,.pr.deska,dřez,skříňky, spotřebiče,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
165 | T/02 | Kuchyňská linka dl.3,15m,pr.deska+bar,dřez,skříňky, spotřebiče,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
166 | T/03 | Kuchyňská linka dl.4,25+1,4m,pr.deska,dřez,skříňky, spotřebiče,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
167 | D/01 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; pravé; s pevným bočním světlíkem; s padací lištou; dveře - Rw min. 37dB, pevná část - Rw min. 42dB,1750/2750 dveře 800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
168 | D/02 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; pravé; s pevným bočním světlíkem; s padací lištou; dveře - Rw min. 37dB, pevná část - Rw min. 42dB,1750/2750 dveře 800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
169 | D/03 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; levé; s pevným bočním světlíkem; s padací lištou; dveře - Rw min. 37dB, pevná část - Rw min. 42dB,1750/2750 dveře 800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
170 | D/04 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; pravé; s pevným bočním světlíkem; s padací lištou; dveře - Rw min. 37dB, pevná část - Rw min. 42dB,1750/2750 dveře 800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
171 | D/05 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; pravé; s padací lištou; Rw min. 37dB,800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.150mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
172 | D/06 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; pravé; s pevným bočním světlíkem; s padací lištou; dveře - Rw min. 37dB, pevná část - Rw min. 42dB,1750/2750 dveře 800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
173 | D/07 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; levé; s pevným bočním světlíkem; s padací lištou; dveře - Rw min. 37dB, pevná část - Rw min. 42dB,1750/2750 dveře 800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
174 | D/08 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; pravé; s pevným bočním světlíkem; s padací lištou; dveře - Rw min. 37dB, pevná část - Rw min. 42dB,1750/2750 dveře 800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
175 | D/09 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; dvoukřídlové; levé; s padací lištou; Rw min. 37dB,800+800/2700,křídla s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
176 | D/10 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; levé; s padací lištou; Rw min. 37dB,800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
177 | D/11 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; pravé; s padací lištou; Rw min. 37dB,800/2700,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
178 | D/12 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé; Rw min. 37dB,800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
179 | D/13 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; dvoukřídlové; pravé,800+650/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, paniková klika; broušená nerez; cylindrický zámek; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
180 | D/14 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; dvoukřídlové; pravé požární odolnost EW15DP3-C,800+650/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.150mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; skryté dveřní závěsy,samozavírač v RALna aktivním křídle v RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
181 | D/15 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
182 | D/16 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé,800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; skryté dveřní závěsy,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
183 | D/17 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; WC zámek odjistitelný zvenku; vodorovné nerezové madlo ve výšce 800-900mm z vnitřní strany křídla; skryté dveřní závěsy,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
184 | D/18 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; bez zámku; skryté dveřní závěsy,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
185 | D/19 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; bez zámku,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
186 | D/20 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; WC zámek ,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
187 | D/21 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; bez zámku; skryté dveřní závěsy,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
188 | D/22 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; bez zámku,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
189 | D/23 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; WC zámek ,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
190 | D/24 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; WC zámek ,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
191 | D/25 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; skryté dveřní závěsy,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
192 | D/26 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; skryté dveřní závěsy,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
193 | D/27 | dveře venkovní; otvíravé; prosklené; dvoukřídlové; pravé; Ud=0,9(W/m2K); Rw min. 32dB,800+400/2225,křídla s hliníkovým rámem; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní trojsklo,zárubeň hliníková; lak; barva dle vzorkování; zděná stěna tl.300mm,rozetové kování koule(zvenčí)-klika, paniková klika; broušená nerez; cylindrický zámek,samozavírač v RALna aktivním křídle v RAL; EZS (magnet),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
194 | D/28 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; pravé; s pevným bočním světlíkem; s padací lištou; dveře - Rw min. 37dB, pevná část - Rw min. 42dB,1750/2150 dveře 900/2100,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
195 | D/29 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; levé; Rw min. 37dB požární odolnost EW15DP3-C,900/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek,samozavírač v RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
196 | D/30 | dveře vnitřní; otvíravé; prosklené; jednokřídlové; levé; s pevným bočním světlíkem; s padací lištou; dveře - Rw min. 37dB, pevná část - Rw min. 42dB,1750/2150 dveře 900/2100,křídlo s hliníkovým rámem tl.40mm; bezfalcové; lak; barva dle vzorkování; bezpečnostní dvojsklo,zárubeň hliníková tl.100mm; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek; magnetická tichá střelka; skryté dveřní závěsy,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
197 | D/31 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; dvoukřídlové; levé; Rw min. 37dB ,800+800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.150mm,rozetové kování rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek,samozavírač v RALna aktivním křídle v RAL; ,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
198 | D/32 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; dvoukřídlové; levé; Rw min. 37dB požární odolnost EW15DP3-C,800+800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.150mm,rozetové kování rozetové kování klika-klika, paniková klika, broušená nerez; cylindrický zámek,samozavírač v RALna aktivním křídle v RAL; ,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
199 | D/33 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; bez zámku,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
200 | D/34 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
201 | D/35 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé,800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň hliníková; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; bez zámku,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
202 | D/36 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; WC zámek ,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
203 | D/37 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; WC zámek ,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
204 | D/38 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; WC zámek ,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
205 | D/39 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; WC zámek ,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
206 | D/40 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,700/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; WC zámek ,mřížka (průtočná plocha dle VZT),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
207 | D/41 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé požární odolnost EW15DP3-C,900/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek,samozavírač v RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
208 | D/42 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; levé; Rw min. 27dB požární odolnost EW15DP3-C,900/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, paniková klika; broušená nerez; cylindrický zámek,samozavírač v RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
209 | D/43 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé; Rw min. 27dB,900/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
210 | D/44 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; dvoukřídlové; pravé; Rw min. 27dB,800+800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
211 | D/45 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; dvoukřídlové; levé; Rw min. 27dB,800+800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.150mm,rozetové kování klika-klika, paniková klika, broušená nerez; cylindrický zámek,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
212 | D/46 | bezfalcové dveře vnitřní; otvíravé; plné; dvoukřídlové; levé; Rw min. 27dB požární odolnost EW15DP3-C,800+800/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek,samozavírač v RALna aktivním křídle v RAL; ,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
213 | D/47 | sekční automatické vrata s el.pohonem; Ud=1,2(W/m2K),5000/2750,plné lamely; povrch RAL,,,EZS (magnet),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
214 | D/48 | bezfalcové dveře vnitřní do instalační šachty; otvíravé; plné; jednokřídlové; pravé,600/2100,dřevěné křídlo; povrch HPL laminát; barva dle vzorkování,zárubeň ocelová; lak; barva dle vzorkování; SDK příčka tl.100mm,rozetové kování klika-klika, broušená nerez; cylindrický zámek,,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
215 | O/01 | okno částečně pevné a částečně sklopné; zasklení - izolačním trojsklo s vnitřním pokovením, bezpečnostní ze strany interiéru nahrazující zábradlí; kování - broušená nerez; Uw = 0,9 W/m2K,1250/2350,rám z vyztužených plastových šestikomorových profilů; barva dle vzorkování,šířka 1250mm, hloubka 150mm; lakovaný hliníkový plech; barva dle vzorkování ,magnetický kontakt pro vypnutí chlazení při otevření okna; ,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 16 |  | 0 | vlastní
216 | O/02 | okno částečně pevné a částečně sklopné; zasklení - izolačním trojsklo s vnitřním pokovením, bezpečnostní ze strany interiéru nahrazující zábradlí; kování - broušená nerez; Uw = 0,9 W/m2K,2500/2350,rám z vyztužených plastových šestikomorových profilů; barva dle vzorkování,šířka 2500mm, hloubka 150mm; lakovaný hliníkový plech; barva dle vzorkování ,magnetický kontakt pro vypnutí chlazení při otevření okna; ,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní
217 | O/03 | okno otvíravo-sklopné; zasklení - izolačním trojsklo s vnitřním pokovením, bezpečnostní ze strany exteriéru; kování - broušená nerez; Uw = 0,9 W/m2K,1250/1250,rám z vyztužených plastových šestikomorových profilů; barva dle vzorkování,šířka 1250mm, hloubka 250mm; vnitřní parapet z postformingových desek; barva dle vzorkování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 10 |  | 0 | vlastní
218 | O/04 | okno sklopné; zasklení - izolačním trojsklo s vnitřním pokovením, bezpečnostní ze strany exteriéru; kování - broušená nerez; Uw = 0,9 W/m2K,1250/750,rám z vyztužených plastových šestikomorových profilů; barva dle vzorkování,šířka 1250mm, hloubka 250mm; vnitřní parapet z postformingových desek; barva dle vzorkování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní
219 | O/05 | okno částečně pevné a částečně sklopné; zasklení - izolačním trojsklo s vnitřním pokovením, bezpečnostní ze strany exteriéru; kování - broušená nerez; Uw = 0,9 W/m2K,6600/700,rám z vyztužených plastových šestikomorových profilů; barva dle vzorkování,šířka 6600mm, hloubka 250mm; lakovaný hliníkový plech; barva dle vzorkování ,šířka 6600mm, hloubka 250mm; vnitřní parapet z postformingových desek; barva dle vzorkování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
220 | PS/01 | venkovní prosklená fasáda se sklopnými okny a posuvnými dveřmi, sklopná okna - 4ks rozměru 850/2700mm, posuvné dveře - 1ks rozměru 1100/2600mm; stěna prosklená do výšky 2700mm průhledným sklem; od výšky 2700mm do 4000mm sklem neprůhledným a vloženou tepelnou izolací U=0,9 (W/m2K) PROSKLENÁ STĚNA BUDE MONTOVÁNA JAKO PŘEDSAZENÁ PŘED ŽB SKELET, VYNESENÁ OCELOVÝMI KONZOLAMI DLE POŽADAVKU DODAVATELE STĚNY. BUDE UPŘESNĚNO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI.,27600/4000,hliníkové profily z přerušeným tepelným mostem, pohledová šířka rámů 50mm; povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem; barva dle vzorkování zasklení - izolační trojsklo, bezpečnostní bezpečnostní z obou stran do výšky 2700mm Specifikace zasklení: Planitherm XN 8 mm – SWS černý 16 mm AR – Planiclear 6 mm – SWS černý 16 mm AR – Stadip 55.2. Planitherm XN Toto použít pro větší formáty o rozměrech cca 2200 x 2600 mm Menší skla 1350 x 2600 mm 1100 x 2000 mm apod. Planitherm XN 6 mm – SWS černý 18 mm AR – Planiclear 6 mm – SWS černý 18 mm AR – Stadip 44.2. Planitherm XN Pro neprůhledné skla, aby působili, pokud možno co nejpodobněji k těm čirý, pak skladbu: ESG Planitherm XN II 6 mm – SWS černý 14 mm AR – ESG Planitherm XN II 6 mm – SWS černý 14 mm AR – Emalit Evolution na Planiclear 6 mm, barva SG7021A na pozici „6“ ,rám dveří i oken z lakovaných hliníkových profilů; zasklení - izolační trojsklo, bezpečnostní z obou stran do výšky 2700mm; dveře automatické s el.pohonem, ruční otervření v případě výpadku el.,kování oken - broušený nerez; uzamykání dveří cylindrický zámek,EZS - magnetický kontakt u dveří,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
221 | PS/02 | vnitřní prosklená stěna zádveří s posuvnými dveřmi 1100/2600,2700/2750 + 600mm nad podhledem,hliníkové profily, pohledová šířka rámů 50mm; povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem; barva dle vzorkování zasklení - jednoduché bezpečnostní sklo; kotvící konstrukce nad podhledem opláštěná sádrokartonovými deskami,rám dveří z lakovaných hliníkových profilů; zasklení - jednoduché bezpečnostní sklo; dveře automatické s el.pohonem, ruční otervření v případě výpadku el.,otevření dveří čipem,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
222 | PS/03 | vnitřní prosklená stěna bez otvíravých prvků; požární odolnost EI 15,3500/2100 + 1250mm kotvící konstrukce ,hliníkové profily, pohledová šířka rámů 50mm; povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem; barva dle vzorkování zasklení - jednoduché bezpečnostní sklo (náhrada zábradlí); kotvící konstrukce nad podhledem opláštěná sádrokartonovými deskami (požární odolnost EI15),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
223 | PS/04 | vnitřní prosklená stěna bez otvíravých prvků; požární odolnost EI 15,1100/2750 + 600mm kotvící konstrukce ,hliníkové profily, pohledová šířka rámů 50mm; povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem; barva dle vzorkování zasklení - jednoduché bezpečnostní sklo (náhrada zábradlí); kotvící konstrukce nad podhledem opláštěná sádrokartonovými deskami (požární odolnost EI15),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
224 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
225 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 150 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:150*1 |  | 150
226 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 450 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:450*1 |  | 450
227 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 650 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:650*1 |  | 650
228 | 767.1 | Požární ucpávky všech prostupů a instalací,D+M | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 5+15+5 |  | 20
229 | 767.2 | Vnitřní podlahová čistící rohož,AL rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 5.6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 5,6*1 |  | 5.6
230 | Z/01 | zábradlí venkovního schodiště a rampy z nerezových profilů, kotveno do ŽB schodiště zboku,výška 0,9m, délka 2x 3,9m,nerezové profily,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
231 | Z/02 | zábradlí vnitřního schodiště z nerezových profilů, kotveno zboku do ŽB stropu a ŽB schodišťových ramen,výška 1,0m, délka 6,0+6,2+1,3m ,nerezové profily,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
232 | Z/03 | stříška nad zadním vstupem,1,35x0,9m,hliník + bezpečnostní sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
233 | Z/04 | žebřík na střechu se suchovodem, demontovatelnou spodní částí a zajištěním výlezu se zámkem,ocelové profily,žárově zinkováno,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
234 | Z/05 | ochrana dešťového svodu v hale,ocelové profily,žárově zinkováno,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní
235 | Z/06 | ocelový práh zadního vstupu,šířka 1,35m,ocel,žárově zinkováno,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
236 | Z/07 | ocelový práh u vjezdu do haly,šířka 5,0m,ocel,žárově zinkováno,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
237 | Z/08 | zapuštěná venkovní čistící rohož na hrubé nečistoty, hlavní vstup,1,1x1,1m,pryž + hliníkové profily,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
238 | Z/09 | ocelové prvky pro kotvení atiky z PUR panelů, provedení bude upřesněno dle požadavku dodavatele PUR panelů,ocelové profily,žárově zinkováno,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
239 | Z/10 | ocelová konstrukce pro kotvení vrat, provedení bude upřesněno dle požadavku dodavatele vrat,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
240 | Z/11 | poklop kanalizační šachty pro vylití cementovým potěrem,1,0x0,8,ocel,žárově zinkováno,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní
241 | Z/12 | servisní rošt v instalační šachtě z ocelových profilů a pororoštu,0,6x0,5m,ocelové profily,žárově zinkováno,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
242 | Z/13 | záchytný systém na střeše,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
243 | Z/14 | nosný ocelový žárově zinkovaný prvek pro kotvení prosklené fasády,ocel,žárově zinkováno,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
244 | Z/15 | ocelové žárově zinkované prostupky střešním pláštěm pro kabeláže,délka 27,6m,ocel,žárově zinkováno,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní
245 | Z/16 | zapuštěná venkovní čistící rohož na hrubé nečistoty, zadní vstup,1,35x1,0m,pryž + hliníkové profily,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
246 | OS/01 | venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-70 včetně elektomotoru a vodících lišt,1250/2350,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 16 |  | 0 | vlastní
247 | OS/02 | venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-70 včetně elektomotoru a vodících lišt,2500/2350,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní
248 | OS/03 | venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-70 včetně elektomotoru a vodících lišt,1250/1250,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 10 |  | 0 | vlastní
249 | OS/04 | venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami typu Z-70 včetně elektomotoru a vodících lišt,1250/750,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní
250 | OS/05 | vybavení WC pro imobilní: - Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. - U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. - Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. - zrcadlo použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
251 | OS/06 | hliníkové přechodové podlahové lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
252 | OS/07 | revizní dvířka 200x200mm před čistící kusy kanalizace,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 7 |  | 0 | vlastní
253 | OS/08 | revizní dvířka do podhledu 400x400mm (přístup k regulaci VZT + 3ks rezerva pro protažení kabeláže),kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní
254 | OS/09 | pásový střešní světlík s otvíravými prvky, magnetické kontakty 3x otvíravá část světlíku ,17200/3200,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
255 | OS/10 | neotvíravý čtvercový světlík ,2000/2000,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
256 | OS/11 | Přenosné hasicí přístroje práškové s hasicí schopností dle přílohy č. 4, vyhl. 23/2008 Sb. - 21A resp. s hasicí schopností nejméně 113B.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 14 |  | 0 | vlastní
257 | OS/12 | bezpečnostní značky a tabulky v únikových cestách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
258 | OS/13 | podkladní OSB deska tl. 25mm pod hydroizolaci na vstupním portálu,kotvení,doplňky,detaily,D+M - viz díl 763 - neoceňovat!!! |  |  |  |  | vlastní
259 | OS/14 | systémová těsnící manžeta prostupu kabelů NN a SLP podzemní stěnou,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní
259a | OS/15 | Informační panel š. 1,8m, výška 6,15m,výkop,betonový základ hl.1,0m, osvětlení, napojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
260 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.75 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
261 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr | m2 | 359.2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P7:35,4 |  | 35.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
262 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 228.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 228,8*1 |  | 228.8
263 | 771475034R00 | Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm | m | 19 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 9,5*2 |  | 19 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
264 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 247.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 228,8+19 |  | 247.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
265 | 771120111R00 | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada | m | 24 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1,2*20 |  | 24 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
266 | 771120211R00 | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada | m | 24 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1,2*20 |  | 24
267 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 247.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 228,8+19 |  | 247.8
268 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 359.2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P7:35,4 |  | 35.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
269 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 383.98 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P7:35,4 |  | 35.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sokl:0,1*247,8 |  | 24.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
270 | 771.1 | Dlažba keramická, glazovaná,protiskluzná, 60x60cm | m2 | 434.39 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P7:35,4 |  | 35.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | sokl:0,1*247,8 |  | 24.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | stupnice:0,28*1,2*20 |  | 6.72 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | podstupnice:0,175*1,2*20 |  | 4.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 394,9*1,1 |  | 434.39 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
271 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 6.5 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
272 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku | m2 | 595 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:12,4 |  | 12.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
273 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 245 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 245*1 |  | 245
274 | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu | m | 411 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 411*1 |  | 411
275 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 217.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
276 | 776572100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci | m2 | 377.2 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:12,4 |  | 12.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
277 | 776996110R00 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 217.8 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
278 | 776.1 | Podlahovina PVC tl. 2mm | m2 | 180.939 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P4:87,8-64,2 |  | 23.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | sokl:0,05*217,8 |  | 10.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 164,49*1,1 |  | 180.939 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
279 | 776.2 | Podlahovina koberec zátěžový tl. 3mm, vhodný pro podlahové vytápění | m2 | 423.885 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | sokl:0,05*411 |  | 20.55 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 385,35*1,1 |  | 423.885 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
280 | 776.3 | Podlahovina koberec dielektrický | m2 | 13.64 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 12,4*1,1 |  | 13.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
281 | 776.4 | Podlahovina PVC antistatické | m2 | 70.62 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:64,2*1,1 |  | 70.62 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
282 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.78 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
283 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 229.29 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:0,8*6,3+2,15*(4,8+3,4+12,9+25,7) |  | 105.66 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:0,8*(7+5,1)+2,15*(7,7+6,8+19,8+18,7) |  | 123.63 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
284 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 229.29 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:0,8*6,3+2,15*(4,8+3,4+12,9+25,7) |  | 105.66 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:0,8*(7+5,1)+2,15*(7,7+6,8+19,8+18,7) |  | 123.63 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
285 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně | m2 | 229.29 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:0,8*6,3+2,15*(4,8+3,4+12,9+25,7) |  | 105.66 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:0,8*(7+5,1)+2,15*(7,7+6,8+19,8+18,7) |  | 123.63 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
286 | 781497111RS1 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm | m | 258 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | 258*1 |  | 258
287 | 781.1 | Obklad keramický,glazovaný | m2 | 252.219 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 1.NP:0,8*6,3+2,15*(4,8+3,4+12,9+25,7) |  | 105.66 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 2.NP:0,8*(7+5,1)+2,15*(7,7+6,8+19,8+18,7) |  | 123.63 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 229,29*1,1 |  | 252.219 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
288 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 3.65 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
289 | 783.1 | Krystalizační nátěr betonových konstrukcí | m2 | 326.96 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | kalichy:0,85*4*1,1*28 |  | 104.72 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | zákl. nosníky:2*0,8*127,6 |  | 204.16 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sloupy:0,4*0,4*4*26+2*(0,5+0,4)*0,4*2 |  | 18.08 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
290 | 783222110RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo | m2 | 155 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | vstupní portál:155*1 |  | 155 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
291 | 783825110R00 | Nátěr protiprašný betonových povrchů 2x | m2 | 661.6 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2 |  | 469.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
292 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x | m2 | 146.016 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | portál: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 80/80:1,2*30*0,08*4 |  | 11.52 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 80/120:(3,2*30)*2*(0,08+0,12) |  | 38.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 80/140:(3,2*52)*2*(0,08+0,14) |  | 73.216 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 100/120:(22+30)*2*(0,1+0,12) |  | 22.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
293 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 4600.67 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | stropy betonové:339,9+36,7+12,4 |  | 389 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhledy+topný podhled:615,6+518,92 |  | 1134.52 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SDK:2*(363,7+119,93+593,49+223,57)+32,31+22,02+13,2 |  | 2668.91 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | omítky:313,6+100,10 |  | 413.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ŽB stěny v 1.NP:6,6*(1*13+0,75*2+1*9) |  | 155.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sloupy v 1.NP:2,9*(1,2*11+0,7*15) |  | 68.73 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet ker. obkladů:-229,29 |  | -229.29 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
294 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x | m2 | 4600.67 |  | 0 | RTS_I/2017 |  |  | POL1_0
|  | stropy betonové:339,9+36,7+12,4 |  | 389 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhledy+topný podhled:615,6+518,92 |  | 1134.52 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SDK:2*(363,7+119,93+593,49+223,57)+32,31+22,02+13,2 |  | 2668.91 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | omítky:313,6+100,10 |  | 413.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ŽB stěny v 1.NP:6,6*(1*13+0,75*2+1*9) |  | 155.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sloupy v 1.NP:2,9*(1,2*11+0,7*15) |  | 68.73 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet ker. obkladů:-229,29 |  | -229.29 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
295 | M43.1 | Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily | kg | 4851 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | OK kce: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | vstupní portál:4851 |  | 4851 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
296 | M43.2 | Doprava a přeložení ocelových konstrukcí | % | 9 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 9*1 |  | 9
Díl: | M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 |  |  | DIL
297 | M99.1 | Skladby podlah a konstrukcí - neoceňovat!!!, jen pomocné výpočty | m2 | 3805.006 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P1:469,2 |  | 469.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2a:22,3 |  | 22.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P2b:113,2 |  | 113.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P3:65,7 |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P4:87,8 |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P5:192,4 |  | 192.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P6:188,3 |  | 188.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P7:35,4 |  | 35.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P8:299,1 |  | 299.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P9:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | P10:5,6 |  | 5.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP1:239+208+243-7,7*21,4 |  | 525.22 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*1,25*10+1,25*0,75*4) |  | -19.375 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:-(1,35*2,3) |  | -3.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,25*2,35*16+2,5*2,35*2) |  | -58.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP2:26+29,5+0,7*28,4 |  | 75.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP3:2,8*21+4,1*3,6+26+29,5 |  | 129.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OP4:7,7*21,4 |  | 164.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Dekmetal:32,3+17,6+25+3,8*3+64+7*4+4,8 |  | 183.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | KZS EPS 160mm-sokl:30 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | KZS EPS 40mm-ostění v soklu:0,16*14,6 |  | 2.336 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | KZS ERS 160mm u portálu, s perlinkou:5,4*0,4*2 |  | 4.32 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SP/01:992 |  | 992 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | atiky:0,3*126 |  | 37.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy světlíků:0,3*(40,8+8) |  | 14.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | portál:91 |  | 91 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lem portálu:0,92*30 |  | 27.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM