Příloha ZD č. 3

Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

FVE BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Veškeré komponenty musí splňovat platné ČSN a musí respektovat vypracované PBŘ.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy o dílo.

Minimální požadované parametry jsou následující:

| Technická specifikace FV panelů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | …………… (účastník doplní výrobní označení nabízeného panelu) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Jmenovitý výkon FV panelu min. 455 Wp | min 455 Wp | ANO/NE |  |
| Monokrystalický panel | Monokrystalický | ANO/NE |  |
| Mechanická záruka panelu min. 11 let | min. 11 let | ANO/NE |  |
| Výkonová lineární záruka panelu za 25 let (min 84,8%) | min 84,8% | ANO/NE |  |
| Maximální váha panelu 26 kg | max. 26 kg | ANO/NE |  |
| Maximální odchylka od nominálního výkonu panelu ± 3% | max. ± 3% | ANO/NE |  |
| Účinnost FV panelu | min. 21% | ANO/NE |  |
| Napětí naprázdno (Voc/V) při STC max. 49 V) | max. 49V | ANO/NE |  |
| Certifikace IEC 61215 nebo IEC 61730 | IEC 61215 nebo IEC 61730 | ANO/NE |  |
| Certifikace ISO9001:2015 | ISO9001:2015 | ANO/NE |  |
| Technická specifikace FV střídačů |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | …………… (účastník doplní výrobní označení nabízeného střídače) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| EURO účinnost minimálně 98 % | 98% | ANO/NE |  |
| Záruka výrobce trvající min. 11 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození | min. 11 let | ANO/NE |  |
| Jmenovitý výstupní výkon AC min. 100 kW | min. 100kW | ANO/NE |  |
| MPPT účinnost min 99,9% | min 99,9% | ANO/NE |  |
| Integrovaná AFCI ochrana | AFCI ochrana | ANO/NE |  |
| 150% PV předimenzování vstupu | 150% PV | ANO/NE |  |
| Certifikace IEC 61727 nebo IEC 62116 | IEC 61727 nebo IEC 62116 | ANO/NE |  |
| EMC IEC/EN 61000 | IEC/EN 61000 | ANO/NE |  |
| Technická specifikace konstrukčního systému |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Záruka na konstrukci od výrobce min. 10 let | min. 10 let | ANO/NE |  |
| Konstrukce musí být vhodná pro uvedený typ střechy | pro střechy do sklonu 5° | ANO/NE |  |
| Sklon modulů 10° | 10° | ANO/NE |  |
| Konstrukce musí obsahovat zadní zavětrovací plech | zadní zavětrovací plech | ANO/NE |  |
| Konstrukce musí obsahovat boční zavětrovací plech | boční zavětrovací plech | ANO/NE |  |
| Nosné profily musí Hliníkové (dle EN AW 6063 T66) | Hliník (dle EN AW 6063 T66) | ANO/NE |  |
| Veškeré plechové díly musí být z galvanizované oceli (DX51A+Z275) | Galvanizované oceli (DX51A+Z275) | ANO/NE |  |
| Barva: Zinek/Hliník | Zinek/Hliník | ANO/NE |  |
| Ke konstrukčnímu systému je nutné doložit výpočtový report s přesným umístěním zátěže | Doložit výpočtový report | ANO/NE |  |
| Konstrukce musí splňovat normy: ČSN P ISO/TS 9002 a ČSN EN 1090-1+A1 | ČSN P ISO/TS 9002 A ČSN EN 1090-1+A1 | ANO/NE |  |
| Technická specifikace optimaliazce výkonu |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Optimalizace na úrovni panelu | Optimalizace na úrovni panelu | ANO/NE |  |
| Bezpečné odpojení na úrovni panelu (Rapid shutdown dle NEC 690.12) | Bezpečné odpojení na úrovni panelu | ANO/NE |  |
| Záruka výrobce min. 25 let | min. 25 let | ANO/NE |  |
| Vzdálený monitoring FVE na úrovni panelu | Vzdálená správa systému FVE na úrovni panelu | ANO/NE |  |
| Technická specifikace ocelového kontejneru |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměr: 6059 x 2438 x 2591 | 6059 x 2438x 2591 | ANO/NE |  |
| Technická specifikace dispečerského řízení |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| AXY - Dispečerský systém dle přílohy č.4 PPDS pro výrobny od 100 kWp do 1000 kWp, včetně řídící jednoty RTU dle platné smlouvy o připojení č. 9002140317 | Kompletní dodávka včetně montáže | ANO/NE |  |