## KL- Vytápění
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: | D.1.4.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Stavba : | NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9
Projektant : | TERMING, spol. s r.o. - Ing. Jan Henzl
Objednatel : | Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zakázkové číslo : | 24-002
Datum : | 2024-01-10
Rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
Základ pro DPH | 21 | % činí : | 0
DPH | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH | 15 | % činí : | 0
DPH | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  | 0
Vypracoval | Ing. Jan Henzl
Podpis:
Poznámky:
Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

## Rekap Vytápění
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9 |  | Datum: | 2024-01-10
Objekt: | D.1.4.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Objednatel: | Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky |  | Projektant: | TERMING, spol. s r.o.
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: | Ing. Jan Henzl
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9
731 | Kotelny | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Podlahové vytápění | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Tepelné izolace | 0 | 0 | 0 | 0
800 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 0
V | Vedlejší náklady | 0 | 0 | 0 | 0
S | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky Vytápění
Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Množství | cena / MJ | celkem (Kč)
731. Kotelny
Kotelna v 1.NP
11 | M | Stávající přemístěný kondenzační kotel Baxi Luna Dduo-Tec MP+ 1.50, tepelný výkon (modulovaný) 5-45kW součástí kotle mimo jiné: nerezový výměník, spalinový ventilátor, pojistný ventil 3 bary, oběhové modulační čerpadlo. Kotel bude nově instalován do 1.NP | 1 | ks |  | 0
Doplňkové vybavení kotle
11.1 | D+M | Sada pro dělené odkouření 2 x DN80 / DN80/125 | 1 | sada |  | 0
12 | D+M | Systém odkouření nástěnného kondenzačního kotle 11 o výkonu až 45kW Napojeno na komín, který je dodávkou stavby
12.1 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 500 mm | 3 | ks |  | 0
12.2 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 250 mm | 1 | ks |  | 0
12.3 | D+M | Koleno plastové 45° – Ø 80 mm | 1 | ks |  | 0
12.4 | D+M | Revizní koleno 87° – Ø 80 mm | 1 | ks |  | 0
12.5 | M | Revize komínové cesty včetně kouřovodu | 1 | komplet |  | 0
13 | D+M | Systém sání spalovacího vzduchu nástěnného kondenzačního kotle 11 ze SZ fasády kotelny - dimenze DN80
13.1 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 2000 mm | 1 | ks |  | 0
13.2 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 1000 mm | 2 | ks |  | 0
13.3 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 500 mm | 3 | ks |  | 0
13.4 | D+M | Koleno plastové 87° – Ø 80 mm | 3 | ks |  | 0
13.5 | D+M | Větrací mřížka 100x100 | 1 | ks |  | 0
Systém MAR kotelny
11.2 | D+M | Komunikační interface do kotle | 1 | ks |  | 0
Ostatní prvky systému MAR jsou dodávkou v samostatné části Elektro/MAR
Poruchová signalizace kotelny je dodávkou samostatné části Elektro/MAR
Silové rozvody po kotelně, silové napojení všech nových elektrospotřebičů v kotelně (čerpadla, kotel s čerpadlem a ventilátorem, servopohony 3cestných ventilů...) jsou dodávkou samostatné části Elektro/MAR
Odvody kondenzátů
731.1 | D+M | PVC potrubí do DN25 odvody kondenzátu a odvody úkapů od kotle, pojišťovacích ventilů | 10 | m |  | 0
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody vedené v kotelně
Prořez 7%
Kotelna ve 3.NP
1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel tepelný výkon (modulovaný) 5÷33,8kW součástí kotle mimo jiné: nerezový výměník, spalinový ventilátor, pojistný ventil 3 bary, oběhové modulační čerpadlo | 1 | ks |  | 0
2 | D+M | Systém koaxiálního odkouření/sání ze střechy v dimenzi DN80/125
2.1 | D+M | Trubka plastová pevná koaxiální Ø 80/125 mm, délka 2000 mm | 2 | ks |  | 0
2.2 | D+M | Trubka plastová pevná koaxiální Ø 80/125 mm, délka 1000 mm | 1 | ks |  | 0
2.3 | D+M | Trubka plastová pevná koaxiální Ø 80/125 mm, délka 500 mm | 2 | ks |  | 0
2.4 | D+M | Koleno plastové koaxiální 87° – Ø 80/125 mm | 1 | ks |  | 0
2.5 | D+M | Revizní koleno koaxiální 87° – Ø 80/125 mm | 1 | ks |  | 0
2.6 | D+M | Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) | 1 | ks |  | 0
2.7 | D+M | Průchodka střechou – šikmá | 1 | ks |  | 0
2.8 | M | Revize komínové cesty včetně kouřovodu | 1 | komplet |  | 0
Systém MAR kotelny
1.1 | D+M | Komunikační interface do kotle | 1 | ks |  | 0
Ostatní prvky systému MAR jsou dodávkou v samostatné části Elektro/MAR
Poruchová signalizace kotelny je dodávkou samostatné části Elektro/MAR
Silové rozvody po kotelně, silové napojení všech nových elektrospotřebičů v kotelně (čerpadla, kotel s čerpadlem a ventilátorem, servopohon 3cestného ventilu...) jsou dodávkou samostatné části Elektro/MAR
Odvody kondenzátů
731.2 | D+M | PVC potrubí do DN25 odvody kondenzátu a odvody úkapů od kotle, pojišťovacích ventilů | 10 | m |  | 0
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody vedené v kotelně
Prořez 7%
731. Kotelny celkem | [5 empty] | 0
732. Strojovny
Kotelna v 1.NP
14 | D+M | Hydraulický vyrovnávač tlaků (max. průtok 4m3/hod), dimenze: DN100, 4x hrdla DN65 | 1 | ks |  | 0
14.1 | D+M | Tepelná izolace hydraulického vyrovnávače z PUR pěny | 1 | komplet |  | 0
15 | D+M | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 3 sekundární okruhy modul 100,L=1,5m, tvar: L; úhel 90°; hrdla výšky 100mm: 2xDN40, 6xDN25, 2xVK, 2xTeploměr; pozice a rozteče hrdel ad výkres č. 205 | 1 | komplet |  | 0
15.1 | D+M | Stojánky pro rozdělovač a sběrač | 1 | komplet |  | 0
15.2 | D+M | Tepelná izolace PUR pro kombinovaný rozdělovač a sběrač | 1 | komplet |  | 0
16 | D+M | Tlaková membránová expanzní nádoba 50/6, (50 litrů, 6 bar, 3/4"), průměr 441mm, h=487mm | 1 | ks |  | 0
17 | D+M | Stacionární zásobníkový ohřívač vody s topným hadem: objem teplé vody 208 litrů, teplo-směnná plocha 1,19m2, průměr nádrže s izolací 584mm, výška 1355mm; součástí nádrže i tepelná izolace | 1 | komplet |  | 0
18 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 34W, 230V, (M=0,6m3/hod, dp=40kPa) | 1 | ks |  | 0
19 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 34W, 230V, (M=0,6m3/hod, dp=40kPa) | 1 | ks |  | 0
20 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 18W, 230V, (M=0,9m3/hod, dp=25kPa) | 1 | ks |  | 0
21 | D+M | Třícestná směšovací armatura DN20, kvs=4,0 | 1 | ks |  | 0
22 | D+M | Třícestná směšovací armatura DN20, kvs=4,0 | 1 | ks |  | 0
732.1 | D+M | Štítky a popisky do kotelny | 1 | komplet |  | 0
732.2 | D+M | Návarky pro MAR | 1 | komplet |  | 0
Kotelna ve 3.NP
3 | D+M | Hydraulický vyrovnávač tlaků (max. průtok 4m3/hod), dimenze: DN100, 4x hrdla DN65 | 1 | ks |  | 0
3.1 | D+M | Tepelná izolace hydraulického vyrovnávače z PUR pěny | 1 | komplet |  | 0
4 | D+M | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 2 sekundární okruhy modul 100,L=1,2m, hrdla výšky 100mm: 4xDN40, 2xDN25, 2xVK, 2xTeploměr; pozice a rozteče hrdel ad výkres č. 205 | 1 | komplet |  | 0
4.1 | D+M | Stojánky pro rozdělovač a sběrač | 1 | komplet |  | 0
4.2 | D+M | Tepelná izolace PUR pro kombinovaný rozdělovač a sběrač | 1 | komplet |  | 0
5 | D+M | Tlaková membránová expanzní nádoba 35/4, (35 litrů, 4 bary, 3/4"), průměr 376mm, h=466mm | 1 | ks |  | 0
6 | D+M | Stacionární zásobníkový ohřívač vody s topným hadem: objem teplé vody 208 litrů, teplo-směnná plocha 1,19m2, průměr nádrže s izolací 584mm, výška 1355mm; součástí nádrže i tepelná izolace | 1 | komplet |  | 0
7 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 84W, 230V, (M=2,5m3/hod, dp=40kPa) | 1 | ks |  | 0
8 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 18W, 230V, (M=0,9m3/hod, dp=25kPa) | 1 | ks |  | 0
9 | D+M | Třícestná směšovací armatura DN25, kvs=10 | 1 | ks |  | 0
732.3 | D+M | Štítky a popisky do kotelny | 1 | komplet |  | 0
732.4 | D+M | Návarky pro MAR | 1 | komplet |  | 0
732. Strojovny celkem | [5 empty] | 0
733. Rozvod potrubí
Trubky měděné včetně tvarovek a uložení
Spojování lisovacími tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody topné vody v kotelnách, dále propojení kotelny v 1.NP se stávajícími rozvody, rozvody ve 2.NP a 3.NP k rozdělovačům podlahového topení a dále nové přípojky nově navržených těles v 1.NP. Rozvody vedené volně podél stěn a pod stropem, rozvody ve 2.NP a 3.NP vedené konstrukcí podlah
Prořez 7%
733.1 | D+M | 15x1 | 110 | m |  | 0
733.2 | D+M | 18x1 | 4 | m |  | 0
733.3 | D+M | 22x1 | 7 | m |  | 0
733.4 | D+M | 28x1 | 130 | m |  | 0
733.5 | D+M | 35x1 | 15 | m |  | 0
733.6 | D+M | 42x2 | 29 | m |  | 0
733.7 | D+M | Závěsy, objímky a kotvení pro měděné potrubí pro Cu 15x1 ÷ 42x2 | 200 | ks |  | 0
733.8 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor |  | 0
733. Rozvod potrubí - celkem | [5 empty] | 0
734. Armatury
Armatury pro připojení otopných těles:
Otopná desková tělesa s bočním připojením
boční pravé anebo levé připojení
budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.1 | D+M | Termostatický ventil dvouregulační přímý - 1/2" | 9 | ks |  | 0
734.2 | D+M | Regulační a uzavíratelné šroubení přímé - 1/2" | 9 | ks |  | 0
734.3 | D+M | Termostatická hlavice ruční pro termostatické ventily 1/2" Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá | 9 | ks |  | 0
734.4 | D+M | Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1 | 18 | ks |  | 0
Armatury v kotelnách a na rozvodech ÚT
734.5 | D+M | Kulový kohout DN 25 | 20 | ks |  | 0
734.6 | D+M | Kulový kohout DN 40 | 14 | ks |  | 0
734.7 | D+M | Filtr DN 25 | 4 | ks |  | 0
734.8 | D+M | Filtr DN 40 | 1 | ks |  | 0
734.9 | D+M | Magnetický filtr s cyklonovou technologií DN 40 | 2 | ks |  | 0
734.10 | D+M | Zpětná klapka DN 25 | 4 | ks |  | 0
734.11 | D+M | Zpětná klapka DN 40 | 2 | ks |  | 0
734.12 | D+M | Automatický odvzdušňovací ventil | 18 | ks |  | 0
734.13 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 40 | ks |  | 0
734.14 | D+M | Teploměr rozsah 0 - 100 °C | 14 | ks |  | 0
734.15 | D+M | Vyvažovací ventil DN 20, kv=5,39 | 5 | ks |  | 0
734.16 | D+M | Vyvažovací ventil DN 32, kv=14,2 | 1 | ks |  | 0
734.17 | D+M | Uzavírací kulová kohout s vypouštěním/napouštěním pro expanzní nádoby DN 20 | 2 | ks |  | 0
734.18 | D+M | Tlakoměr 0-4 bary s vyznačením rozsahu pracovního tlaku (1/2") | 2 | ks |  | 0
734.19 | D+M | Uzavírací kohout pod tlakoměr (1/2") | 2 | ks |  | 0
734. Armatury - celkem | [5 empty] | 0
735. Otopná tělesa
Otopná desková tělesa
boční připojení, bílá barva
boční pravé anebo levé připojení
součástí těles i stěnové upevňovací konzoly do zděných (SDK) konstrukcí
735.1 | D+M | 11-050040-50 | 1 | ks |  | 0
735.2 | D+M | 21-050040-50 | 1 | ks |  | 0
735.3 | D+M | 21-050050-50 | 1 | ks |  | 0
735.4 | D+M | 21-050140-50 | 1 | ks |  | 0
735.5 | D+M | 21-090050-50 | 1 | ks |  | 0
735.6 | D+M | 21-090060-50 | 1 | ks |  | 0
735.7 | D+M | 21-090140-50 | 1 | ks |  | 0
735.8 | D+M | 22-050140-50 | 1 | ks |  | 0
735.9 | D+M | 22-090050-50 | 1 | ks |  | 0
735.10 | M | Přemístění stávajících těles ve cvičebně | 2 | ks |  | 0
735. Otopná tělesa - celkem | [5 empty] | 0
736. Podlahové vytápění
Podlahové vytápění - mokrý systém
736.1 | D+M | Trubka PE-Xa 17x2 s kyslíkovou barierou | 2074 | m |  | 0
736.2 | D+M | Svěrné šroubení PE-Xa 17 - G 3/4 | 62 | ks |  | 0
736.3 | D+M | Systémová izolační deska s ochrannou hydroizolační fólií a s nopy v rozteči 5cm, tloušťka izolace 30 mm, tloušťka celková 50 mm | 580 | m2 |  | 0
736.4 | D+M | Lisovací spojka PE-Xa 17-17 | 10 | ks |  | 0
736.5 | D+M | Obvodový dilatační pás samolepicí s fólií - 10/160mm | 780 | m |  | 0
736.6 | D+M | Ochranné pouzdro do 20mm | 120 | m |  | 0
R1; R2 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň pod omítku - 1"xEK; 10cestný rozdělovač a sběrač; provedení mosaz Sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozího mezikusu s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátky, instalační skříň příslušné velikosti | 2 | komplet |  | 0
R3 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň na omítku - 1"xEK; 11cestný rozdělovač a sběrač; provedení mosaz Sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozího mezikusu s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátky, instalační skříň příslušné velikosti | 1 | komplet |  | 0
736. Podlahové vytápění - celkem | [5 empty] | 0
713. Tepelné izolace
Izolace měděného potrubí vedeného v kotelnách a propojovací potrubí z kotelny v 1.NP ke stávajícím rozvodům
Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepem Al folií
713.1 | D+M | Izolace potrubí 28x1 - tl. Izolace 3cm | 72 | m |  | 0
713.2 | D+M | Izolace potrubí 42x2 - tl. Izolace 4cm | 13 | m |  | 0
Izolace měděného potrubí topné vody vedené z kotelny ve 3.NP podlahami, stěnami a instalační šachtou k rozdělovačům podlahového vytápění
Potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu pro potrubí:
713.3 | D+M | Izolace d28/15 mm pro Cu 28.1 | 59 | m |  | 0
713.4 | D+M | Izolace d35/15 mm pro Cu 35.1 | 15 | m |  | 0
713.5 | D+M | Izolace d42/20 mm pro Cu 42.2 | 16 | m |  | 0
713. Tepelné izolace - celkem | [5 empty] | 0
800. HZS
Po provedení instalace všech nových topných těles bude provedeno:
H1 | M | Topná zkouška | 48 | hod |  | 0
H2 | M | Propláchnutí a napuštění dvou topných systémůupravenou vodou Pro prvotní napouštění bude použita upravená voda přes – automatický změkčovací kabinet. Úpravna bude obsahovat změkčovací filtr uvnitř solné nádoby a zajistí změkčení pitné vody. Zapůjčení úpravny pro prvotní napuštění topného systému zajistí zhotovitel. Předpoklad max. objem topné vody v systémech je 720 litrů a 560 litrů topné vody. | 1 | komplet |  | 0
H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet |  | 0
H4 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet |  | 0
H5 | M | Případná úprava přednastavení ventilů a regulačních šroubení v 1.NP | 1 | komplet |  | 0
H6 | M | Stavební přímoc: sekání drážek, zhotovení prostupů | 1 | komplet |  | 0
HZS - celkem | [5 empty] | 0
900. DEMONTÁŽE
Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace
Demontáž technologie plynové kotelny v 1.PP - m.č.002
P1 | Dem | Stávající přemístěný kondenzační kotel Baxi Luna Dduo-Tec MP+ 1.50, tepelný výkon (modulovaný) 5-45kW součástí kotle mimo jiné: nerezový výměník, spalinový ventilátor, pojistný ventil 3 bary, oběhové modulační čerpadlo. Kotel bude nově instalován do 1.NP | 1 | komplet |  | 0
D1 | Dem | Demontovaný systém odkouření nástěnného kondenzačního kotle v dimenzi DN80 d2 demontovaný trubkový rozdělovač a sběrač pro dva sekundární okruhy, včetně armatur nad rozdělovačem/sběračem d3 demontované oběhové čerpadlo první topné větve včetně potrubního rozvodu vedeného až pod strop 1.np d4 demontované oběhové čerpadlo druhé topné větve včetně potrubního rozvodu vedeného až pod strop 1.np d5 stávající rušená tlaková membránová expanzní nádoba 200 litrů | 20 | m |  | 0
D2 | Dem | Demontovaný trubkový rozdělovač a sběrač pro dva sekundární okruhy, včetně armatur nad rozdělovačem/sběračem | 1 | komplet |  | 0
D3 | Dem | Demontované oběhové čerpadlo první topné větve včetně potrubního rozvodu vedeného až pod strop 1.NP | 15 | m |  | 0
D4 | Dem | Demontované oběhové čerpadlo druhé topné větve včetně potrubního rozvodu vedeného až pod strop 1.NP | 15 | m |  | 0
D5 | Dem | Stávající rušená tlaková membránová expanzní nádoba 200 litrů | 1 | komplet |  | 0
Demontáže otopných těles včetně přípojek v 1.NP:
Demontovány budou na výkresech označená stávající otopná tělesa v řešených prostorech 1.NP. Tělesa budou demontována včetně konzol pro uchycení, připojovacích šroubení a ventilů. Demontována budou veškeré stávající ocelové potrubní přípojky z hlavních páteřních tras až k tělesům. Rozvody jsou vedeny volně podél stěn Před demontáží těles bude topný systém vypuštěn.
Jde o otopná tělesa firmy Korado Česká Třebová. Typ Klasik-boční připojení Způsob připojení na otopnou soustavu - boční - přívod nahoře, zpátečka dole (připojení ze stěny) Na přívodu osazen termostatický ventil a ruční termostatická hlavice Na zpátečce uzavíratelné šroubení.
D11 | Dem | Otopná tělesa v m.č. 103, 128, 131 a v hygienickém zázemí 1.NP max. rozměr těles. 33-6180-5 | 10 | ks |  | 0
D12 | Dem | Stávající demontované ocelové svařované potrubní rozvody topné vody po objektu v 1.NP - potrubní přípojky k rušeným tělesům. Potrubní přípojky jsou vedeny převážně volně podél stěn Max. dimenze potrubí DN20 Předpoklad max. 150 m potrubí celkem | 150 | m |  | 0
D13 | Dem | Vypuštění topného systému před demontáží kotelny a těles přes vypouštěcí armatury. (předpoklad max. objem vypouštěné části topného systému je 750 litrů) | 1 | komplet |  | 0
P11 | Dem | Přemístění (posunutí) dvou těles v m.č. 104 do niky pod okno | 2 | ks |  | 0
DEMONTÁŽE-celkem | [5 empty] | 0
Vedlejší náklady
V1 |  | Zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0
V2 |  | Koordinace | 1 | kpl |  | 0
Vedlejší náklady - celkem | [5 empty] | 0
Ostatní náklady
S1 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
Ostatní náklady - celkem | [5 empty] | 0