## List1
ING. ROMANA ADAMCOVÁ projekce vzduchotechniky a klimatizace IČO 74419706 |  |  | číslo zakázky: | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ
2403
datum:
leden 2024
Akce: | ZŠ Popůvky |  |  | Počet | PŘÍVOD VZDUCHU | [10 empty] | ODVOD VZDUCHU |  |  |  |  | POZNÁMKA
z.č. | název zařízení | umístění | typ zařízení |  | VENTILÁTOR |  |  |  |  | OHŘEV | CHLAZENÍ | VLHČENÍ |  |  |  | VENTILÁTOR
[5 empty] | Qv | pext | P | U | I | Qt | Qch | Mp | U | P | I | Qv | pext | P | U | I
[5 empty] | m3/h | Pa | kW | V | A | kW | kW | kg/h | V | kW | A | m3/h | Pa | kW | V | A
1 | Větrání tříd | pod stropem řešené místnosti | Podstropní rekuperační jednotka (pro školy) | 6 | 600 | 290 | P: 0.17; U: 230; I: 1.2; OHŘEV Qt: el. předehřev 2,6; VENTILÁTOR Qv: 600 | 290 | 0.17 | 230 | 1.2 | - Qt = elektrický předehřev (Qt = 2,6 kW; I = 12,3 A; 230 V) - autonomní systém MaR součástí dodávky vzt jednotky - integrované čidlo CO2 - odvod kondenzátu … ZTI - el. napojení vzt jednotky s jištěním … SI
2 | Větrání jídelny a přípravny | na terénu u jídelny | Vzt jednotka s rekuperací, vertikální provedení | 1 | 1400 | 380 | P: 0.5; U: 230; I: 3.15; OHŘEV Qt: el. předehřev 9,4; VENTILÁTOR Qv: 1400 | 380 | 0.5 | 230 | 3.15 | - Qt = elektrický předehřev (Qt = 9,4 kW; I = 18,6 A; 400 V) - autonomní systém MaR součástí dodávky vzt jednotky - el. napojení vzt jednotky s jištěním … SI
2A | WC pro zaměstnance | pod podhledem řešené místnosti | Nástěnný radiální ventilátor s doběhem | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 80 | 120 | 0.039 | 230 |  | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
3 | Větrání cvičebny | pod stropem šatny | Vzt jednotka s rekuperací, podstropní provedení | 1 | 1250 | 290 | P: 0.455; U: 230; I: 2.8; OHŘEV Qt: el. předehřev 6,4; VENTILÁTOR Qv: 1250 | 290 | 0.455 | 230 | 2.8 | - Qt = elektrický předehřev (Qt = 6,4 kW; I = 13,3 A; 400 V) - autonomní systém MaR součástí dodávky vzt jednotky - odvod kondenzátu … ZTI - el. napojení vzt jednotky s jištěním … SI
4 | Větrání učebny-družiny v 3.NP | pod stropem chodby | Vzt jednotka s rekuperací, horizontální provedení | 1 | 1200 | 350 | P: 0.455; U: 230; I: 2.8; OHŘEV Qt: el. předehřev 6,4; VENTILÁTOR Qv: 1250 | 350 | 0.455 | 230 | 2.8 | - Qt = elektrický předehřev (Qt = 6,4 kW; I = 13,3 A; 400 V) - autonomní systém MaR součástí dodávky vzt jednotky - odvod kondenzátu … ZTI - el. napojení vzt jednotky s jištěním … SI
5A | Větrání hyg. zázemí - hoši v 1.NP | v podhledu m.č. 1.17 | Diagonální ventilátor na kruhové potrubí s doběhem | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 130 | 190 | 0.053 | 230 | 0.21 | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
5B | Větrání hyg. zázemí - dívky v 1.NP | v podhledu m.č. 1.22 | Diagonální ventilátor na kruhové potrubí s doběhem | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 130 | 190 | 0.053 | 230 | 0.21 | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
5C | Větrání hyg. zázemí - učitelé v 1.NP | v podhledu m.č. 1.20 | Diagonální ventilátor na kruhové potrubí s doběhem | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 80 | 95 | 0.026 | 230 | 0.11 | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
6A | Větrání hyg. zázemí - dívky v 2.NP | v podhledu m.č. 2.09 | Diagonální ventilátor na kruhové potrubí s doběhem | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 210 | 180 | 0.053 | 230 | 0.21 | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
6B | Větrání hyg. zázemí - hoši v 2.NP | v podhledu m.č. 2.15 | Diagonální ventilátor na kruhové potrubí s doběhem | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 155 | 185 | 0.053 | 230 | 0.21 | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
6C | Větrání hyg. zázemí - imobilní v 2.NP | pod podhledem řešené místnosti | Nástěnný radiální ventilátor | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 80 | 120 | 0.039 | 230 |  | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
6D | Větrání úklidu v 2.NP | pod podhledem řešené místnosti | Nástěnný radiální ventilátor | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 50 | 90 | 0.035 | 230 |  | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
7A | Větrání hyg. zázemí - dívky v 3.NP | v podhledu m.č. 3.08 | Diagonální ventilátor na kruhové potrubí s doběhem | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 130 | 90 | 0.026 | 230 | 0.11 | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
7B | Větrání hyg. zázemí - hoši v 3.NP | v podhledu m.č. 3.09 | Diagonální ventilátor na kruhové potrubí s doběhem | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 130 | 90 | 0.026 | 230 | 0.11 | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
7C | Větrání úklidu v 3.NP | pod podhledem řešené místnosti | Nástěnný radiální ventilátor | 1 |  |  | VENTILÁTOR Qv: 50 | 90 | 0.035 | 230 |  | - doběh … integrovaný ve ventilátoru - spouštění (pohybové čidlo) … dodávka SI - el. napojení s jištěním … SI
8 | Klimatizace učebny-družiny v 3.NP | terasa 3.11a | Multisplit - venkovní jednotka | 1 |  |  | P: 3.6; U: 230; I: 16.3; OHŘEV Qt: 1,5 / 10,1 / 12,1; CHLAZENÍ Qch: 1,3 / 8,8 / 10,6 |  |  |  |  | - MFA … 25 A - napájecí kabel … CYKY 3C x 4,0 - odvod kondenzátu z vnitřní jednotky … ZTI - el. napojení vzt jednotky s jištěním … SI
9 | Chlazení serveru | střecha nad jídelnou | Split | 1 |  |  | P: 1.6; U: 230; I: 7; OHŘEV Qt: 0.9 / 3.3 / 4.1; CHLAZENÍ Qch: 0.9 / 2.5 / 3.7 |  |  |  |  | - MFA … 10 A - napájecí kabel … CYKY 3C x 1,5 - odvod kondenzátu z vnitřní jednotky … ZTI - el. napojení venkovní jednotky s jištěním … SI