Název :

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POPŮVKY – DOSTAVBA, NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY

ul Školní 63/9 , 664 41 Popůvky u Brna, č. parc.st. 1, č. parc. 5/2 v k.ú. Popůvky

Stavebník :

Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky u Brna

zastupuje: Miluše Červená – starostka obce

IČ: 00488275

Zodpovědný projektant:

ing. arch. Miloš Klement

autorizovaný architekt ČKA v oboru„ Architektura A.0“, číslo autorizace 01298

Tišnovská 145, 613 00 Brno

IČ: 151 88 736

Datum: 31.01. 2024

Stupeň: dokumentace pro provedení stavby

## SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1	Popis území stavby

B.1a.	Charakteristika území a stavebního pozemku

V ulici Školní, v jižní části obce, v nivě Troubského potoka je umístěna základní škola, budova postavená v roce 1908. Pozemek parc.č.st.1 v k.ú. Popůvky navazuje na sportovní areál obce.

Jedná se přízemní objekt, částečně podsklepený, krytý systémem valbových a polovalbových střech. Hlavní fasáda, dvě třídy a cvičebna jsou orientovány k jihu, do ulice Školní. Ve dvorním traktu je umístěno hygienické zázemí, schodiště, kabinet a přízemní přístavba jídelny.

Na SV straně objektu je doplněno školní hřiště.

Pozemek je rovinný. Přízemí osazeno cca 40 – 65 cm nad úrovní terénu.

B.1b.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Územní rozhodnutí bude součástí společného povolení.

B.1c.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Nedochází k nové stavbě ani ke změně užívání.

Jedná se o dostavbu, nástavbu a stavební úpravy.

B.1d.  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Neřeší se.

B.1.e.	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska a vyjádřeních dotčených orgánů:

- souhlasné závazné stanovisko KHS č.j. KHSJM 66757/2023BM/DM ze dne 20.11.2023 za splnění těchto podmínek:

- Nejpozději ke kolaudaci předloží investor laboratorní rozbor vody. Odběr bude proveden z umývadla v jedné třídě.

- Ke kolaudaci předloží investor doklad, že k rozvodu vody byla použity výrobky splňující požadavky par.3 vyhl. č. 409/2005 Sb.

- Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží stavebník výsledky měření hluku pro vnitřní prostor i venkovní prostor.

- Před uvedením stavby do trvalého užívání bude předložen plán údržby a čištění VZT zařízení s rekuperací, klimatizačního zařízeních

- Regulace denního osvětlení musí být řešena normovým požadavky par.16 odst.1 vyhl. č. 410/2005 Sb.

- Bude doloženo, že instalované umělé osvětlení splňuje požadavky par. 12 odst.3 vyhl. č. 410/2005 Sb.

- Okna pro možnost přirozeného větrání musí být ovladatelná z podlahy.

- Ve výukovém prostoru (vnitřní i venkovní učebny) musí být umístěno alespoň jedno umývadlo s přívodem studené pitné vody.

B.1f.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byla provedena prohlídka objektů, fotodokumentace, zaměření stávajícího stavu.

Stavebně technický průzkum, zhodnocení sond z 4.2023, autor ing. Tomáš Baše.

- popis a zhodnocení sond přiloženo v dokladové části

IG a HG průzkum parcel č. 9 a 10/1 v k.ú. Popůvky od firmy GEON s.r.o. z května 2022

- lokalita se nachází v rovinatém terénu údolní nivy Troubského potoka poznamenaném antropogenní činností. Svrchní horizont je tvořen polohami navážek o ověřené mocnosti do cca 1 metr, kdy v převážné většině se jedná o jílovito-písčité zeminy o tuhé konzistenci promísené stavební sutí. V podloží daného horizontu se nacházejí soudržné jílovité a jílovito-písčité zeminy převážně fluviálního původu o tuhé až polotuhé konzistenci s proměnlivou příměsí písčité složky zařazené do třídy CI-CS přecházející v hloubkovém horizontu cca 5,2-7,3 m p.t. v jílovito-písčité zeminy třídy CI o pevné konzistenci v jejichž podloží se od hloubkové úrovně cca 8,3-9,2 m p.t.  se vyskytují neogenní sedimenty, kdy se jedná o pevné vysoce plastické vápnité jíly (CH-CV) se zvodnělými písčitými polohami (SC)

- sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1:0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1:0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1:2.

- hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubkovém horizontu cca 3,0-3,2 m p.t., kdy se jedná o zvodeň s volnou až mírně napjatou hladinou vázanou na polohy písčitých a jílovito-písčitých poloh

- ve smyslu ČSN EN 206-1, tabulka 2 se z hlediska chemického působení vody na beton vyskytuje na lokalitě slabě agresivní chemické prostředí (XA1) a to vzhledem ke zvýšené koncentraci síranů a výskytu volného CO2 a o velmi vysoké agresivitě na ocel (IV.)

B.1g.	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

B.1h.	Poloha vzhledem k záplavovému území

Objekt se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území apod.

B.1.i.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Jedná se o stávající stavbu. Využití se nemění. Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, neovlivní negativně ochranu okolí, neovlivní odtokové poměry v území.

B.1.j       Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Kmen stávající vzrostlé lípy, na JZ rohu pozemku cca 1 m od plotu, bude při stavbě chráněn proti poškození.

B.1.k.      Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Neřeší se.

B.1.l   Územně technické podmínky - možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení, příjezd, přístup

Příjezd k objektu stávajícím sjezdem z místní komunikace v ul. Školní, parc. č. 1633/1 v k.ú. Popůvky. Podél západní fasády je umožněn průjezd do dvora, kde je prostor pro parkovací místa učitelů.

Dva vstupy do objektu z ulice Školní. Levý vstup je používán žáky a učiteli. Pravý vstup je určen pro zásobování jídelny a pro zaměstnance školy. Objekt má i boční vstup na dvůr a hřiště, boční vstup do šatny a cvičebny a samostatný vstup na schodiště do sklepa.

Bezbariérový vstup do objektu bude zajištěn vstupem z SV dvorní fasády do výtahu.

Objekt je napojen stávajícími přípojkami vody, kanalizace, plynu, NN na veřejné řady v ulici Školní. Vedení pod chodníkem a vozovkou.

Voda

Stávající vodovodní přípojka délky 21 m. HUV i vodoměr jsou umístěny ve sklepě. Domovní rozvod je veden v konstrukci podlahy 1.NP k jednotlivým svislým větvím a odběrným místům.

Počet žáků a zaměstnanců školy se zvýší, množství odebírané vody se zvýší.

Rozvody pitné vody pro rozšířenou část objektu budou napojeny na stávající rozvody v suterénu objektu za vodoměrem a bude zde vyvedeny nové stupačky.

V objektu bude nově rozvedena požární vody z materiálu pozink a osazeny nové hydranty. Požární potrubí bude vysazeno za vodoměrem a osazeno trubním oddělovačem DN 40 s atestem pro oddělení pitné a požární vody.

Kanalizace

Splašková kanalizace byla původně svedena do jímky u severní fasády ve dvoře – stěny a podlaha jímky byly odhaleny při kopání základů.

Dnes je domovní splašková kanalizace napojena do kanalizační šachty. Z šachty jsou splaškové vody odvedeny do veřejné splaškové kanalizace, vedoucí pod vozovkou v ulici Školní, pomocí přípojky splaškové kanalizace DN 150.

Odpadní vody odtékající z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod.

Plyn

Objekt je napojen z místního stávajícího rozvodu zemního plynu stávající přípojkou v délce 9,5 m do plynoměrné skříně na jižním rohu západní fasády, zde je umístěn i HUP. Zde bude umístěn nový plynoměr G6. Na vnitřní plynovod budou napojeny tyto spotřebiče:

1x plynový kondenzační kotel 45,0 kW  - stávající

1x plynový kondenzační kotel 35,0 kW  - nový

NN

Stávající stav - objekt je napojen na distribuční rozvod NN v obci vzdušným vedením – závěsným kabelem v délce 18 m ze sloupu na protější straně ulice. Je proveden převěs na střešník školy (umístěný přibližně uprostřed uliční fasády objektu). Stávající přípojková skříň je umístěna ve fasádě vpravo od vstupu. V elektroměrovém rozvaděči je nyní hlavní jistič o hodnotě 25A (třífázový).

Toto výše popsané připojení objektu navrhujeme zcela zrušit.

Na budovu školy je provedena ještě druhá přípojka NN, také závěsným kabelem a převěsem kabelu přes komunikaci před školou na roh budovy školy. Tato druhá přípojka slouží pro připojení objektu šaten TJ, který je umístěn za budovou školy. Přípojková skříň a elektroměrový rozvaděč pro objekt šaten TJ jsou umístěny v uliční fasádě školy.

Návrh - po dobu provádění stavebních bude nutné střešník, vetknutý ve fasádě, demontovat. Dočasně bude na straně školy osazen provizorní sloup, který stávající střešník nahradí. Tato dočasná změna připojení má charakter dočasné „přeložky“. Na EG.D, a.s. bude požádáno o přeložku přípojky NN. Poblíž dočasného sloupu se po dobu výstavby umístí staveništní rozvaděč s oficiálním fakturačním měřením spotřeby el. energie.

S předstihem asi 14 měsíců od požadovaného data připojení požádá vlastník o nové trvalé připojení a zároveň o „zvýšení hodnoty hlavního jističe“ ze současných 25A na 80A. EG.D umístí přípojkovou skříň na fasádě objektu, kde bude také umístěn nový elektroměrový rozvaděč s fakturačním elektroměrem spotřeby el. energie pro školu – vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče objektu šaten TJ. Hodnota hlavního jističe (před elektroměrem) se předpokládá 80 A (char.B).  Z elektroměrového rozvaděče RE bude připojen hlavní rozvaděč objektu „RH“, umístěný v 1.NP. Z „RH“ budou připojeny  veškeré podružné rozvaděče v objektu školy.  Závazný způsob připojení bude proveden dle vyjádření rozvodných závodů po podání žádosti o přeložce, zvýšení hodnoty hlavního jističe, a následném uzavření odpovídajících smluv.

Bezbariérový přístup do stávajícího objektu je zajištěn nově navrženým výtahem, který spojuje úroveň terénu dvora s úrovní jednotlivých podlaží v objektu. Přístup k výtahu z ulice Školní brankou oplocení, kolem SZ fasády a dvora. Pro používání osobami s omezenou schopností pohybu budou upraveny terénní nerovnosti ve dvoře do max. 20 mm.

B.1.m	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice

Nejsou známy podmiňující ani vyvolané související investice.

B.1.n     Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

č. parc. st.1 v  k.ú. Popůvky,  zastavěná plocha a nádvoří, výměra 809 m2

č. parc. 5/2 v  k.ú. Popůvky, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 35 m2

vlastník – Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky u Brna

dotčené pozemky

č. parc. 5/1 v  k.ú. Popůvky, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 485 m2

vlastník Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

B.1.o      Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Neřeší se.

# B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a její užívání

Stávající stav – popis objektu

Objekt školy byl postaven v roce 1908. Je přízemní, dodržuje uliční frontu ulice Školní, je krytý systémem valbových a polovalbových střech. Objekt má tvar samostatně stojící budovy s dvěma předstupujícími rizality na nárožích.

Slouží potřebám základní školy obce. Přístup z ulice Školní, přes rozšířený předprostor chodníku, vyrovnávacím venkovním schodištěm. JZ vstup je užíván jako hlavní, pokračuje klenutou vstupní chodbou. JV vstup je provozní, slouží především pro zásobování přípravny a jídelny, je nezávislý na provozu školy. Do objektu školy je možno vstoupit i ze západní strany – do šatny před cvičebnou a ze severní strany ze dvora.

Vstup a vjezd do dvora z ulice Školní, stávajícím sjezdem, bránou šířky 4m a brankou, podél západní fasády objektu. Dvůr je doplněn zpevněnou plochou pro parkování osobních automobilů učitelů a uzavřeným hřištěm s herními prvky pro pobyt žáků o přestávkách nebo v odpoledních hodinách.

V roce 2013 byla v SV koutě pozemku dostavěna přízemní jídelna. Při stavbě jídelny byla upravena dispozice a vznikla navazující místnost přípravny a skladu.

Součástí oprav bylo i kontaktní zateplení fasády celého objektu, úprava hygienického zázemí žáků a zateplení podlahy nevytápěné půdy.

Objekt je napojen stávajícími přípojkami vody, kanalizace, plynu, NN a SEK. Vytápění teplovodní etážové, zdroj tepelného media – plynové kotel v technické místnosti v suterénu.

Stávající stav – popis konstrukcí

Samostatně stojící přízemní objekt školy s dvěma bočními křídly, krytý valbovými střechami. V SZ koutě, asi na 1/10 zastavěné plochy je objekt podsklepen. V SV koutě umístěna přízemní přístavba jídelny s pultovou střechou.

Konstrukčně se jedná o zděný stěnový systém z kamenného a cihelného zdiva. Založený na cihelných pasech a základech z plochých kamenů do hloubky 1,7 m pod upravený terén. Dvě sklepní místnosti jsou zastropeny cihelnými klenbami do ocel. I profilů. Stropy nad 1.NP jsou různé. Vstupní chodba zastropena cihelnými křížovými klenbami, učebny o rozpětí 6,7 m překlenuty železobetonovými klenbami do ocel. I profilů, na rozpětí 7 m železobetonovým žebírkovým stropem. Chodby s menším rozponem jsou zastropeny cihelnými klenbami do ocel. I profilů, zázemí cvičebny (strop u komína) dřevěný trámový skládaný.

Podlaha půdy je zateplena volným položení MW izolantu.

Krov valbových a polovalbových střech má vazné trámy nad úrovní podlahy půdy a má nevyhovující nízkou výšku rozpěr a vaznic (bude celý snesen). Střecha je kryta keramickou skládanou krytinou. Původní komín od plynového kotle je funkční vyvložkovaný.

Stavebně technický stav objektu odpovídá jeho stáří (postaven roku 1908) a pravidelné údržbě, nejsou viditelné poruchy ani praskliny. Podrobný stavebně technický průzkum nebyl proveden. Zhodnocení kopaných sond u základů a sond na půdě, u stropních konstrukcí je doplněn v dokladech této dokumentace.

Obvodové nosné zdivo jídelny je postaveno z keramických tvárnic, založeno na betonových pasech, svázána pod stropem železobetonovým věncem Místnost kryta střechou z lehkých dřevěných vazníků s podvěšeným zatepleným podhledem. Střešní krytina plechová.

Objekt je napojen stávajícími přípojkami vody, kanalizace, plynu, NN a SEK. Vytápění teplovodní etážové, zdroj tepelného media – plynové kotel v suterénu.

Objekt školy slouží už 115 let výuce žáků obce Popůvky.

Pro výuku žáků prvního stupně jsou využívány dvě učebny, ve všední dny v době od 8:00 – 13:00 hod. Pro provoz družiny jedna učebny v době od 12:00 do 16:00 hod. Cvičebna s šatnou je využívána cca 6 hodin týdně a době provozu družiny za nepříznivého počasí.

počet žáků – 60

počet učitelů – 4, počet ostatních zaměstnanců – 2

současnost – 2 zaměstnanci školy + 4 učitelé + 60 žáků = 66 osob

B.2.1.a   Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna stávající dokončené stavby.

B.2.1.b   Účel užívání stavby

objekt občanské vybavenosti – škola.

B.2.1.c   Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

B.2.1.d   Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby

Neřeší se.

B.2.1.e   Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

viz bod B.1.e

B.2.1.f    Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nebyla navržena ochrana stavby.

B.2.1.g   Navrhované parametry stavby

Jedná se o stávající objekt. Po sejmutí stávajícího krovu dojde k nástavbě 2.NP a 3.NP a k dostavbě schodiště, výtahu a hygienického zázemí ve dvorní části.

zastavěná plocha - 602 m2

obestavěný prostor – 5670 m3

Jednotlivé místnosti a prostory:

počet učeben - 7 (z toho pět kmenových učeben pro 1.- 5. ročník, jedna specializovaná PC učebna, jedna učebna pro družinu s možností rozdělení na dva prostory)

cvičebna s šatnou - 1

venkovní učebna - 1

kabinet, sborovna – 2

sklady, technické místnosti – 3

úklidové komory – 3

WC imobilní – 1

WC hoši – 6 pisoárů + 3 WC kabiny + 4 umývadla

WC dívky – 6 WC kabin + 4 umývadla

hygienická kabina – 1 kabina (klozet s bidetovou sprškou + umývadlo)

WC ostatní – 2 WC kabiny + 2 umývadla

jídelna + přípravna

Současnost - při výuce se sejde v objektu 132 osob.

- žáci - 120 žáků ( 5 x 24 žáků).

- učitelé -  10 učitelů ( z toho 2 učitelé pro družinu )

- zaměstnanci školy - 2 osoby

B.2.1.h   Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov

Voda

Nárust spotřeby vody (zvýšení počtu o 66 osob).

Průměrná denní spotřeba vody _ Qp  _ 66 osoby = 40 l / osobu  2640 l/den

Maximální denní spotřeba vody _ Qm = Qp * kp = 2640 * 1,35 = 3 564 l/den

Maximální hodinová potřeba vody_Qh = Qp * kh = (3 564 * 1,8 ) = 6 415 l/den = 802 l/hod

Roční spotřeba vody: 2,64 m3 *200 = 528 m3/rok, z toho TV 176 m3/rok.

Max. potřeba požární vody:

Je zvažováno s maximálním možným současným použitím 1 hydrantu = 2 . 0,3 l/s = 0,6 l/s.

Pozn.: Nepočítá se s možností současného odběru vody pro požární vodovod a ostatní odběr.

Splašková kanalizace

Množství splaškových vod – viz spotřeba vody.

Dešťová kanalizace, hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody budou svedeny ze střechy objektu do stávajících dešťových svodů klempířskými výrobky, plocha střechy se nezmění.

Velikost odvodněných ploch – k množství dešťových vod nedojde. Likvidace dešťových vod bude probíhat stávajícím způsobem. Napojení do areálové dešťové kanalizace, pžípojkou dešťové vody do veřejné dešťové kanalizace, která vede do vodoteče.

NN

Napěťové soustavy

a)	3+PEN, 400/230 V, 50 Hz – TN-C

b) 	3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz - TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V: automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN a proudovým chráničem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V: krytím, izolací

Instalovaný výkon celkem : 	77,6 kW

Výpočtové zatížení celkem :	53,6 kW

U síťového napájení z distribučního rozvodu NN je uvažováno s III. stupněm zabezpečenosti dodávky el. energie, pro nouzová svítidla s I. stupněm, zajištěným pomocí bateriových invertorů instalovaných ve svítidlech.

Plyn

Na vnitřní plynovod budou napojeny tyto spotřebiče :

1x plynový kondenzační kotel 45,0kW  - stávající

1x plynový kondenzační kotel 45,0kW  - nový

Hodinová spotřeba zemního plynu:

Minimální hodinová spotřeba 		0,3 m3/hod

Maximální hodinová spotřeba 		4,9+3,8 m3/hod

Celkem					8,7 m3/hod

Nový plynový  kotel je klasifikován jako spotřebič typu „C“ - odtah spalin bude odváděn souosým okouřením  o průměru (80/125) mm nad střechu objektu včetně nasávání vzduchu pro spalování z venkovního prostoru.

Odpady

Provoz školy bude produkovat běžný domovní odpad. Ten bude skladován jako doposud v nádobách, k tomu určených. Jsou umístěny na stávajícím místě u plotu ve dvoře. Vyvážení je smluvně zajištěno s firmou, která svoz odpadu provádí.

Zbytky pokrmů z jídelny budou bezprostředně po ukončení výdeje jídel uloženy do uzavřené omyvatelné nádoby do samostatné chladničky. Každodenně budou odváženy na základě smlouvy, uzavřené mezi vedením ZŠ a občanem, který si bude zbytky odebírat. Smluvní zpracovatel bude tyto nádoby rovněž sanitovat.

Třída energetické náročnosti budovy

Průkaz ENB je přiložen v dokladové části.

B.2.1.i    Základní předpoklady stavby – časové údaje o realizaci, členění, etapy

Jedna stavební etapa.

Zahájení stavby duben 2024

Ukončení stavby srpen 2025

B.2.1.j    Orientační náklady stavby

48 mil Kč

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické řešení se nemění. Místa vstupu do objetu se nemění.

B.2.2a.	Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající urbanistické řešení se nemění.

Objekt bude svým hlavním průčelím orientován do ulice Školní. Středová část zvýrazněna nástavbou a ukončena římsou a stanovou střechou o mírném spádu. Mezi okny ve 3.NP budou umístěny nástěnné hodiny.

Přístup do dvora ze západní strany – stávající. Dvorní část pozemku bude upravena pro pobyt dětí v  odpoledním čase (případně o přestávce) ja hřiště s herními prvky.

B.2.2b.	Architektonické řešení -  kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvar objektu se dvěma vystupujícími rizality je podpořen zvýšením středového objemu na tři podlaží, tento střed je ukončen stanovou střechou se zvýrazněnou předstupující římsou. Boční části jsou navrženy dvoupodlažní s pobytovými střechami – terasami.

Provozně bude dodržen hlavní vstup do objektu z ulice Školní. V 1.NP umístěna pouze učebna pro 1.ročník základní školy a učebna speciální. Novým schodištěm a výtahem v hospodářském traktu objektu se žáci dostanou do 2.NP, kde jsou umístěny čtyři nové učebny pro jednotlivé ročníky. Spolu s hygienickým zázemím a sborovnou a kanceláří ředitelky. Ve 3.NP jsou umístěny dvě učebny družiny, hygienické zázemí a technická místnost s novým plynovým kotlem. Terasy plochých střech budou využity pro venkovní učebny.

Učebny budou prosvětleny převážně z jihozápadu, přesvětlení budou regulovat venkovní žaluzie.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení se nemění.

Technologie výroby se neřeší.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup do školy je umožněn z dvorní strany, přes nově navržený výtah. Tímto výtahem je umožněn příjezd do jednotlivých podlaží. Pro používání osobami s omezenou schopností pohybu budou upraveny terénní nerovnosti ve dvoře do max. 20 mm.

Schodiště budou vybavena madlem ve výšce 700 mm ( pro žáky 1 – 5 třídy).

V provozním řádu školy bude označeno, že žák s omezenou schopností pohybu ( vozíčkář) bude mít vedle skříňky na oděv místo na vozík a v jídelně bude mít místo v čele stolu. Výtahem se bude přesunovat s asistentem nebo s pomocí dospělé osoby.

Ve 2. NP je umístěna WC kabina pro imobilní. Dveře na WC budou označeny pro slabozraké nad štítkem Braillovým slepeckým písmem.

Vybavení WC kabiny pro imobilní :

Půdorysné a výškové uspořádání bude provedeno tak, aby splňovalo požadavky vyhlášky o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Horní hrana sedátka WC mísy bude ve výši 460 mm, opatřena madly, vedle mísy bude zajištěno najetí vozíku v šířce min.800mm, klozetová mísa bude osazena tak, aby její čelo bylo 700 mm vzdáleno od zadní stěny, umývadlo bude opatřeno stojánkovou baterií a vodorovným madlem, manipulace u sedátka a umístění ruční sprchy bude v dosahu sedátka. Dveře budou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem přes celou šířku ve výši 800 mm, zámek dveří bude odjistitelný zvenku. Před dveřními křídly bude zachována manipulační plocha 1500x1500mm.Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna dodržením bezpečnostních norem.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

Jeden stavební objekt.

B.2.6a. Stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

Sanace zemní vlhkosti a realizace souvisejících opatření

Z důvodu vyšší hladiny spodní vody dochází na jaře a při přívalových deštích k zavlhání suterénních prostor. Je doporučeno provést průzkum zaměřený na vlhkost zdiva a určit koncepci řešení. Nejdříve zkontrolovat běžnou údržbu: kontrola okapů, svodů, napojení svodů, lapačů střešních splavenin, čisticích kusů, kamerová zkouška stávajících dešťových a splaškových kanalizačních větví.

Všechny tyto přípravné a udržovací práce umožní provést správný komplexní projekt sanací.

Se snížením vlhkosti souvisí účinné větrání sklepů.

Ověřit původní větrací otvory – opatřit mřížkou a el. Ventilátorem. Doplnit VZT větrání sklepů.

Stavební úpravy v 1.NP

Dispozice a konstrukce stávajícího přízemí budou v co největší míře zachovány, jak provozně, tak i vzhledově. Nově bude zvětšena a vybavena přípravna pro jídelnu, doplněno hygienické zázemí. U hospodářského vstupu u západní fasády bude umístěna technická místnost s  plynovým kotlem, s výlevkou a skladem úklidové komory.

Vstupní klenutá chodba bude otevřena do šatny pro třídu 1. ročníku, umístěnou v 1.NP. Chodba směřuje přímo na nové schodiště, které umožní přístup do 2.NP se čtyřmi učebnami, hygienickým zázemím, sborovnou a ředitelnou. A do 3.NP s velkou učebnou družiny, hygienickým zázemím, technickou místností a pobytovými terasami.

Nové vnitřní schodiště do 2.NP a 3.NP

Stávající dvouramenné schodiště do suterénu bude zachováno. Vstup z úrovně dvora.

Schodiště na půdu bude odstraněno.

Pro přístup do 2.NP a 3.NP je navrženo nové schodiště s šířkou ramene 1,35 m. Výšku 4,65 m do 2.NP budou překonávat tři schodišťová ramena, výšku 3,4 m do 3.NP dvě schodišťová ramena. Schodiště je tvořeno železobetonovou zalomenou deskou s nabetonovanými stupni. Výškový rozdíl 65 cm na úroveň terénu dvora překoná venkovní schodiště, výstup přímo na terén dvora.

Schodiště budou vybavena navíc madlem ve výšce 700 mm ( pro žáky 1 – 5 třídy).

Osazení nového výtahu                                                                                                             Vedle schodiště bude umístěn osobní výtah (pro imobilní osoby dle vyhl. 389/2009 Sb.) Výtah bez strojovny, o nosnosti 450 kg, pro 6 osob. Průchozí kabina velikosti 1,0 x 1,25 x 2,1 m, šachta zděná velikosti 1,5 x 1,71 m. Kabinové i šachetní dveře teleskopické, dvoudílné, pohon trakční lanový.

Výtah je navržen průchozí, umožní přístup do 2.NP a 3.NP a spojí obě podlaží i s terénem ve dvoře.

NÁSTAVBA

Nové třídy a hygienické zázemí pro žáky i vyučující vzniknou v nástavbě 2.NP a 3.NP.

Po odstranění stávajícího krovu bude stávající strop nad 1.NP odkryt až na nosnou konstrukci a zpevněn, pro zvýšení únosnosti stropu pro uvažovaný provoz nových tříd.

Obvodové a střední nosné zdivo bude v úrovni střešní nadezdívky zpevněno železobetonovým věncem, který ponese zdivo 2.NP a 3.NP. Keramické obvodové a vnitřní nosné tvárnice, stropy z betonových panelů Spiroll, střecha z dřevěných vazníků se zatepleným podvěšeným podhledem.

Dělicí zdi příčky mezi učebnami budou akustické s dostatečnou protihlukovou schopností, také ve skladně podlah bude umístěna kročejová protihluková izolace.

Fasáda objektu bude sjednocena novým kontaktním zateplením a fasádním nátěrem.

Okna a venkovní dveře – hliníková s tepelně izolačním trojsklem a venkovními žaluziemi.

B.2.6b.	Konstrukční a materiálové řešení

Zakládání

Zesílení základových konstrukcí tak, aby tyto vyhovovaly na nově uvažované přitížení jedním, resp. ve střední části dvěma podlažími, bylo řešeno samostatným projektem v 06/2023 (Ing. Martin Špička) a v průběhu léta 2023 realizováno.

Nová stěna prodlužovaného traktu kolem schodišťového otvoru bude uložena na základovém převázkovém ŽB prahu 400/1000 a mikropilotách.

Svislé konstrukce

Stávající obvodové a vnitřní nosné zdivo 1.NP je různých tlouštěk z cihel plných pálených. Měřeno vč. omítek a bez nové tepelné izolace jsou tloušťky od 380 mm do 790 mm.

Zdivo je svou dimenzí adekvátní zatěžovacím šířkám. Nosný systém v 1.NP stávající zůstává zachovaný a do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Nové konstrukce

Nové obvodové nosné stěny 2.NP nástavby jsou navrženy tl. 380 mm z keramických broušených tvarovek typu Therm na celoplošnou maltu návrhovou pro tenké spáry. Budou prováděny podle pokynů příručky dodavatele zdícího systému. Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy zděné z keramických broušených tvarovek typu Therm pevnosti P15 tl. 300 mm na celoplošnou maltu pro tenké spáry.

Příčky navrženy z keramických tvarovek tl. 100-150 mm, místně je v prostředním traktu 2.NP mezi třídami navržena nenosná keramická dělící stěna tl. 250 mm.

Nové obvodové nosné stěny 3.NP jsou navrženy tl. 380 mm z keramických broušených tvarovek typu Therm na celoplošnou maltu návrhovou pro tenké spáry, vnitřní nosná podélná stěna a stěna u schodiště jsou navrženy z keramických broušených tvarovek tl. 300 mm na celoplošnou maltu pro tenké spáry.

Vodorovné konstrukce

Stávající a zesilované

Vstupní chodba je zastropena cihelnými křížovými klenbami o rozponu 2x2 m. S ohledem na malá rozpětí a obecně příznivé statické působení a únosnost klenbové konstrukce se zde nepředpokládá nutnost zesílení či výměny. Stav stropní konstrukce bude ověřen v průběhu bouracích prací podlahy půdy.

Stropní konstrukci nad JV učebnou tvoří železobetonový trámový strop na rozpon 7 m. Deska je tl. 65 mm, trámy výšky 270 mm osově po 80 cm, celková tl. ŽB stropní konstrukce je 340 mm.

Bylo navrženo variantní zesílení stropu.

První varianta uvažuje se zesílením stáv. ŽB trámů přídavnou třmínkovou a podélnou nosnou výztuží formou obetonování všech trámů reprofilační maltou/betonem do tvaru „U“.

Nosná konstrukce stropu bude montážně podepřena, aby nedošlo při provádění sanačních prací k poškození nebo zřícení části konstrukce.

Zesílení konstrukce stropu bude zahájeno demontáží stávajícího podhledu, vizuální kontrolou a zhodnocením stávajícího stavu trámů a desky s příp. následným mechanickým očištěním a zbavením nesoudržného materiálu. Poté budou vyvrtány otvory po délce všech trámů - podél jejich bočních stran budou vyvrtány otvory ø12 mm skrz stropní desku a to v rozteči 200 mm. Otvory budou určeny pro osazení doplňkové třmínkové výztuže trámů.

Všechny trámy budou doplněny třmínkovou výztuží øR8 tvaru „U“ (alternativně ve formě dvou protilehlých L prutů) v rozteči 200 mm. U spodního líce budou průvlaky doplněny přídavnou podélnou výztuží 5øR16, v polovině výšky trámu bude doplněna konstrukční podélná výztuž øR10. Pro vyztužení bude použita betonářská ocel B500B (10 505). Jedná se o výztuž s vyšší pevností v tahu, než byla použitá původní výztuž v konstrukci.

Třmínky budou nad stáv. deskou zahnuty a bude zhotovena nová přírubová deska tl. 50 mm. Deska bude vyztužena KARI sítí ø6/100/100 z betonu C20/25 – XC1 a budou do ní ohnuty třmínky zesilovaných trámů.

Druhá varianta zesílení stropu nad JV učebnou uvažuje s dodatečným vložením ocelových nosníků mezi stávající ŽB trámy, tj. v osové rozteči cca 0,8 m. Nosníky jsou navrženy z válcovaných profilů IPE 270 z oceli S 235 a budou uloženy do kapes ve stávajícím obvodovém/vnitřním nosném zdivu na podkladní betonové prahy z cementové malty. Prostor mezi horní přírubou nosníků a spodním lícem stávající ŽB desky bude vyklínován vůči desce a řádně vyplněn cementovou maltou. Min. v polovině rozpětí nosníků bude provedena vhodná úprava pro spolehlivé zamezení ztráty jejich boční stability (klopení). Podrobnější ověření, resp. zpracování detailů zesílení stropní konstrukce bude řešeno v dalším stupni PD na základě požadavků zúčastněných stran, technologických možností, zvyklostí či preferencí zhotovitele stavebních prací.

Strop nad střední učebnou (resp. cvičebnou) je tvořen ŽB deskou uloženou na spodní příruby ocelových nosníků (šířka příruby 120 mm, tj. předpoklad nosníků I 280), nosníky jsou v osové vzdálenosti à 135 cm, rozpon stropu je zde 6,72 m (resp. 6,74 m v tělocvičně). Předběžným výpočtem byla únosnost této konstrukce zhodnocena jako dostatečná pro nově navrhované přitížení.

Stávající strop nad pomocnou učebnou je dřevěný trámový, trámy šířky 180-200 mm a výšky 220 mm, rozpon stropu je 3,87 m. Osová vzdálenost trámů je 0,96 m. Bylo navrženo jejich zesílení formou příložky ze strany trámu z ocelového válcovaného nosníku průřezu U 140. Detailní popis či alternativní forma zesílení stropu bude případně řešena v dalším stupni PD.

Nové

Nové stropní konstrukce v 2.NP jsou v celém půdorysu objektu navrženy jednotně z prefabrikovaných předpjatých stropních panelů typu Spiroll tl. 250 mm kladenými ve všech traktech příčně ve směru kratšího rozpětí.

V hlavách vnitřních nosných stěn budou zhotoveny železobetonové věnce obdélníkového průřezu na celou šířku zdiva, výšky 250 mm, resp. v uložení panelů na obvodové zdivo věnce průřezu tvaru písmene „L“. Věnce budou z betonu třídy C 20/25 – XC1. Budou vyztuženy vázanou betonářskou výztuží B500 B – podélnými pruty min. 4⌀R12 a třmínky ⌀R6 v rozteči 250 mm. Věnce budou zároveň sloužit jako roznášecí prahy pro prefabrikované stropní panely. Tvar a výztuž věnců bude upřesněna v dalším stupni PD.

Stropní konstrukci 3.NP bude tvořit SDK podhled s vrstvou tepelné izolace zavěšený na spodním pásu příhradových střešních vazníků.

Krov a střešní konstrukce

Zastřešení prostředního traktu ve 3.NP je navrženo stanovou střechou se sklonem střešních rovin 14°. Nosná střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky typu „gang-nail“, stropní konstrukci 3.NP bude vytvářet SDK podhled se zateplením zavěšený na spodních pásech příhradových vazníků.

Střecha postranních traktů je navržena plochá a bude tvořena stropním systémem 2.NP z předpjatých prefabrikovaných panelů.

Zavětrování

Vodorovná tuhost objektu je zajištěna navzájem kolmými obvodovými a vnitřními nosnými stěnami ve spolupůsobení se stávajícími tuhými stropními konstrukcemi, resp. nově navrženou tuhou stropní tabulí ve formě prefabrikovaných panelů.

Stabilita střešní konstrukce v montážním stavu musí být zajištěna řádným provizorním zavětrováním, ve finálním stavu bude tuhost střechy zajištěna vzájemným valbovým (stanovým) uspořádáním střešních rovin, resp. vhodně zvoleným vzájemným konstrukčním uspořádáním prefabrikovaných příhradových vazníků.

Schodiště

Z 1.NP do nového 2.NP, resp. 3.NP bylo navrženo nové vnitřní dvouramenné schodiště s mezipodestami a s podestami v úrovni stropních konstrukcí. Nástupní rameno bude uloženo na základovém pasu, resp. na mezipodestu. Podesty a mezipodesty jsou navrženy jako prosté nosníky – podpory – pro nástupní/výstupní ramena, tj. s nosným působením v kolmém směru k ramenům schodiště, budou uloženy na vnitřní a nové obvodové zdivo.

Schodiště bude monolitické železobetonové z betonu třídy C 25/30 – XC1 a bude vyztužené vázanou betonářskou výztuží B500 B dle schémat upřesněném v dalším stupni PD. Tl. schodišťových ramen je navržena 150 mm, stupně budou nadbetonovány. Tloušťky podest a mezipodest budou 180 mm.

B.2.6c.	Mechanická odolnost a stabilita

Viz bod B.2.6b.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neřeší se.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Viz přiložené PBŘ – díl D.1.3

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

Viz Průkaz ENB – přiložen v díle E. Doklady

Materiály a konstrukce, zajišťující úsporu:

- okna a vstupní dveře s tepelně izolačním trojsklem

- zateplení fasády kontaktním zateplením

- izolace střechy v rovině pod vazníky

- izolace plochých střech nad rovinou stropní konstrukce

B.2.10	Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Dle vyhlášky č. 410/2005 Sb o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, par 4 odst. 2:

- na 1 žáka musí připadnout v učebnách nejméně 1,65 m2

Nově navržené učebny ve 2.NP jsou uvažované pro 24 žáků. Jejich velikost je dle normy určena min. 39,6 m2. Všechny učebny toto kritérium splňují.

Dle přílohy 1 požadavky na hygienické zařízení

- 1 umývadlo na 20 žáků, počet 120 žáků, skutečný počet umývadel:

v 1.NP 4x umývadlo, ve 2.NP 4x umývadlo – splňuje

- 1 záchod na 20 dívek, počet dívek 60, skutečný počet WC kabin:

v 1.NP 2x WC kabina, ve 2.NP 2x WC kabina – splňuje

- 1 hygienická kabina na 80 dívek, počet dívek 60, skutečný počet hyg. kabin:

ve 2.NP 1 hygienické kabina vybavená klozetem s bidetovou sprškou a umývadlem

- 1 pisoár na 20 chlapců, počet chlapců 60, skutečný počet pisoárů :

1.NP 2x pisoár, 2.NP 3x pisoár – splňuje

- 1 záchod na 80 chlapců, počet chlapců 60, skutečný počet WC kabin: v 1.NP 1x WC kabina, ve 2.NP 1x WC kabina

Úklidové místnosti - v každém podlaží je umístěna úklidová místnost s výlevkou, celkem 3x ÚK.

Pro zaměstnance přípravny jídel je navržena šatna a kabina WC s umývadlem. Tyto prostory jsou  větrány vzduchotechnicky.

Dle podmínky souhlasného závazného stanoviska KHS JMK č.j. KHSJM 66757/2023BM/DM ze dne 20.11.2023 bude v každé učebně umístěno umývadlo s přívodem studené pitné vody.

Osvětlení učeben – podrobně viz Studie osvětlení.

Dle podmínky 6 souhlasného závazného stanoviska KHS JMK č.j. KHSJM 66757/2023BM/DM ze dne 20.11.2023 bude regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana proti oslunění řešena s normovými požadavky dle par. 16 odst.1 vyhl. č. 410/2005 Sb. ve spojení s ČSN 730580 – 1,2,3.

Dle podmínky 7 souhlasného závazného stanoviska KHS JMK č.j. KHSJM 66757/2023BM/DM ze dne 20.11.2023 bude doloženo, že nainstalované umělé osvětlení splňuje požadavky par. 12 odst. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb. V návaznosti na pr.7 odst. 1 zík. č. 258/2000 Sb.

Klimatizace učeben - podrobně viz díl D.1.4.5 vzduchotechnika

Všechny učebny jsou prosvětlené z ulice, z jihozápadu. Potřeba klimatizování místností se tedy týká především měsíce června a září. Z důvodu snížení tepelných zátěží zasklením budou mít všechna okna ve 2.NP ( případně 3.NP) předokenní žaluzie.

Místnost družiny ve 3.NP pod střechou má instalovány 2 vnitřní jednotky. Systém chlazení (klimatizace): přímé

Zdroj chladu:	venkovní jednotka s inverterem - multisplit (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch)

Vnitřní jednotka: nástěnná (Qch = 5 kW; Qt = 3,3 kW)

Umístění zdroje chladu: na terase – m.č. 3.11a (na pryžových podstavcích)

Propojení venkovní a vnitřní jednotky:izolované Cu-potrubí s chladivem a komunikačním kabelem

Odvětrání hygienických místností – podrobně viz díl D.1.4.5 vzduchotechnika

Systém větrání - nucené, podtlakové

Typ vzt zařízení - diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem. Umístění vzt zařízení  v podhledu. Odvodní elementy - odvodní talířové ventily. Úhrada vzduchu z okolních prostor/z exteriéru. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukové elementy (výfukové hlavice, šikmé výfukové kusy) nad střechu. Tlumení hluku - hlukově izolovaná Al hadice (před a za ventilátorem).

Odvětrání jídelny – podrobně viz díl D.1.4.5 vzduchotechnika

Systém větrání – nucené, přívod vzduchu – jídelna, odvod vzduchu – přípravna, jídelna, sklad

Množství vzduchu: 1400/1400 m3/hod (P/O).

Typ vzt zařízení: vzt jednotka s rekuperací (s el. předehřevem) ve venkovním provedení, vertikální (parapetní) provedení. Umístění vzt zařízení na terénu u jídelny. Přívodní elementy - textilní vyústky, odvodní elementy -nerezový zákryt a odlučovače tuku (přípravna), odlučovače tuku na potrubí (jídelna), odvodní talířový ventil (sklad). Sání čerstvého vzduchu přes sací element na potrubí. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukový element na potrubí.

Provoz přípravny a jídelny

Kapacitní údaje: v přípravně se vydává 120 obědů/den

Počet zaměstnanců: 2 pracovníci na částečný prac. úvazek

Pokrmy budou dováženy jako doposud ve nádobách. Přístup samostatným vstupem a chodbou m.č. 1.32 přímo do přípravny a jídelny. Suroviny ( studená kuchyně, ovoce, zelenina ) budou skladovány krátkodobě v chladničkách, doplňování zásob bude probíhat plynule.

Provoz přípravny

- v přípravně nedochází k přímému vaření, příprava pokrmů spočívá pouze ve vydávání hotových přivezených obědů

- pro případný ohřev je umístěna el. varná deska

- mytí černého nádobí bude probíhat ve dřezu u varné desky

- mytí bílého nádobí bude probíhat ve dvoudřezu v úseku mytí nádobí. Zde se nádobí naskládá do koše, opláchne profi sprchou a přesune do podstolové myčky. Po doběhnutí mycího cyklu se koš vyndá na stůl, který je nad myčkou, kde nádobí vlastním teplem vyschne a uklidí se do úseku výdeje.

- zbytky pokrmů z jídelny budou bezprostředně po ukončení výdeje jídel uloženy do uzavřené omyvatelné nádoby do samostatné chladničky. Každodenně budou odváženy na základě smlouvy, uzavřené mezi vedením ZŠ a občanem, který si bude zbytky odebírat. Smluvní zpracovatel bude tyto nádoby rovněž sanitovat. Komunální odpad a obaly se budou skladovat v nádobách na odpady ZŠ, na místě k tomu určeném.

Technologické zařízení a nábytek jsou navrženy z materiálů, které jsou zdravotně nezávadné (nerez pro potravinářské účely). Zařízení je doplněno pracovními a odkládacími stoly, dřezy a regály. Dodavatel technologického zařízení zajistí záruční servis a proškolení zaměstnanců.

Osvětlení přípravny je zajištěno uměle, osvětlení jídelny přímým a nepřímým způsobem, okna jsou otevíratelná. Přípravna i jídelna jsou dostatečně vzduchotechnicky větrány.

Samotná konzumace pokrmů bude probíhat takto:

- žáci a personál ZŠ budou odbavováni v navazující jídelně u výdejního stolu, na jedné straně se bude jídlo vydávat, na druhé se bude vracet špinavé nádobí

- místa výdeje jídla v jídelně navazuje na úsek pro výdej jídel v přípravně

- místo vráceného špinavého nádobí v jídelně navazuje na mytí nádobí v přípravně

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Neřeší se.

B.2.11a.Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stávající podlahy 1.NP budou z velké části zachovány.

Veškeré prostory 1.NP budou větrány vzduchotechnicky.

V podlaze nově navrženého schodiště bude použito izolace proti zemní vlhkosti s vložkou, která zamezí pronikání středního radonového rizika z podloží.

B.2.11b.Ochrana před bludnými proudy

Neřeší se

B.2.11c.Ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se

B.2.11d.Ochrana před hlukem

Ochrana před hlukem z ulice Školní je zajištěna novými okny s tepelně izolačním trojsklem.

Dělicí zdi příčky mezi učebnami budou akustické s dostatečnou protihlukovou schopností, také ve skladně podlah bude umístěna kročejová protihluková izolace.

Doba dozvuku

Dle legislativy střední doba dozvuku ve školních nehudebních učebnách nesmí přesáhnout 1s.   V jednotlivých učebnách budou akustické úpravy řešeny akustickým podhledem z děrovaného sádrokartonu. Jako doplňkové opatření je doporučeno osadit před okna textilní vertikální žaluzie. Učebny jsou čtvercového tvaru, nehrozí nebezpečí dlouhých odrazů , popř. riziko vzniku stojatého vlnění mezi dvěma rovnoběžnými stěnami.

Izolace akustické:

- učebny 1.NP a 2.NP - akustický podhled z děrovaného sádrokartonu se vzduchovou mezerou 100 mm s vloženou minerální vatou tl. 75 mm, část stropu nad katedrou je doplněna  plným sádrokartonem rovněž se vzduchovou mezerou 100 mm.

- učebny 3.NP. - akustický obklad kazetovými lisovanými deskami  na minerální bázi, který se osazuje kontaktně přímo na podklad, tedy na podhled z  plného SDK. Tloušťka desek je 40 mm.

- chodby - akustický děrovaný podhled celoplošný, bez minerální izolace

- podlahy - 1.NP,2.NP,3.NP. - kročejová minerální izolace, podlahové desky z minerálních vláken

Dle podmínky 3 a 4 souhlasného závazného stanoviska KHS JMK č.j. KHSJM 66757/2023BM/DM ze dne 20.11.2023 předloží stavebník před uvedením stavby do trvalého užívání výsledky měření hluku, které doloží, že nedojde k překročení hygienických limitů hluku pro chráněný vnitřní prostor stavby, ani pro chráněný venkovní prostor stavby.

B.2.11e.Protipovodňová opatření

Neřeší se.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

VODA

Objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou na vodovodní řad v ulici Školní. Přípojka vstupuje do objektu u boční SZ fasády, do sklepní místnosti.

Hlavní uzávěr vody je umístěn v suterénu, v klenutém sklepě m.č.0.1. Domovní rozvod je veden v konstrukci podlahy 1.NP k jednotlivým svislým větvím a odběrným místům.

Vnitřní vodovod

Rozvody pitné vody pro dostavbu budou napojeny na stávající rozvody v suterénu objektu za vodoměrem a bude zde vyvedeny nové stupačky. Rozvody studené a teplé vody budou navrženy z plastového potrubí PP- RCT a budou vedeny v souběhu. Potrubí bude vedeno v drážkách pod omítkou, v přizdívkách, v podhledech, případně v podlaze. Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací.

Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut, desinfikován a bude provedena tlaková zkouška. Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660 – vnitřní vodovody. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak bude 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, min. 1,2 MPa.

Požární vodovod

V objektu bude nově rozvedena požární vody z materiálu pozink a osazeny nové hydranty, požární potrubí bude v suterénu vysazeno za vodoměrem a osazeno trubním oddělovačem DN40 s atestem pro oddělení pitné a požární vody.

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Splašková kanalizace od zařizovacích předmětů je vedena jednotlivými větvemi do dvora. Přípojka vedena podél levé strany objektu do ulice Školní do veřejné kanalizace pod vozovkou.

Stav jednotlivých kanalizačních větví je doporučeno prohlédnout kamerou. Po provedení prohlídky bude určeno, které větve je třeba nahradit a které pouze opravit.

Splaškové vody budou svedeny stávajícím způsobem - gravitačně do stávající přípojky jednotné kanalizace.

Stupačky splaškové kanalizace v budou řešeny plastovým potrubím HT (s útlumem hluku). Kanalizační rozvody budou vedeny od jednotlivých zařizovacích předmětů v SDK stěnách a v konstrukci stropu do přízemí a vyvedeny zemí ven z objektu, kde budou v místech ohybů osazeny revizní šachty a napojeny na stávající areálovou splaškovou kanalizaci. Nové i stávající stupačky kanalizace budou odvětrány dle projektové dokumentace, osazením ventilační hlavice na střechu a nebo osazením přivzdušňovacího ventilu. Na stoupacím potrubí bude v přístupných místech osazen čistící kus DN110.

Vnitřní připojovací a odpadní potrubí bude provedeno v potrubí PP HT, svodné vnitřní i venkovní potrubí bude provedeno z materiálu KG.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 73 6760. O provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci.

Provedení kanalizace bude ve smyslu ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky) a          ČSN 75 6760 (Vnitřní kanalizace), ČSN EN 1610 (Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení) a Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Velikost střechy se nebude měnit, množství odtékajících dešťových vod se nebude zvyšovat.

Část střechy orientovaná do dvora a ploché střechy budou odvodněny novými svody. Ploché střechy nad částí dostavby budou z 50% kryty vegetační střechou – rozchodníková rohož, která slouží k částečnému zasakování dešťové vody.

Likvidace dešťových vod bude probíhat stávajícím způsobem. Napojené do přípojky dešťové kanalizace, která vede do vodoteče.

PLYN

Objekt je připojen stávající plynovodní přípojkou. HUP a plynoměr umístěny na boční SZ fasádě. Stávající plynová kotelna se závěsným kondenzačním kotlem BAXI, který připravuje topné médium pro teplovodní etážové vytápění v 1.NP je umístěna v suterénu.

Pro vytápění 2.NP a 3.NP je doporučeno umístit nový kondenzační plynový kotel o výkonu 35 kW pro možnost rozdělení na více topných okruhů, kotel se zásobníkem TUV 208 l. Umístění v technické místnosti ve 3.NP. Odvod spalin koaxiálním potrubím nad střechu.

Navýšení spotřeby plynu o 3,8 m3.h-1

ELEKTROINSTALACE

Připojení objektu:

Stávající stav

Objekt je napojen na distribuční rozvod NN v obci vzdušným vedením – závěsným kabelem v délce 18 m ze sloupu na protější straně ulice. Je proveden převěs na střešník školy (umístěný přibližně uprostřed uliční fasády objektu). Stávající přípojková skříň je umístěna ve fasádě vpravo od vstupu. V elektroměrovém rozvaděči je nyní hlavní jistič o hodnotě 25A (třífázový).

Toto výše popsané připojení objektu navrhujeme zcela zrušit.

Na budovu školy je provedena ještě druhá přípojka NN, také závěsným kabelem a převěsem kabelu přes komunikaci před školou na roh budovy školy. Tato druhá přípojka slouží pro připojení objektu šaten TJ, který je umístěn za budovou školy. Přípojková skříň a elektroměrový rozvaděč pro objekt šaten TJ jsou umístěny v uliční fasádě školy.

Návrh

Po dobu provádění stavebních bude nutné střešník, vetknutý ve fasádě, demontovat. Dočasně bude na straně školy osazen provizorní sloup, který stávající střešník nahradí. Tato dočasná změna připojení má charakter dočasné „přeložky“. Na EG.D, a.s. bude požádáno o přeložku přípojky NN. Poblíž dočasného sloupu se po dobu výstavby umístí staveništní rozvaděč s oficiálním fakturačním měřením spotřeby el. energie.

S předstihem asi 14 měsíců od požadovaného data připojení požádá vlastník o nové trvalé připojení a zároveň o „zvýšení hodnoty hlavního jističe“ ze současných 25A na 80A. EG.D umístí přípojkovou skříň na fasádě objektu, kde bude také umístěn nový elektroměrový rozvaděč s fakturačním elektroměrem spotřeby el. energie pro školu – vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče objektu šaten TJ. Hodnota hlavního jističe (před elektroměrem) se předpokládá 80 A (char.B).  Z elektroměrového rozvaděče RE bude připojen hlavní rozvaděč objektu „RH“, umístěný v 1.NP. Z „RH“ budou připojeny  veškeré podružné rozvaděče v objektu školy.  Závazný způsob připojení bude proveden dle vyjádření rozvodných závodů po podání žádosti o přeložce, zvýšení hodnoty hlavního jističe, a následném uzavření odpovídajících smluv.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Bude provedena automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 v soustavě TN-C-S. Hlavní přívod k „RE“ bude proveden v soustavě TN-C. V hlavním rozvaděč objektu „R1“ bude proveden bod rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič N a samostatný vodič PE. Přípojnice PEN rozvaděče bude přímo připojena na zemnič objektu zvláštním vodičem.

Ochrana proti přepětí

Na přívodu do objektu bude v rozvaděči RH v objektu instalován svodič přepětí typu 1 a typu 2. V rozvodnicích R1 a R2 bude instalován svodič přepětí typu 2.  Ve vybraných koncových zásuvkách 230V bude instalován  svodič přepětí typu 3.

Vnitřní rozvody : Veškeré vnitřní rozvody elektroinstalací budou nahrazeny novými.

Světelný rozvod: El. rozvod bude proveden kabely CYKY, uloženými převážně pod omítkou a v podhledech. V historickém zdivu v 1.NP je nutné pro vedení kabelů v maximální možné míře využívat spáry ve zdivu a kabely ukládat do těchto spár. Sekání drážek do zdiva bude eliminováno na nejmenší myslitelný rozsah. Od instalačních rozvodů budou provedeny odbočky k vypínačům osvětlení, které budou umístěny ve zdech vedle dveří. Svítidla v objektu budou vyměněna za nová.

Pro osvětlení prostor budou použita LED-diodová svítidla (index podání barev Ra=80~89), 3000K~3500K. Intenzita osvětlení a umístění míst zrakového úkolu budou voleny s ohledem na výpočet umělého osvětlení a druh vykonávané činnosti dle ČSN EN 12464-1.

Ovládání svítidel bude převážně lokální, vypínače budou umístěny u vstupních dveří do místností. Vypínače budou umístěny cca ve výšce 100 cm svým spodním okrajem nad podlahou.

Prostory únikových cest budou vybaveny systémem nouzového osvětlení. Na chodbách a nad všemi únikovými dveřmi budou instalována nouzová svítidla s piktogramy ukazujícími směr úniku. Bude se jednat o nouzová svítidla s integrovanými vlastními bateriovými zdroji.

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1,– např. protipožární malta CP 636 nebo elastický protipožární tmel CP 601 od firmy HILTI.

Technologický a zásuvkový rozvod:

Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabely CYKY uloženými převážně v podlaze, v konstrukci stěn a pod omítkou. Zásuvky budou umístěny převážně cca 30cm nad podlahou spodním okrajem u běžných zásuvek. V sociálním zázemí a u umyvadel ve výšce 1.3m nad podlahou. V  IT učebně u studijních míst situovaných volně v prostoru budou zásuvky osazeny v  podlaze.

Silnoproudé zásuvky či instalační krabice pro zásuvky budou umístěny koordinovaně se zásuvkami slaboproudu ve vícenásobných rámečcích.

Ve výtahové šachtě bude umístěn nový bezbariérový osobní výtah.

Vytápění objektu bude realizováno plynovými kotli.

V objektu bude instalováno nové vzduchotechnické zařízení. Jedná se o vzduchotechnické rekuperační jednotky, ventilátory a VZT chladící (klimatizační) jednotky.

Ve přípravně jídelny bude umístění vývodů provedeno dle dokumentace „gastrotechnologie“.

Technologické spotřebiče budou připojeny dle jejich skutečného umístění.

Ve dvorní části – v exterieru - bude umístěn nový venkovní rozvaděč pro možnost osvětlení venkovních akcí na hřišti a terase.

Při vstupu do objektu, max. 5 m od vstupu do objektu bude osazeno tlačítko, které odstaví veškerou elektroinstalaci (s výjimkou zařízení vybavených vlastní baterií) „Central (Total) stop“.

V objektu není požadován žádný zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) určený pro vyhrazená požárně-bezpečnostní zařízení.

Ochrana před nebezpečným dotykem :

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena automatickým odpojením od zdroje  v  soustavě TN-S.  Ochranným prvkem bude jistič. Zvýšená ochrana bude provedena proudovými  chrániči.  V sanitách a technických místnostech  bude provedena navíc ochrana pospojováním, vodičem CY 6z/ž.

SLABOPROUDÉ ROZVODY :

Požadavky na kapacity veřejných sítí, komunikačních vedení a komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě:

Přímo před objektem školy, velmi blízko uliční fasády jsou ve volně stojících pilířích stávající rozvody kabelové datové sítě operátora.

Objekt je nyní připojeny na veřejnou komunikační síť, datové kabely jsou zavedeny do objektu ze strany ulice Školní cca 1 m od hlavního vstupu.

Datové připojení operátora bude přivedeno do prostoru datového racku v 1.NP, který tvoří uzlový bod (rozvaděč, rack), ze kterého budou samostatnými kabely připojeny jednotlivé prostory.

Uložení v budově bude ve vhodných chráničkách. V historickém zdivu je nutné pro vedení kabelů v maximální možné míře využívat spáry ve zdivu a kabely ukládat do těchto spár. Sekání drážek do zdiva bude eliminováno na nejmenší myslitelný rozsah. Zapravení čistě vápennou omítkou. Datové kabely budou ukončeny v každé stanovené místnosti datovou zásuvkou.

Strukturovaná kabeláž

V objektu bude provedena univerzální, tzv. strukturovaná kabeláž.

Předpokládáme, že pro vlastní objekt školy bude v řešeném objektu instalován rozvodný uzel budovy - datový rozvaděč 19“, připojený na novou přípojku elektronických komunikací objektu. Rozvodné uzly podlaží jsou včleněny do datového rozvaděče tak, že na patch-panelech s konektory RJ45 je ukončena kabeláž z jednotlivých podlaží objektu. Toto řešení je vzhledem k velikosti objektu a maximálním možným délkám metalických segmentů kabeláže vyhovující (nejvzdálenější segment nepřekračuje  délkový limit 90 m délky kabelu segmentu).

Pro komunikaci serverů s aktivními prvky datové sítě i komunikaci běžných pracovních stanic je uvažována architektura dle normy IEEE 802.3U,Y, typ 1000BASE-TX  (tzv. Gigabit Ethernet), která ke svému přenosu využívá kabely 6. kategorie.

Pro aktivní prvky datové sítě budou vyhrazeny prostorové rezervy v 19“ rozvaděči univerzální kabelové sítě.

Metalické segmenty kabeláže budou provedeny symetrickými nestíněnými kabely kategorie 6. UTP kabely ve všech případech tvoří jeden průběžný celek od rozvodného uzlu až po koncovou zásuvku uživatele RJ45.

Telekomunikační vývody budou provedeny zásuvkami 2x RJ45. Rozmístění je vyznačeno ve výkresech půdorysů. Na úrovni podlaží budou rozvody strukturované kabeláže vedeny v el. instalačních trubkách v podlaze všude, kde je to možné z hlediska skladby podlahy. Horizontální rozvod tak není možné jednoduše rozšířit o nové kabely.

Všechny nové datové kabely budou ukládány v souladu s ISO/IEC 11801 :

Minimální možný poloměr ohybu datových kabelů je nutno dodržet 6 x D pro 4 párový kabel, tj. orientačně při obvyklém průměru kabelu asi 6mm je nejmenší možný poloměr ohybu 36 mm.

Nejsou-li kabely uloženy v uzavřených kanálech, budou zformovány do svazků. Ve svazku bude  nejvýše 48 kabelů.

Pro access pointy (AP) pro pokrytí budovy WiFi signálem budou v řešené části vybrány datové zásuvky. Polohu AP stanoví provozovatel a je nutno koordinovat datové zásuvky se silovou zásuvkou 230V. Celá technologie bude napojena na vnitřní infrastrukturu LAN v samostatné WLAN. Předpokládá se sestavení lokální bezdrátové datové sítě WLAN dle standardu 802.11 a/b/g/n/ac (WLAN, 2,4GHz i 5GHz). K těmto přístupovým bodům je nutno také připravit napájení 230V.

Datová kabeláž se nesmí přímo dotýkat silového vedení, ani v případech křížení vedení.

Domácí videotelefon:

Domácí videotelefon bude sloužit návštěvníkům (rodičům dětí) pro komunikaci mezi vstupem do objektu školy a vybranými místnostmi (např. družinou) a kancelářemi školy. Hlavní vstup do školy bude vybaven elektrickým zámkem, elektrickým vrátným, a tlačítkovým tablem.

Je navržen plně digitální kabelový rozvod (bus systém). Zapojení domácího videotelefonu bude provedeno dle typového schématu výrobce. Systém bude samozřejmě standardně umožňovat dálkové otevření dveří vstupu z každého přístroje domácího videotelefonu.

Školní rozhlas:

Školní rozhlas v současném stavu není instalován. Proto bude vybudován nový systém.

Ve stanovených místnostech budovy ZŠ budou instalovány reproduktory školního rozhlasu. Rozvod bude proveden v systému 100V.

V ředitelně v 2.NP bude instalována ústředna školního rozhlasu. Ústředna je vybavena LAN vstupem, a poskytuje vysoký komfort systému. Audio – mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, zachytávání zvukové karty, automatizace. Ústředna má audio modul pro gongy a hlášení, a v případě potřeby umožňuje naprogramovat i školní zvonění přes reproduktory školního rozhlasu.

Výstup ústředny má 3 samostatně ovladatelné zóny. Zóny budou zvoleny na základě potřeby provozu školy (pro příklad:  jedna zóna může být využita pro aktivity v exterieru ve dvorní části na hřišti a terase).

Ochrana před nebezpečným dotykem :

Ochrana  před   nebezpečným   dotykem   bude provedena  automatickým odpojením od zdroje  v  soustavě   TN-S.  Ochranným  prvkem  bude  jistič zvýšená ochrana bude provedena  proudovými  chrániči.  V sanitách a technických místnostech  bude provedena navíc ochrana pospojováním vodičem CY 6z/ž.

Hromosvod

Jedná se o stávající objekt, který je nyní vybaven hromosvodem. Protože dojde k zásadnímu zásahu do konstrukce střechy a výšky objektu, musí být stávající systém jímací soustavy zcela demontován a po provedení nástavby a vybudování nové střešní konstrukce bude objekt vybaven kompletně novým hromosvodem. Systém jímačů a systém svodů hromosvodu bude proveden tak, aby po dokončení stavebních pracích vyhověl ČSN EN 62305-2 ed2.

Stávající zemnící soustava bude doplněna páskem FeZn 30x4mm, uloženým ve výkopu kolem objektu všude, kde to bude možné, k místům nových svodů hromosvodu, se zemnícími tyčemi v místech nových svodů. Zemnící tyče a zemnící pásek budou propojeny na stávající zemnič.

Tento systém bude také propojen do místa rozvaděče „RH“ pro přizemnění sběrnice MET (HOP).

Objekt je stanoven do třídy LPS II.  Hladina ochrany před bleskem je LPL II, kdy maximální hodnoty bleskového proudu jsou 150kA, W/R=5,6MJ/ohm pro LPL II. Z těchto údajů je dle ČSN EN 62305-1 stanoven poloměr valivé koule pro LPS II  = 30m.

Objekt má stanovou, pultovou a plochou střechu ve více výškových úrovních. Nejvyšší část střechy je 13,8 m od upraveného terénu po hřeben střechy. Pro návrh jímací soustavy byla zvolena metoda valivé koule.

Základem ochrany před účinky atmosferické elektřiny bude soustava jímacích tyčí - metoda valivé koule.

Od jímacích tyčí budou vedeny izolované vodiče HVI ®  k zemnící soustavě. Ke spojení vnějšího LPS a vodivých instalací objektu dojde až na úrovni terénu. Vedení na střeše půjde po typizovaných příchytkách. Svody budou vedeny skrytě ve fasádě. V místě připojení vodiče HVI k jímacím tyčím musí být dodržena dostatečná vzdálenost. Jímací tyče při navrženém rozmístění svým ochranným úhlem pokrývají celý prostor střech (pro dané výšky a třídu LPS). Veškerá technologie instalovaná na střeše bude v ochranném prostoru jímacích tyčí. Žádná technologie umístěná na střeše nebude propojena s jímací soustavou.

Svody budou provedeny vodičem HVI long až po úroveň zkušebních svorek, které budou umístěny maximálně 1m nad definitivně upraveným terénem.  Přes zkušební svorky bude provedeno připojení svodů na zemnič. Spoje v zemi budou svorkovány a zality asfaltem, aby nekorodovaly.

Zemní odpor nesmí překročit hodnotu 10 Ohmů. Provedení bude dle ČSN EN 62305-1...4 ed.2.

VYTÁPĚNÍ

STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

Ve stávající části objektu, v 1.NP zůstane zachován původní zdroj tepla, tedy plynový nástěnný kondenzační kotel Baxi Duo TEC MP 1.50 o topném výkonu 5÷45 kW. Tento kotel však bude přemístěn ze suterénu do 1.NP do m.č. 1.05. Kotel bude zavěšen na stěně vedle nově postaveného komínu.

Odvod spalin - nad kotlem bude osazena tvarovka pro dělené odkouření/sání 2×DN80. Kotel bude zaústěn do nově postaveného zděného komínu DN 140 plastovým kouřovodem DN 80. Komín bude v provedení přetlak, mokrý provoz. Kouřovod i kotel budou napojeny na odvod kondenzátu.

Přívod spalovacího vzduchu - systém sání spalovacího vzduchu bude proveden ze severozápadní fasády. Pro kotel bude veden samostatný přívod spalovacího vzduchu – plastové potrubí DN 80 zakončené na fasádě protidešťovou žaluzií.

Zabezpečení kotelny - teplovodní systém bude zabezpečen pomocí pojistného ventilu, který je součástí plynového kotle. Otevírací přetlak pojistného ventilu bude nastaven na 3 bary.

Topný systém bude zabezpečen stávající přemístěnou externí expanzní nádobou o objemu 200 litrů. Pro prvotní napouštění teplovodního systému bude použita upravená topná voda v souladu s požadavky dodavatele kondenzačního kotle.

V kotli bude prováděn ohřev topné vody na základní teplotní spád 70/55 °C. Nucený oběh topné vody v kotlovém okruhu zajistí vestavěné kotlové oběhové čerpadlo. Topná voda od kotle bude dovedena k hydraulickému vyrovnávači tlaku. Tento bude na sekundární straně propojen s kombinovaným rozdělovačem a sběračem. Rozdělovač bude osazen dvěma sekundárními větvemi:

- První větev bude sloužit pro napojení vytápění první části 1.NP objektu tělesy. Regulace výkonu ve větvi bude řízena trojcestnou směšovací armaturou s el. pohonem. Regulace bude ekvitermní dle příslušného venkovního čidla.

- Druhá větev bude sloužit pro napojení vytápění druhé části 1.NP objektu tělesy. Regulace výkonu ve větvi bude řízena trojcestnou směšovací armaturou s el. pohonem. Regulace bude ekvitermní dle příslušného venkovního čidla.

Potrubí obou větví bude osazeno oběhovými čerpadly. Dále budou potrubí osazeny filtry pro zachycení mechanických nečistot, zpětnými armaturami a uzavíracími armaturami.

Celkový instalovaný výkon kotelny				45 kW

Teplotní spád							70/55 0C

Úprava stávajícího systému vytápění v 1.NP

Výstupní potrubí obou větví bude propojeno se stávajícími rozvody vytápění pod stropem chodby m.č. 1.03 (tedy v místě odkud vystupují stávající rozvody z 1.PP od stávajícího kotle).

Veškeré nové rozvody topné vody, a to jak u kotle, dále v kotelně a následně propojovací rozvody v 1.NP budou měděné spojované lisovacími měděnými fitinkami.

Dále dojde v 1.NP vlivem částečných dispozičních změn v hygienickém zázemí, v přípravně jídel, na chodbě a schodišti k potřebě doplnění či výměně stávající otopné plochy za nová tělesa. Všechny tyto prostory budou opět vytápěny pomocí deskových otopných těles s bočním napojením (typ Klasik). Tělesa budou novými měděnými rozvody napojena na stávající páteřní vedení pod stropem 1.NP.

NOVÝ PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

Pro nástavbu 2.NP a 3.NP bude osazen nový zdroj tepla, plynový nástěnný kondenzační kotel o topném (modulovaném) výkonu 5÷35 kW. Tento kotel bude umístěn do technické místnosti č. 310 ve 3.NP.

Součástí kotle bude mimo jiné: nerezový výměník, spalinový ventilátor, pojistný ventil 3 bary, oběhové čerpadlo. Kotel bude zavěšen na stěně technické místnosti m.č. 3.10.

Celkový výkon kotelny je 1 × 45 kW = 45 kW. Dle vyhlášky č. 91/1993 se tedy nejedná o kotelnu III. kategorie.

Odvod spalin/přívod spalovacího vzduchu - kotel bude napojen na koaxiální plastové potrubí DN80/125 sloužící pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu. To potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu a zde bude zakončeno vertikální komínovou tvarovkou. Kouřovod i kotel budou napojeny na odvod kondenzátu.

Zabezpečení kotelny - teplovodní systém bude zabezpečen pomocí pojistného ventilu, který je součástí plynového kotle. Otevírací přetlak pojistného ventilu bude nastaven na 3 bary.

V kotli bude prováděn ohřev topné vody na základní teplotní spád 60/45 °C. Nucený oběh topné vody v kotlovém okruhu zajistí vestavěné kotlové oběhové čerpadlo. Topná voda od kotle bude dovedena k hydraulickému vyrovnávači tlaku. Tento bude na sekundární straně propojen s kombinovaným rozdělovačem a sběračem. Rozdělovač bude osazen dvěma sekundárními větvemi:

- První větev bude sloužit pro napojení podlahového vytápění 2.NP a 3.NP objektu. Regulace výkonu ve větvi bude řízena trojcestnou směšovací armaturou s el. pohonem. Regulace bude ekvitermní dle příslušného venkovního čidla.

- Druhá větev zajistí ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku TV. Regulace bude řízena od teploty TV v zásobníku.

Potrubí obou větví bude osazeno oběhovými čerpadly. Dále budou potrubí osazeny filtry pro zachycení mechanických nečistot, zpětnými armaturami a uzavíracími armaturami.

Celkový instalovaný výkon kotelny				35 kW

Teplotní spád	kotlového okruhu a okruhu ohřevu TV	60/45 0C

Teplotní spád	okruhu podlahového vytápění		40/30 0C

V nově navržených prostorech nástavby 2.NP a 3.NP objektu základní školy je navržen teplovodní nízkoteplotní podlahový systém. Rozvody podlahového topení budou vedeny v podlaze na systémové desce s nopy výšky 3 cm s rozteči rastru 5 cm. Rozvody budou z trubek PE-Xa 17×2 mm s kyslíkovou bariérou. Jsou navrženy celkem tři (dva pro 2.NP a jeden pro 3.NP) rozdělovací stanice podlahového topení (s průtokoměry a regulačními šroubeními). Skříně pro rozdělovače budou v provedení pod omítkovém. Plocha podlahy bude rozdělena na dilatační pásma dle požadavku dodavatele anhydritu (betonu). Dilatační úseky budou odděleny mezi sebou a kolem stěn dilatační páskou.

OHŘEV TUV

Ohřev teplé vody pro stávající spotřebiče v 1.NP je zajištěn v novém nepřímo ohřívaném stacionárním zásobníku TV o objemu 208 litrů.

Příprava teplé vody pro spotřebiče ve 2.NP a 3.NP bude zajištěna v novém nepřímo ohřívaném stacionárním zásobníku TV o objemu 208 litrů. Zásobník bude umístěn v technické místnosti ve 3.NP vedle plynového kotle. V jednotlivých učebnách ve 2.NP a 3.NP bude ohřev TUV zajištěn ze závěsných el. ohřívačů pod umyvadlo, objem 5l, příkon 2,0 kW, 1 PE-N 230/50.

VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

1 – VĚTRÁNÍ TŘÍD

Systém větrání - nucené, rovnotlaké

Množství vzduchu: 600/600 m3/hod (P/O)

Typ vzt zařízení: podstropní rekuperační jednotka - pro použití ve školních třídách (s el. předehřevem). Umístění pod stropem řešené učebny. Sání čerstvého vzduchu	přes sací element nad střechou (sací hlavice, sací šikmý kus) – společné pro více vzt jednotek. Odvod znehodnoceného vzduchu nad střechu (přes výfukové hlavice, šikmé výfukové kusy) – společné pro více vzt jednotek.

2 – VĚTRÁNÍ JÍDELNY A PŘÍPRAVNY

Systém větrání – nucené, přívod vzduchu – jídelna, odvod vzduchu – přípravna, jídelna, sklad

Množství vzduchu: 1400/1400 m3/hod (P/O).

Typ vzt zařízení: vzt jednotka s rekuperací (s el. předehřevem) ve venkovním provedení, vertikální (parapetní) provedení. Umístění vzt zařízení na terénu u jídelny. Přívodní elementy - textilní vyústky, odvodní elementy -nerezový zákryt a odlučovače tuku (přípravna), odlučovače tuku na potrubí (jídelna), odvodní talířový ventil (sklad). Sání čerstvého vzduchu přes sací element na potrubí. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukový element na potrubí.

2A - WC PRO ZAMĚSTNANCE (PŘÍPRAVNA)

Systém větrání - nucené, podtlakové.

Množství vzduchu: 50 m3/hod

Typ vzt zařízení: malý radiální ventilátor s doběhem. Umístění vzt zařízení pod podhledem řešené místnosti. Úhrada vzduchu z okolních prostor/z exteriéru. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukové elementy (výfukové hlavice, šikmé výfukové kusy) nad střechu.

3 – VĚTRÁNÍ CVIČEBNY

Systém větrání - nucené, rovnotlaké

Množství vzduchu: 1250/1250 m3/hod (P/O)

Typ vzt zařízení: vzt jednotka s rekuperací (s el. předehřevem), podstropní provedení. Umístění vzt zařízení pod stropem šatny u cvičebny. Přívodní elementy - textilní vyústky. Odvodní elementy - odvodní komfortní vyústky s regulací. Sání čerstvého vzduchu přes protidešťovou žaluzií na fasádě. Odvod znehodnoceného vzduchu přes protidešťovou žaluzií na fasádě. Tlumení hluku- kulisové tlumiče hluku .

4 – VĚTRÁNÍ UČEBNY DRUŽINY VE 3.NP

Systém větrání - nucené, rovnotlaké

Množství vzduchu: 1200/1200 m3/hod (P/O)

Typ vzt zařízení: vzt jednotka s rekuperací (s el. předehřevem), podstropní provedení.  Umístění vzt zařízení pod stropem chodby v 3.NP. Přívodní elementy - textilní vyústky. Odvodní elementy - odvodní komfortní vyústky s regulací. Sání čerstvého vzduchu přes sací elementy nad střechou. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukové elementy (výfukové hlavice,  šikmé výfukové kusy) nad střechu. Tlumení hluku -	kulisové tlumiče hluku .

5A – VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ HOŠI V 1.NP

5B - VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ DÍVKY V 1.NP

Systém větrání - nucené, podtlakové

Množství vzduchu:130 m3/hod – z.č. 5A, 130 m3/hod – z.č. 5B

Typ vzt zařízení - diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem. Umístění vzt zařízení  v podhledu m.č. 1.17 – z.č. 5A, v podhledu m.č. 1.22 – z.č. 5B. Odvodní elementy - odvodní talířové ventily. Úhrada vzduchu z okolních prostor/z exteriéru. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukové elementy (výfukové hlavice, šikmé výfukové kusy) nad střechu. Tlumení hluku - hlukově izolovaná Al hadice (před a za ventilátorem).

5C – VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ UČITELÉ V 1.NP

Systém větrání - nucené, podtlakové.

Množství vzduchu: 80 m3/hod

Typ vzt zařízení - diagonální ventilátor na kruhové potrubí s doběhem. Odvodní elementy - odvodní talířové ventily. Úhrada vzduchu z okolních prostor/z exteriéru. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukové elementy (výfukové hlavice, šikmé výfukové kusy) nad střechu. Tlumení hluku -  hlukově izolovaná Al hadice (před a za ventilátorem)

6A – VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ DÍVKY VE 2.NP

6B – VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ HOŠI VE 2..NP

Systém větrání - nucené, podtlakové

Množství vzduchu: 210 m3/hod – z.č. 6A, 155 m3/hod – z.č. 6B

Typ vzt zařízení: diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem. Umístění vzt zařízení v podhledu. Odvodní elementy - odvodní talířové ventily. Úhrada vzduchu z okolních prostor/z exteriéru. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukové elementy (výfukové hlavice, šikmé výfukové kusy) nad střechu. Tlumení hluku - hlukově izolovaná Al hadice (před a za ventilátorem)

6C – VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ IMOBILNÍ VE 2.NP

6D – VĚTRÁNÍ ÚKLIDU VE 2.NP

Systém větrání - nucené, podtlakové

Množství vzduchu: 	80 m3/hod – z.č. 6C, 	50 m3/hod – z.č. 6D

Typ vzt zařízení: nástěnný radiální ventilátor s doběhem. Umístění vzt zařízení: 	pod podhledem řešené místnosti. Úhrada vzduchu z okolních prostor/z exteriéru. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukové elementy (výfukové hlavice, šikmé výfukové kusy) nad střechu.

Tlumení hluku: hlukově izolovaná Al hadice.

7A – VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ ŽENY VE 3.NP

7B – VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ MUŽI VE 3.NP

Systém větrání: nucené, podtlakové

Množství vzduchu: 130 m3/hod – z.č. 7A, 130 m3/hod – z.č. 7B

Typ vzt zařízení: diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem. Umístění vzt zařízení: 	pod podhledem řešené místnosti. Úhrada vzduchu z okolních prostor/z exteriéru. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukové elementy (výfukové hlavice, šikmé výfukové kusy) nad střechu. Tlumení hluku: hlukově izolovaná Al hadice.

7C – VĚTRÁNÍ ÚKLIDU VE 3.NP

Systém větrání: nucené, podtlakové

Množství vzduchu: 50 m3/hod

Typ vzt zařízení: nástěnný radiální ventilátor s doběhem. Umístění vzt zařízení: 	pod podhledem řešené místnosti. Úhrada vzduchu z okolních prostor/z exteriéru. Odvod znehodnoceného vzduchu přes výfukové elementy (výfukové hlavice, šikmé výfukové kusy) nad střechu.

Tlumení hluku: hlukově izolovaná Al hadice.

8 – KLIMATIZACE UČEBNY DRUŽINY VE 3.NP

Místnost je rozdělena na dvě části – v každé části je instalována 1 vnitřní jednotka.

Systém chlazení (klimatizace): přímé

Zdroj chladu:	venkovní jednotka s inverterem - multisplit (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch)

Vnitřní jednotka: nástěnná (Qch = 5 kW; Qt = 3,3 kW)

Umístění zdroje chladu: na terase – m.č. 3.11a (na pryžových podstavcích)

Propojení venkovní a vnitřní jednotky:izolované Cu-potrubí s chladivem a komunikačním kabelem

9 – CHLAZENÍ SERVERU

Systém chlazení (klimatizace): přímé

Zdroj chladu: venkovní jednotka s inverterem - split (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch)

Vnitřní jednotka: nástěnná (Qch = 2,5 kW)

Umístění zdroje chladu: na venkovní stěně nad jídelnou (na konzolách)

Propojení venkovní a vnitřní jednotky:izolované Cu-potrubí s chladivem a komunikačním kabelem

VĚTRÁNÍ SKLEPNÍCH PROSTOR

Pro podporu větrání budou instalovány odvodní ventilátory. Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu. Ovládání autonomní (ventilátory s doběhem). Výměna vzduchu v řešených místnostech bude cca 2x – 5x/hod. Odvětrání zajistí diagonální (radiální) ventilátor v tichém provedení.

Montáž, provoz, údržba a obsluha zařízení

Montáž všech vzduchotechnických zařízení musí být prováděna odborně a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a seřízena a uživatel musí být seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení.

Vzduchotechnické jednotky, ventilátory a ostatní VZT elementy může do provozu uvádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 150 v platném znění provedena výchozí revize elektrického zařízení. Po splnění těchto předpokladů je možné uvést vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT zařízení do zkušebního provozu. Ve zkušebním provozu je třeba provést zaregulování vzt tras a komplexní zkoušky zařízení včetně měření výkonu jednotek a ověření funkce systému měření a regulace.

Odborná firma uvádějící VZT zařízení do chodu je povinna zaškolit obsluhu uživatele, o čemž musí být proveden písemný doklad.

Do míst instalace vzduchotechnických zařízení musí být uživatelem umožněn snadný přístup pro zajištění pravidelné kontroly, obsluhy a údržby zařízení.

Zaregulování tras je zajištěno soustavou škrtících a regulačních elementů případně regulací distribučních elementů. Obsluhu zařízení musí provádět zvlášť vyškolená osoba a to v souladu s vypracovaným provozním řádem dodavatele.

Údržbu a servis musí provozovatel provádět na základě provozních předpisů předaných dodavatelem díla.

Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu chladicí a topné soustavy je provozovatel povinen provádět na tomto zařízení provozní a preventivní údržbu.

# B.4	Dopravní řešení

B.4a.	Popis dopravního řešení

Stávající dopravní řešení se nemění. Objekt školy je napojen stávajícím sjezdem z komunikace v ulici Školní, parc.č. 1633/1 v k.ú. Popůvky. Podél západní fasády je umožněn průjezd do dvora.

B.4b.	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající napojení.

B.4c.	Doprava v klidu

Průjezd do dvora a zpevněná plocha u průjezdu zajistí 2 parkovací místa pro osobní automobily.

Prostor u sjezdu z místní komunikace umožní krátkodobé stání typu K+R do 10 min pro osobní automobil. Toto stání bude mít parametry parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Ve stávající zástavbě není zvýšení počtu parkovacích míst možné. Je třeba využít stávající obecní parkovací místa u hřiště na pozemcích obce parc.č. 5/6, 7 v k.ú. Popůvky. Docházková vzdálenost ke škole 120 m po klidovém chodníku kolem hřiště nebo po chodníku v ulici Školní.

Doprava v klidu, výpočet stání – základní škola

Dle ČSN 736110, par. 14.1.4 se celkový počet stání pro posuzovanou stavbu určí podle vzorce:

N = Oo . kp

Oo   základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 1:2

z toho 20% dlouhodobých a 80% krátkodobých typu K+R (do 10 minut)

kp   součinitel redukce počtu stání

kde

Po   1 účelová jednotka na 1 odstavné je 5 žáků = 120:5 = 24 stání

kp   součinitel redukce počtu stání z tabulky 30 (město 10 970 obyvatel, malá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou) = 1

N = 24.1 = 21 parkovacích stání

z toho 20% dlouhodobých – 20% z 24 = 5

z toho 80% krátkodobých ( stání typu K+R do 10 min) – 80% z 24 = 19

B.4d.	Pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5a.	Terénní úpravy

- nedojde k terénním úpravám.

B.5b.	Použité vegetační prvky

- při stavbě bude ochráněn kmen vzrostlé lípy.

B.5c.	Biotechnická opatření

- neřeší se

# B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6a.	Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

OVZDUŠÍ

Vytápění

Objekt je vytápěn dvěna kondenzačními plynovými kotly.

Stávající plynový nástěnný kondenzační kotel Baxi DuoTEC MP 1.50 o topném výkonu 5÷45 kW bude přemístěn ze suterénu do 1.NP do m.č. 1.05. Odvod spalin - nad kotlem bude osazena tvarovka pro dělené odkouření/sání 2×DN80. Kotel bude zaústěn do nově postaveného zděného komínu DN 140 plastovým kouřovodem DN 80. Komín bude v provedení přetlak, mokrý provoz. Kouřovod i kotel budou napojeny na odvod kondenzátu. Přívod spalovacího vzduchu - systém sání spalovacího vzduchu bude proveden ze severozápadní fasády. Pro kotel bude veden samostatný přívod spalovacího vzduchu – plastové potrubí DN 80 zakončené na fasádě protidešťovou žaluzií.

Pro nástavbu 2.NP a 3.NP bude osazen nový zdroj tepla, plynový nástěnný kondenzační kotel o topném (modulovaném) výkonu 5÷35 kW. Tento kotel bude umístěn do technické místnosti č. 3.10 ve 3.NP. Součástí kotle bude mimo jiné: nerezový výměník, spalinový ventilátor, pojistný ventil 3 bary, oběhové čerpadlo. Kotel bude zavěšen na stěně technické místnosti m.č. 3.10.

Odvod spalin/přívod spalovacího vzduchu - kotel bude napojen na koaxiální plastové potrubí DN 80/125 sloužící pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu. To potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu a zde bude zakončeno vertikální komínovou tvarovkou. Kouřovod i kotel budou napojeny na odvod kondenzátu.

Omezení prašnosti

Při realizaci stavebního záměru bude zabezpečena minimální prašnost (zkrápění, čištění komunikací, čištění vozidel znečištěných stavbou).

HLUK

Provoz školy nebude zdrojem hluku.

VODA, PŮDA

Objekt nemá negativní vliv na zdroj podzemní vody, vodoteč se v blízkosti objektu nevyskytuje.

ODPAD

Provoz školy bude produkovat běžný domovní odpad. Pro nádoby s komunálním odpadem  je vymezeno stálé stanoviště. Odvoz odpadu bude smluvně zajištěn s příslušnou firmou, která se odvozem odpadu zabývá.

Odpady ze stavby jsou popsané v díle B.8.h

B.6b.	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Kmen vzrostlé lípy bude při stavbě ochráněn dřevěným obalem. V kořenové zóně stromu nebude navážena žádná zemina, nebude zde umístěn stavební materiál ani kontejner, půda nesmí být chemicky kontaminována.

B.6c.	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se.

B.6d.	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Neřeší se.

B.6e.  V případě záměrů, spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není předmětem řešení.

B.6.f   Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Není předmětem řešení.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva - neřeší se.

# B.8	Zásady organizace výstavby

B.8a.	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů vody v budově. Spotřeba bude měřena staveništním vodoměrem.

Po dobu provádění stavebních prací bude nutné stávající připojení NN dočasně upravit. Střešník, vetknutý ve fasádě, bude nutné po dobu provádění nástavby objektu demontovat. Na straně školy bude dočasně instalován provizorní sloup, který (pouze po dobu výstavby) nahradí zrušený střešník. Tato dočasná změna připojení má charakter dočasné „přeložky“. Poblíž dočasného sloupu se po dobu výstavby umístí staveništní rozvaděč s oficiálním fakturačním měřením spotřeby el. energie.

B.8b.	Odvodnění staveniště

Není vyžadováno odvodnění staveniště.

B.8c.	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude využívat stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Příjezd stávajícím sjezdem z místní komunikace z ulice Školní.

B.8d.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Dočasné skladování stavebního materiálu je možné na zpevněné ploše dvora, na pozemku parc.č. 1 v k.ú. Popůvky. Stavební suť ze stavby bude nakládána do kontejnerů, ihned odvážena na příslušné řízené skládky odpadu.

B.8e.	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště je vymezeno stávajícím objektem a stávajícím plotem. Kmen blízké vzrostlé lípy  bude při stavbě ochráněn dřevěným obalem. V kořenové zóně stromu nebude navážena žádná zemina, nebude zde umístěn stavební materiál a kontejner, půda nesmí být chemicky kontaminována.

B.8f.	Maximální zábory pro staveniště

Dočasné skladování stavebního materiálu bude umožněno na dvoře a zpevněné ploše před objektem školy, parc.č. 1, 56/2, 5/1 v k.ú. Popůvky.

Při opravě na straně ulice Školní bude dočasně zabrána na stávajícím chodníku č.parc. 5,1,5,2 v k.ú. Popůvky ( ostatní plocha, ostatní komunikace ) plocha 120 m2, délky 33 m podél celého objektu školy. Chodník šířky 1,5 – 1,8 m na protilehlé straně ulice zajistí dostatečnou možnost průchodu pro pěší.

B.8g.	Požadavky na na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou požadovány.

B.8h.   Maximální produkované množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

KATALOG ODPADŮ

Legenda kategorie odpadu: O………..ostatní odpad, N………..nebezpečný odpad

U stávajícího krovu, střešní krytiny a ve skladbě podlahy půdy se nevyskytuje azbest. Při bourání nedojde k sanaci a likvidaci materiálů, které obsahují azbestová vlákna.

| Katalog číslo | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství v t (odhad) | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | O | 4,3 | R5 |
| 17 01 02 | cihly | O | 31,2 | R5/R13 |
| 17 01 03 | tašky a keramické výrobky | O | 3,1 | R5 |
| 17 01 07 | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 7,9 | R12 |
| 17 02 01 | dřevo | O | 51,3 | R1 |
| 17 02 02 | sklo | O | 0,01 | R5 |
| 17 02 03 | plasty | O | 0,12 | R5 |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,02 | R5 |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 | O | 23,1 | D1 |

U konstrukcí na půdě, u stávající střešní krytiny a u konstrukcí určených k bourání se nevyskytuje azbest. Při bourání nedojde k sanaci a likvidaci materiálů, které obsahují azbestová vlákna.

V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky budou tyto odpady podle jednotlivých druhů ukládány do vhodných shromažďovacích prostředků v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, označeny v souladu s přílohou č. 29 výše uvedené vyhlášky a místa nakládání s nebezpečným odpadem vybavena řádně vyplněným identifikačním listem nebezpečného odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 3 výše citované vyhlášky. Přeprava nebezpečných odpadů bude zajištěna a ohlášena v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Nakládání se stavebním odpadem:

- Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů, které budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů

-  Stavební odpad bude tříděný podle druhů

-  Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

- Osoba, které bude odpad předáván, se prokáže oprávněním k převzetí odpadu

- Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu. Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude vyčištěno

B.8i.	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

K deponii zeminy nedojde. Zemina, vytěžená při zakládání nového schodiště bude použita k terénním úpravám na vlastním pozemku parc.č. 1 v k.ú. Popůvky.

B.8j.	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba celé akce bude organizována tak, aby nedocházelo ke zhoršení životního prostředí v blízkém okolí.

Odpad ze stavby bude na stavbě roztříděn, odvezen a uložen na příslušné řízené skládky.

Evidenci odpadů povede investor- stavebník a doklady o evidenci odpadů a jejich zneškodnění budou předloženy při kolaudaci stavby.

B.8k.	Zásady bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména ustanovení NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v návaznosti na NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je třeba dodržovat základní požadavky dle Zákona č.309/2006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb., vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“.

Veškeré konstrukce a stavební materiály jsou voleny tak, aby vyhověly bezpečnostním a protipožárním předpisům. Budou stanovena bezpečnostní opatření, která budou schválena bezpečnostním technikem dodavatele. Bude zajištěno řádné osvětlení staveniště.

Pracovníci stavby i obyvatelé domu budou řádně poučeni o provozu při stavbě.

Na staveništi budou dodržovány předpisy na ochranu zdraví při práci na el. zařízeních dle ČSN 34 31 00 a příslušných přidružených ČSN.

Všichni pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky.

Veškeré práce budou provádět pouze osoby,k tomu účelu určené, s příslušnou kvalifikací a poučením.

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména :

a) ochranu proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu ( kryty, akustické zástěny apod.)

### Pracovní doba, fond pracovní doby

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem. Předpokládá se provádění stavby v době od 7 oo - 20 oo hod. Vzhledem k charakteru okolní zástavby nebude možno provádět stavební činnosti v době nočního klidu.

### Bezpečnostní předpisy

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování všech platných závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vlády

### Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru.

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

### Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ( dále jen „plán BOZP“) tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými  plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím  platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování  veřejných komunikací. Vozidla, dopravující sypké materiály, musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Komunikace budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny.

B.8l.	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se.

B.8m.	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro stavbu bude využito stávající napojení na dopravní infrastrukturu.

B.8n.	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Budou dodržena technologická pravidla a postupy při provádění stavby vzhledem k účinkům vnějšího prostředí.

Harmonogram kontrolních prohlídek stavby:

1.prohlídka - bude provedena po ukončení bouracích prací

2.prohlídka - bude provedena po provedení nových konstrukcí

3.prohlídka - bude provedena po provedení technických rozvodů

4.prohlídka - bude provedena po dokončení stavby

Termíny připravenosti sdělí stavebník příslušnému stavebnímu úřadu s předstihem 14 dní.

B.8o.	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpoklad zahájení stavby:           duben 2024

Předpoklad ukončení stavby:          srpen  2025

Brně dne 21.1. 2024                                                   vypracovala: ing. arch. Růžena Klementová