## Rekapitulace-titulní list
VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.1. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Investor: | Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Stavba : | NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9
Zpracovatel: | Ing. Karel Rychlý
R E K A P I T U L A C E
Dodávky (rozvaděče) |  |  | 0
Svítidla - materiál |  |  |  | 0
Svítidla - montáž |  |  |  | 0
Silnoproudé rozvody - materiál el.instalace |  |  |  | 0
Silnoproudé rozvody - montáž el.instalace |  |  |  | 0
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0 |  | 0
Hromosvod - materiál |  |  |  | 0
Hromosvod - montáž |  |  |  | 0
Zemní práce |  |  |  | 0
mezisoučet |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové údaje celkem: |  |  |  | 0
Výchozí revize+zpráva (24hod) |  | 0 | Kč/hod | 0
Vypracování dokumenace
skutečného provedení stavby (20hod) |  | 0 | Kč/hod | 0
POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: |  |  |  | 0
Ceny jsou stanoveny bez DPH.
Rozpočtová soustava je použita dle "ÚRS Praha", 800-741 Elektroinstalace-silnoproud, 800-742 Elektroinstalace-slaboproud,
doplněna podle potřeby o vlastní položky. Cenová úroveň 2024/I - 1. pololetí 2024.
Všechny položky vlastní a individuální, atp. (neoznačené cenovou soustavou) obsahují montáž a dodávku, pomocný
materiál a veškeré náklady spojené s úplným dokončením prací obsažených v popisu položky a projektové dokumentaci
vč. vnitrostaveništního přesunu hmot a mimostaveništní dopravy.

## Svítidla-materiál
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Nástavba a stavební úpravy základní školy v Popůvkách, Školní 63/9
Investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
D.1.4.1. Elektroinstalace - zařízení silnoproudé elektrotechniky
SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)
Pol. | Typ | Popis produktu |  |  | Jedn. |  | Cena/ks | Celkem bez DPH
01. | A | Svítidlo přisazené lineární, alu profil, bílý lak, difuzer aluminum lesk parabola, |  |  | 75 | ks | 0 | 0
profil 98x80 mm, délka 1480 mm, zdroj LED 44 W, 4700 lm ze sv., 4000K,
CRI>80, UGR≤19, IP20, vč. driveru nestmívatelného
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 75 | ks | 0 | 0
02. | B1 | Svítidlo přisazené lineární, alu profil, bílý lak, difuzer opál PMMA, profil |  |  | 10 | ks | 0 | 0
98x80 mm, délka 1480 mm, zdroj LED 44 W, 4220 lm ze sv., 4000K,
CRI>80, IP20, vč. driveru nestmívatelného
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 10 | ks | 0 | 0
03. | B2 | Svítidlo přisazené lineární, alu profil, bílý lak, difuzer opál PMMA, profil |  |  | 15 | ks | 0 | 0
98x80 mm, délka 1480 mm, zdroj LED 31 W, 3100 lm ze sv., 4000K,
CRI>80, IP20, vč. driveru nestmívatelného
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 15 | ks | 0 | 0
04. | C | Svítidlo přisazené kruhové, alu konstrukce, lak bílý, fazetový reflektor, čirý |  |  | 53 | ks | 0 | 0
difuzer, Ø 180, výška 205 mm, vyzařování přímé, zdroj LED 27 W, 2284 lm,
4000K, CRI>80, vyzařovací úhel 38°, IP23, 2,3 kg, vč. driveru nestmívatelného
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 53 | ks | 0 | 0
05. | D | Svítidlo nástěnné, alu konstrukce, lak bílý, difuzer akryl opál, 280x85x55 mm, |  |  | 3 | ks | 0 | 0
vyzařování přímo/nepřímé, zdroj LED 16 W, 1710 lm ze sv., 4000K, CRI>80,
vyzařování 120°, vč. driveru nestmívatelného, IP20
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 3 | ks | 0 | 0
06. | E | Svítidlo přisazené kruhové, alu konstrukce, lak bílý, opál difuzer, Ø 300, výška |  |  | 12 | ks | 0 | 0
39 mm, vyzařování přímé, zdroj LED 30 W, 2550 lm, 4000K, CRI>80, vyzař.
úhel 120°, IP20, 1,2 kg, vč. driveru nestmívatelného
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 12 | ks | 0 | 0
07. | F | Svítidlo přisazené čtvercové, alu konstrukce, bílý lak, difuzer parabola lesk, |  |  | 16 | ks | 0 | 0
anti glare optika, 115x115x90 mm, vyzařování přímé, zdroj LED 36 W, 2850 lm
ze svítidla, 4000K, CRI>80, UGR≤19, hmotnost 0,8 kg, , vč. driveru nestm., IP20
|  | - ochranný drátěný koš |  |  | 16 | ks | 0 | 0
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 16 | ks | 0 | 0
08. | G | Svítidlo vestavné kruhové, alu konstrukce, lak bílý, reflektor fazetový dark light, |  |  | 28 | ks | 0 | 0
Ø 75 mm, výška 100 mm, stropní výřez Ø 68 mm, požadovaná vest. hloubka
130 mm, vyzařování přímé, zdroj LED 10 W, 800 lm ze sv., 3000K, CRI>80,
UGR≤19, úhel 24°, IP20, vč. driveru nestmívatelného
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 28 | ks | 0 | 0
09. | H | Svítidlo stropní lineární, polykarbonát konstrukce, nerez spony, difuzer opál, |  |  | 16 | ks | 0 | 0
profil 80x84 mm, délka 1515 mm, vyzařování přímé, zdroj LED 40 W, 4000 lm
ze svítidla, 4000K, CRI>80, vyzařovací úhel 120°, hmotnost 1,8 kg, IP67, IK08,
vč. driveru nestmívatelného
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 16 | ks | 0 | 0
10. | I | Svítidlo přisazené nástěnné, alu konstrukce, lak šedý, difuzer semitransparent, |  |  | 7 | ks | 0 | 0
220x90x50 mm, vyzařování přímé, zdroj LED 3 W, 250 lm ze sv., 6000K, Ra 80,
vyzařovací úhel 100°, hmotnost 1 kg, IP54, vč. driveru nestmívatelného
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 7 | ks | 0 | 0
11. | J | Svítidlo přisazené nástěnné, alu konstrukce, lak šedý, difuzer semitransparent, |  |  | 11 | ks | 0 | 0
220x90x50 mm, vyzařování přímé, zdroj LED 3 W, 250 lm ze sv., 3000K, Ra 80,
vyzařovací úhel 75°, hmotnost 1 kg, IP54, vč. driveru nestmívatelného
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 11 | ks | 0 | 0
12. | K | Svítidlo závěsné válcové, kovová konstrukce, lak bílý, optika dark light, závěs |  |  | 1 | ks | 0 | 0
na kabelu, Ø 75 mm, výška 400 mm, vyzařování přímé, pro zdroj LED GU10
max.10 W, hmotnost 1 kg, IP20
|  | - světelný zdroj LED 7W, GU10, 4000K, 36° |  |  | 1 | ks | 0 | 0
|  | - recyklační příspěvek ze svítidla |  |  | 1 | ks | 0 | 0
|  | - recyklační příspěvek ze zdroje |  |  | 1 | ks | 0 | 0
13. | N1 | Protipanické nouzové svítidlo. Optika open space, 2W LED, 380 lm, IP20 |  |  | 19 | ks | 0 | 0
1h baterie, svítící při výpadku, autotest, bílé, PO4
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 19 | ks | 0 | 0
14. | NOU | Nouzové svítidlo s piktogramem ukazujícím směr úniku, EXIT, 1W, LED |  |  | 35 | ks | 0 | 0
IP65, 1h, svítící při výpadku, autotest, bílé, LiFePO4
|  | - recyklační příspěvek |  |  | 35 | ks | 0 | 0
|  |  |  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | Pozn.: |  | Ceny svítidel a dílů jsou uvedeny bez DPH. V cenové nabídce jsou zahrnuty recyklační příspěvky za svítidla a světelné zdroje podle platné novely Zákona o odpadech č. 542/2020 Sb. Uvedené ceny nezahrnují dopravu na stavbu, montáž a montážní materiál. Dodací lhůta cca 6-8 týdnů nebo dle dohody. Na svítidla je poskytována záruka 24 měsíců nebo dle dohody. Na výměnné světelné zdroje je poskytována záruka 6 měsíců.
|  | Vypracoval | : | Milan Vyskočil, 777 304 462, milan.vyskocil@ateh.eu
|  | V Brně dne | : | 2024-01-10

## Svítidla-montáž
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba | Nástavba a stavební úpravy základní školy v Popůvkách, Školní 63/9
Investor: | Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
D.1.4.1. Elektroinstalace - zařízení silnoproudé elektrotechniky
SVÍTIDLA - montáž svítidel
Položka ÚRS | Pol. | Název zboží | Jedn. |  | Cena/jedn. | Cena bez DPH
741372062 | "A" | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | 75 | ks | 0 | 0
741372062 | "B1" | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | 10 | ks | 0 | 0
741372062 | "B2" | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | 15 | ks | 0 | 0
741372061 | "C" | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | 53 | ks | 0 | 0
741372021 | "D" | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | 3 | ks | 0 | 0
741372061 | "E" | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | 12 | ks | 0 | 0
741372061 | "F" | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | 16 | ks | 0 | 0
741372111 | "G" | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | 28 | ks | 0 | 0
741372154 | "H" | Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů | 16 | ks | 0 | 0
741372063 | "I" | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů | 7 | ks | 0 | 0
741372063 | "J" | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů | 11 | ks | 0 | 0
741372072 | "K" | Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | 1 | ks | 0 | 0
741372061 | "N1" | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | 19 | ks | 0 | 0
741372021 | "NOU" | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | 35 | ks | 0 | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## Silnoproud-materiál
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Nástavba a stavební úpravy základní školy v Popůvkách, Školní 63/9
Investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
D.1.4.1. Elektroinstalace - zařízení silnoproudé elektrotechniky
Silnoproud - materiál
Č. P. | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm | m | 90 | 0 | 0
2 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | m | 145 | 0 | 0
3 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | m | 520 | 0 | 0
4 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | m | 2780 | 0 | 0
5 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | m | 3350 | 0 | 0
6 | KABEL CYKY-J 3x4 | m | 196 | 0 | 0
7 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | m | 160 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | m | 15 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY-J 5x4 | m | 190 | 0 | 0
10 | KABEL CYKY-J 5x10 | m | 85 | 0 | 0
11 | KABEL 1-CYKY-J 4x50 | m | 30 | 0 | 0
12 | Kabel CYSY 5Gx2,5 (H05VV-F) 5x2,5 mm ohebný | m | 3 | 0 | 0
13 | Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 | m | 40 | 0 | 0
14 | KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5 | m | 164 | 0 | 0
15 | Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA | ks | 313 | 0 | 0
16 | Krabice elektroinstalační hluboká (66mm), KPR 68 KA | ks | 28 | 0 | 0
17 | Krabice elektroinstalační KI 68 L/1 NA, schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). | ks | 2 | 0 | 0
18 | Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek | ks | 234 | 0 | 0
19 | Elektroinstalační krabice odbočná KR 97 | ks | 22 | 0 | 0
20 | Elektroinstalační krabice odbočná, v uravřeném provedení s průchodkami IP55, povrchová montáž, včetně svorek | ks | 23 | 0 | 0
21 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku | ks | 41 | 0 | 0
22 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku | ks | 15 | 0 | 0
23 | Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku | ks | 25 | 0 | 0
24 | Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku | ks | 32 | 0 | 0
25 | Vypínač v řazení č. 1, 230V/10A, IP 44, přisazená montáž na stěnu, kompletní | ks | 4 | 0 | 0
26 | Přepínač střídavý v řazení č. 6, 230V/10A, IP 44, přisazená montáž na stěnu, kompletní | ks | 1 | 0 | 0
27 | Pohybové PIR čidlo na omítku, snímací úhel 240 °, 230V/10A, IP44 - pro ovládání osvětlení - spínání zátěže miniaturním relé | ks | 15 | 0 | 0
28 | Pohybové PIR čidlo na omítku, snímací úhel 240 °, 230V/10A, IP44 - pro ovládání ventilátorů - spínání zátěže miniaturním relé | ks | 18 | 0 | 0
29 | Zásuvka domovní, dvojitá (dvojzásuvka), zapuštěná, pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, s přepěťovou ochranou 3.st., včetně krytky, rámečku a montážního rámečku | ks | 2 | 0 | 0
30 | Zásuvka domovní, jednoduchá, zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku - bílá barva | ks | 129 | 0 | 0
31 | Zásuvka domovní, dvojitá (dvojzásuvka), zapuštěná, pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku - bílá barva | ks | 64 | 0 | 0
32 | Zásuvka pro přisazenou montáž (nástěnná), 230V/16A, v krytí IP44 | ks | 12 | 0 | 0
33 | Podlahová krabice s redukovanou hloubkou, přístrojová jednotka pro 12 (2x6) modulů Mosaic společně s kovovou instalační krabicí. Včetně 4x zásuvka 230V/16A modulová | ks | 18 | 0 | 0
34 | Sporáková přípojka se signalizační doutnavkou, zapuštěná, 400 V AC/ 20 A | ks | 1 | 0 | 0
35 | Vodič CYA 10 zeleno/žlutý | m | 135 | 0 | 0
36 | Vodič CY 6 zeleno/žlutý | m | 280 | 0 | 0
37 | Protipožární ucpávky a přepážky | m2 | 2 | 0 | 0
38 | Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů - řazení 1/2, 230V, 6A, popis tlačítka "TOTAL STOP" | ks | 7 | 0 | 0
39 | MET/HOP - nerezová pásovina v krabici | ks | 4 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Silnoproud-montáž
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Nástavba a stavební úpravy základní školy v Popůvkách, Školní 63/9
Investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
D.1.4.1. Elektroinstalace - zařízení silnoproudé elektrotechniky
Silnoproud - montáž
Č. P. | Položka ÚRS | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 90 | 0 | 0
2 | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 309 | 0 | 0
3 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 3300 | 0 | 0
4 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 3546 | 0 | 0
5 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 175 | 0 | 0
6 | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 190 | 0 | 0
7 | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY) | m | 85 | 0 | 0
8 | 741122632 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 30 | 0 | 0
9 | 741120501 | Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně | m | 3 | 0 | 0
10 | 741124731 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací, žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | m | 40 | 0 | 0
11 | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 343 | 0 | 0
12 | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | ks | 256 | 0 | 0
13 | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 | ks | 23 | 0 | 0
14 | 741310201 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | ks | 41 | 0 | 0
15 | 741310231 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů | ks | 15 | 0 | 0
16 | 741310233 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů | ks | 25 | 0 | 0
17 | 741310239 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů | ks | 32 | 0 | 0
18 | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 4 | 0 | 0
19 | 741310042 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 1 | 0 | 0
20 | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | ks | 33 | 0 | 0
21 | 741313042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | ks | 195 | 0 | 0
22 | 741313083 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů | ks | 12 | 0 | 0
23 | R | Podlahová krabice s redukovanou hloubkou, přístrojová jednotka pro 12 (2x6) modulů Mosaic společně s kovovou instalační krabicí. Včetně 4x zásuvka 230V/16A modulová | ks | 18 | 0 | 0
24 | 741311021 | Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů | ks | 1 | 0 | 0
25 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 415 | 0 | 0
26 | R | Protipožární ucpávky a přepážky | m2 | 2 | 0 | 0
27 | 741231012 | Montáž svorkovnice - ochranná | ks | 4 | 0 | 0
28 | 741311072 | Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí pod omítku se zapojením vodičů | ks | 1 | 0 | 0
29 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | ks | 2 | 0 | 0
30 | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | ks | 2 | 0 | 0
31 | 741210211 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový nedělitelný do 500 kg | ks | 1 | 0 | 0
32 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 449 | 0 | 0
33 | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 51 | 0 | 0
34 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 30 | 0 | 0
35 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 8 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0

## Rozvaděče
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Nástavba a stavební úpravy základní školy v Popůvkách, Školní 63/9
Investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
D.1.4.1. Elektroinstalace - zařízení silnoproudé elektrotechniky
Specifikace rozvaděče: "RH"
Č. P. | Položka ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210211 | Typový zapuštěný rozvaděč v protipožární úpravě skříně EW 60 D1 / EI2 30 D1-Sm. Šířka 806mm, výška 1883mm, hl. 300mm, 3U/39. Pro nominální jmenovitý proud 125A. Včetně přípojnic L1,L2,L3 + N + PE | ks | 1 | 0 | 0
2 | 741320185 | Třípólový modulový vypínač, 125/3, 125A, včetně napěť. spouště 230V | ks | 1 | 0 | 0
3 | 741321003 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A | ks | 13 | 0 | 0
4 | 741320175 | Jistič trojpólový 50B/3,10kA, 50A | ks | 2 | 0 | 0
5 | 741320175 | Jistič trojpólový 40B/3,10kA, 40A | ks | 6 | 0 | 0
6 | 741320165 | Jistič trojpólový 25B/3,10kA, 25A | ks | 1 | 0 | 0
7 | 741320165 | Jistič trojpólový 25B/3,10kA, 25A, včetně napěť. spouště 230V | ks | 1 | 0 | 0
8 | 741320165 | Jistič trojpólový 20B/3,10kA, 20A | ks | 2 | 0 | 0
9 | 741320165 | Jistič trojpólový 20B/3,10kA, 20A, včetně napěť. spouště 230V | ks | 1 | 0 | 0
10 | 741320165 | Jistič trojpólový 16B/3,10kA, 16A | ks | 1 | 0 | 0
11 | 741320105 | Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA | ks | 2 | 0 | 0
12 | 741320105 | Jistič jednopólový 4B/1, 4A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
13 | 741320105 | Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
14 | 741320105 | Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA, včetně napěť. spouště 230V | ks | 2 | 0 | 0
15 | 741320105 | Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
16 | 741320105 | Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A | ks | 35 | 0 | 0
17 | 741320105 | Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A, včetně napěť. spouště 230V | ks | 1 | 0 | 0
18 | 741320105 | Jistič jednopólový 20B/1,10kA, 20A, včetně napěť. spouště 230V | ks | 2 | 0 | 0
19 | 741321043 | Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A, "A" | ks | 6 | 0 | 0
20 | 741330032 | Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 230V | ks | 1 | 0 | 0
21 | 741330032 | Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 24V | ks | 1 | 0 | 0
22 | 741350001 | Síťový transformátor na DIN, PSS 20/230/24V /20VA | ks | 1 | 0 | 0
23 | 741322002 | Přepěť. ochrana SPD typ1 / Třída I DBM 1 255 | ks | 3 | 0 | 0
24 | 741322072 | Svodič přepětí typ 2/Třída II - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro sítě TN-S, Jmenovitý svodový rázový proud (8/20): 20kA | ks | 1 | 0 | 0
25 | R | Svorkovnice řadová | sada | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Specifikace rozvodnice: "R1"
Č. P. | Položka ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210003 | Typová zapuštěná rozvodnice v protipožární úpravě skříně EW 60 D1 / EI2 30 D1-Sm. Šířka 586mm, výška 1607mm, hl. 100mm, 2U/33. Pro nominální jmenovitý proud 125A. Včetně přípojnic L1,L2,L3 + N + PE | ks | 1 | 0 | 0
2 | 741320185 | Třípólový modulový vypínač, 63/3, 63A | ks | 1 | 0 | 0
3 | 741321003 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A | ks | 10 | 0 | 0
4 | 741320175 | Jistič trojpólový 40B/3,10kA, 40A | ks | 5 | 0 | 0
5 | 741320165 | Jistič trojpólový 25B/3,10kA, 25A | ks | 1 | 0 | 0
6 | 741320165 | Jistič trojpólový 16B/3,10kA, 16A | ks | 1 | 0 | 0
7 | 741320105 | Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
8 | 741320105 | Jistič jednopólový 4B/1, 4A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
9 | 741320105 | Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA | ks | 3 | 0 | 0
10 | 741320105 | Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA, včetně napěť. spouště 230V | ks | 2 | 0 | 0
11 | 741320105 | Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA | ks | 3 | 0 | 0
12 | 741320105 | Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA, včetně napěť. spouště 230V | ks | 1 | 0 | 0
13 | 741320105 | Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A | ks | 35 | 0 | 0
14 | 741320105 | Jistič jednopólový 20B/1,10kA, 20A, včetně napěť. spouště 230V | ks | 4 | 0 | 0
15 | 741321043 | Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A, "A" | ks | 5 | 0 | 0
16 | 741330032 | Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 230V | ks | 2 | 0 | 0
17 | 741330032 | Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 24V | ks | 1 | 0 | 0
18 | 741350001 | Síťový transformátor na DIN, PSS 20/230/24V /20VA | ks | 1 | 0 | 0
19 | 741322052 | Přepěť. ochrana - varistorový svodič bleskových proudů s uzavřeným jiskřištěm. Bleskový proud (10/350): 25 kA, SPD 1 a 2 | ks | 1 | 0 | 0
20 | 741322072 | Svodič přepětí typ 2/Třída II - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro sítě TN-S, Jmenovitý svodový rázový proud (8/20): 20kA | ks | 1 | 0 | 0
21 | 741331008 | Regulátor pro řízení protimrazové ochrany okapů a svodů. Funkce: nastavení teploty a vlhkosti, počítadlo provozních hodin, výstup pro alarm, zpožděné vypnutí, ukazatel aktuální teploty. Umístění na DIN lištu (8 modulů). Včetně kombinovaného senzoru přítomnosti vlhkosti (voda, sníh, led) v místě aplikace, a teplotního senzoru. | ks | 1 | 0 | 0
22 | R | Svorkovnice řadová | sada | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Specifikace rozvodnice: "R2"
Č. P. | Položka ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210003 | Typová zapuštěná rozvodnice v protipožární úpravě skříně EW 60 D1 / EI2 30 D1-Sm. Šířka 586mm, výška 1055mm, hl. 100mm, 2U/21. Pro nominální jmenovitý proud 125A. Včetně přípojnic L1,L2,L3 + N + PE | ks | 1 | 0 | 0
2 | 741320185 | Třípólový modulový vypínač, 63/3, 63A | ks | 1 | 0 | 0
3 | 741321003 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A | ks | 9 | 0 | 0
4 | 741320165 | Jistič trojpólový 25B/3,10kA, 25A | ks | 1 | 0 | 0
5 | 741320165 | Jistič trojpólový 20B/3,10kA, 20A | ks | 1 | 0 | 0
6 | 741320165 | Jistič trojpólový 20B/3,10kA, 20A, včetně napěť. spouště 230V | ks | 1 | 0 | 0
7 | 741320105 | Jistič jednopólový 4B/1, 4A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
8 | 741320105 | Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
9 | 741320105 | Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA, včetně napěť. spouště 230V | ks | 1 | 0 | 0
10 | 741320105 | Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA | ks | 4 | 0 | 0
11 | 741320105 | Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A | ks | 12 | 0 | 0
12 | 741320105 | Jistič jednopólový 25B/1,10kA, 25A, včetně napěť. spouště 230V | ks | 1 | 0 | 0
13 | 741321043 | Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A, "A" | ks | 2 | 0 | 0
14 | 741330032 | Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 24V | ks | 1 | 0 | 0
15 | 741350001 | Síťový transformátor na DIN, PSS 20/230/24V /20VA | ks | 1 | 0 | 0
16 | 741322072 | Svodič přepětí typ 2/Třída II - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro sítě TN-S, Jmenovitý svodový rázový proud (8/20): 20kA | ks | 1 | 0 | 0
17 | R | Svorkovnice řadová | sada | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Specifikace rozvodnice: "Rk"
Č. P. | Položka ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210002 | Typová rozvodnice pod omítku, plechové bílé dveře. 72 modulů DIN. Šířka 560mm, výška 570mm, hl. 127mm. Pro nominální jmenovitý proud 125A. Včetně přípojnic L1,L2,L3 + N + PE | ks | 1 | 0 | 0
2 | 741320185 | Třípólový modulový vypínač, 63/3, 63A, včetně napěť. spouště 230V | ks | 1 | 0 | 0
3 | 741311072 | Tlačítko nouzového zastavení hřibové, 230V / 2A | ks | 1 | 0 | 0
4 | 741321003 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A | ks | 1 | 0 | 0
5 | 741320175 | Jistič trojpólový 40B/3,10kA, 40A | ks | 2 | 0 | 0
6 | 741320165 | Jistič trojpólový 25B/3,10kA, 25A | ks | 1 | 0 | 0
7 | 741320165 | Jistič trojpólový 16B/3,10kA, 16A | ks | 1 | 0 | 0
8 | 741320105 | Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
9 | 741320105 | Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA | ks | 2 | 0 | 0
10 | 741320105 | Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
11 | 741320105 | Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A | ks | 15 | 0 | 0
12 | 741321043 | Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A, "A" | ks | 2 | 0 | 0
13 | 741322072 | Svodič přepětí typ 2/Třída II - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro sítě TN-S, Jmenovitý svodový rázový proud (8/20): 20kA | ks | 1 | 0 | 0
14 | R | Svorkovnice řadová | sada | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Specifikace rozvaděče: "RE"
Č. P. | Položka ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210002 | Typová elektroměrová skříň pro nepřímé měření v celoplastovém provedení z termosetu z SMC NR 111. Šířka 800mm, výška 800mm, hl. 240mm. Pro nominální jmenovitý proud 400A, provedení EG.D | ks | 1 | 0 | 0
2 | 741331032 | Místo pro montáž elektroměru třífázového | ks | 1 | 0 | 0
3 | 741350202 | Měřící transformátor proudu 100/5A 5VA 0,5S 120% úředně cejchovaný | ks | 3 | 0 | 0
4 | 741320165 | Jistič trojpólový 100B/3,10kA, 100A | ks | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | SOUČET CELKEM |  |  |  | 0

## Hromosvod-materiál
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Nástavba a stavební úpravy základní školy v Popůvkách, Školní 63/9
Investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
D.1.4.1. Elektroinstalace - zařízení silnoproudé elektrotechniky
Hromosvod - materiál
Č. P. | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m | kg | 75 | 0 | 0
2 | UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m | kg | 16.5 | 0 | 0
3 | Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/nerez s jímačem L 1000mm nerez, GFK, č. 105 336 | ks | 9 | 0 | 0
4 | Tříramenný stojan pro jímací tyč, sklopný, pro trubku D40/50mm rádius 600mm náklon 10° nerez | ks | 5 | 0 | 0
5 | Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem, pro jímací tyče | ks | 15 | 0 | 0
6 | Podložka plastová, černá, pod betonový podstavec | ks | 15 | 0 | 0
7 | Kotevní trubka k bezpečnému uchycení podpůrné trubky GFK jímačů do krovu | ks | 4 | 0 | 0
8 | Držák kotevní trubky do dřeva | ks | 8 | 0 | 0
9 | Podpěra vedení - držák vedení na ploché střechy č. 253 015, betonový, 100X100X70 mm | ks | 89 | 0 | 0
10 | Adapter 253 026 s držákem vedení typ FB k nacvaknutí. | ks | 89 | 0 | 0
11 | Střešní držák vedení na kovovou střechu se stojatým falcem pro vodič HVI. S příložkou se dvěma šrouby, nerez | ks | 37 | 0 | 0
12 | Střešní držák vedení na kovovou střechu s připojovací sponou v provedení Z a příložkou se dvěma šrouby pro vodič HVI, nerez | ks | 62 | 0 | 0
13 | Podpěra vedení do zdiva 275259 pro vodiče HVI | ks | 186 | 0 | 0
14 | Svorka hrom. VODOVOD ST01 | ks | 1 | 0 | 0
15 | Pásek CU | ks | 1 | 0 | 0
16 | Vodič HVI-long, D20mm, černý, HVI LO 75 20 TR100M SW M | m | 288 | 0 | 0
17 | Sada pro připojení vodičů HVI, 4 x D 20 mm, pro vodiče HVI-long na podpůrné trubce | ks | 9 | 0 | 0
18 | Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 20mm černý, HVI LO ASS RAV MM 20 | ks | 9 | 0 | 0
19 | Připojovací prvky pro vodiče HVI long + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 20mm AEA KO KF HVI 20 SW V2A | ks | 16 | 0 | 0
20 | Svorka potenciál. vyrovnání PA 410 219 | ks | 34 | 0 | 0
21 | Svorka páska-páska SR 2 | ks | 10 | 0 | 0
22 | Svorka SR03 pásek-drát | ks | 11 | 0 | 0
23 | Tyčový zemnič ZTP 2, plná, průměr 25 mm, délka 2 m | ks | 7 | 0 | 0
24 | SJ2 Svorka k zemnící tyči | ks | 7 | 0 | 0
25 | Krabice pro zkušební svorku pro použití v zateplovacích systémech jako kompletní jednotka | ks | 9 | 0 | 0
26 | SZa Svorka zkušební, nerez | ks | 9 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Hromosvod-montáž
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Nástavba a stavební úpravy základní školy v Popůvkách, Školní 63/9
Investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
D.1.4.1. Elektroinstalace - zařízení silnoproudé elektrotechniky
Hromosvod - montáž
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | 741410021 | m | 75 | 0 | 0
2 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi | 741410041 | m | 18 | 0 | 0
3 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu | 741410003 | m | 9 | 0 | 0
4 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou | 741420002 | m | 288 | 0 | 0
5 | Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan | 741430012 | ks | 5 | 0 | 0
6 | Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben | 741430011 | ks | 4 | 0 | 0
7 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | 741420021 | ks | 77 | 0 | 0
8 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby | 741420022 | ks | 28 | 0 | 0
9 | Svorky na potrubí 200-700mm se zhotovením | 741420032 | ks | 1 | 0 | 0
10 | Montáž tyč zemnicí délky do 2 m | 741440031 | ks | 7 | 0 | 0
11 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | 741420083 | ks | 9 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0

## Zemní práce
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Nástavba a stavební úpravy základní školy v Popůvkách, Školní 63/9
Investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
D.1.4.1. Elektroinstalace - zařízení silnoproudé elektrotechniky
ZEMNÍ PRÁCE
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | MJ | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | Vytyčení trati pro rýhu výkopu v zástavbě | R | km | 0.06 | 0 | 0
2 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | 132312131 | m3 | 14.7 | 0 | 0
3 | Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zřízení | 119003215 | m | 60 | 0 | 0
4 | Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - odstranění | 119003216 | m | 60 | 0 | 0
5 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním ručně | 174111103 | m3 | 14.7 | 0 | 0
6 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | 174111109 | m3 | 14.7 | 0 | 0
7 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně | 167111122 | m3 | 14.7 | 0 | 0
8 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně | 181913112 | m2 | 30 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0