##### PROJEKTY STAVEB A INŽENÝRSKÁ  ČINNOST

Ing. Kateřina  Iwanejko

Kunratice u Cvikova  34

471 55 Kunratice u Cvikova

www.athelierkiwi.cz

katerina.iwanejko@seznam.cz

tel: 604383012  IČO: 86958615

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

“ Stavební úpravy průmyslového objektu                č.p. 2997, k.ú. Česká Lípa, změna v užívání části objektu” + Fotovoltaická elektrárna 49,725 kWp

Stavebník      :   HOLLEN CZ s.r.o., Jiráskova 528/51, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladé Boleslav

Zpracoval	:		Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cv. 34, 471 55, ČKAIT 0501118

Datum		:		04/23

1) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon)

Vyhláška MpMR č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 0802  -  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810  -  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818  -  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821, ed 2  -  Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 743 0833-  Požární bezpečnost staveb- budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0873  -  Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875  -  Navrhování elektrické požární signalizace

Souhrnná technická zpráva  k realizaci stavby

Výkresová dokumentace

STRUČNÝ POPIS Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU VYUŽITÍ A UMÍSTĚNÍ STAVBY VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ

## POPIS STAVBY

Jedná se o stavební úpravy stávajícího průmyslového objektu. Stavebními vzniknou ubytovací prostory pro firemní  zaměstnance. Stavebnětechnický ani stavebněhistorickýprůzkum výzkum nebyl prováděn. Převážná část stavebních prací proběhne bez zásahu do nosných konstrukcí. Největší změnou bude úprava dispozice ve 3.np, kde budou odstraněny všechny stávající příčky a ponechány budou pouze nosné sloupy konstrukčního systému. Poté do patra budou vestavěny pokoje dle dispozičního návrhu, ato ve formě buněk obsahující vždy dva pokoje, Jednotlivé buňky budou odděleny akustickými příčkami Silka, ostatní příčky budou z Ytongu 100,150 mm. V rámci vestavby pokojů dojde k úpravě raměn schodiště a vestavbě evakuačního výtahu do zrcadla stávajícího dvouramenného schoidště. Dále v rámci únikové cesty vznikde samostatné venkovní schodiště ocelové kosntrukce.

Veškerá okna budou vyměněna a to do vyzdívek z Ytongu, šířka oken bude zachována upravena bude pouze výška. Strop bude snížen SDK podhledy se zateplením. Celý object bude zateplen.Ve 2. NP budou podobným systémem vystavěny pokoje cca na polovině půdorysu, zbylá část bude řešena jako kanceláře pro výrobu, umístěnou v přízemí. V přízemí budou provedeny nové podlahy, část dispozice bude zachována a v části vznikne recepce s amlým obchodem. Světlíky ve 3. NP budou vyměněny v souladu s požární zprávou.

účel užívání stavby,

Stavba bude sloužit dále jako průmyslový objekt s tím že na necelé polovině půdorysné plochy bude umístěno ubytování  zaměstnanců.

V rámci energetické úspory bude řešeno nové vytápění pomocí tepelných čerpadel, vodovodní přípojka je stávající. Na střeše v největší možné míře budou umístěny FVE panely.

stavební řešení,

V přízemí stavby dojde ve vybudování nových příček, kde zůstane původní výrobna a v druhé části vzniknou kancelářské prostory a prostory zajišťující chod budovy viz. projektová dokumentace. V 2. NP. A ve 3. NP  budou nově vybudovány pokoje se sociálním zázemím pro zaměstnance, dále zde budou umístěny místnosti zajišťující chod budovy.

konstrukční a materiálové řešení,

Nebudou provedeny žádné zásahy do nosných konstrukcí. Stavební úpravy budou spočívat ve vybudování nových příček z tvárnic YTONG tl. 200 mm. Budou vybudovány nové podlahy. Nové vnitřní dveře budou plné hladké, do obložkových zárubní.

Využití objektu

1.NP

– strojní výroba- kovovýroba bez upřesnění

2.NP

- 10 dvoulůžkových pokojů

- 7 kanceláří

3.NP

- 28 dvoulůžkových pokojů

Dle ČSN 73 0833 se jedná o budovu skupiny OB4 .

FVE

Základní parametry :

Název : FVE DUBICKÁ čp. 2997 Česká Lípa -

VÝROBNA Umístění : objekt čp.2997 Typ: Fotovoltaická elektrárna

Způsob připojení : 3 fáze

Hodnota jističe před elektroměrem : 3/150A Napěťová hladina : 0,4 kV

Celkový instalovaný výkon : 49,725 kWp

Umístění měřících zařízení : v elektroměrovém rozvaděči DS Panely : 4250Wp .. 117 ks = 49,725 kWp Měnič : 50 kW Bez akumulace

# ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Dle ČSN 73 0802, 73 0833  a Vyhl. 23/2008 Sb. budou ubytovací pokoje   tvořit samostatný požární úsek.

Samostatný požární úsek bude tvořit chodba před pokoji v 2 a 3.NP

Samostatný požární úsek bude  tvořit pravé schodiště – CHÚC“A“

Samostatný požární úsek bude  tvořit levé venkovní  schodiště

Samostatný požární úsek bude  tvořit levé vnitřní schodiště – z 2. do 1.NP

1.NP

N.1.1 – strojní výroba se zázemím

N.1.2 –zádveří, soc. zázemí- zadní vstup

N.1.3 – kancelář, prodejna

N.1.4 – hala, chodba, recepce  + schodiště do 3.NP – chráněná úniková cesta typu “A“

2.NP

N.2.1 – N.2.10 - ubytovací pokoj

N.2.11 – 17 – kanceláře + chodba

N.2.18 –SKLAD

N.2.19 – chráněná úniková cesta typu “A“ / součást N.1.4./

N.2.19 – nechráněná úniková cesta typu  - levé schodiště

3.NP

N.3.1 – N.3.28 - ubytovací pokoj

N.3.29 - sklad

N.3.30 – chráněná úniková cesta typu “A“ / součást N.1.4./

Samostatný požární úsek bude tvořit evakuační výtah, místnost se záložním zdrojem	el. Energie a místnost s rozvaděčem a měničem FVE

# STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA

Ubytovací jednotky

Požární úsek dle ČSN 73 0802: pokoje

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	7,72	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	NEHOŘLAVÝ DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokoje | 20 | 2,6 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 5,88/2,10 | 1 | 0,00 |  |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokoje | 2 | 0 | 0 | 2 | - |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	43,98	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S 20-	[m2]

Koeficient n	0,072

Koeficient k	0,137

Plocha otvorů pož.úseku So	5,88	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,10	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,037

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,83	[m]

Požární zatížení p	40,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,975

Koeficient b	1,13

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	898,91	[°C]

Čas zakouření te 	2,16	[min]

Maximální délka pož.úseku	51,50	[m]

Maximální šířka pož.úseku	35,75	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 841,12	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	3,18

Dle výpočtu – je požární úsek zařazen do III. stupně požární bezpečnosti.

Požární úsek dle ČSN 73 0802: výroba

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	7,72	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	NEHOŘLAVÝ DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výroba | 320,00 | 2,83 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 9,12/2,40 | 1 | 0,00 |  |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 0 | 0 | 20 | - |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	42,76	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	320,00	[m2]

Koeficient n	0,271

Koeficient k	0,236

Plocha otvorů pož.úseku So	9,12	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,40	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,114

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,83	[m]

Požární zatížení p	45,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,978

Koeficient b	0,52

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	800,63	[°C]

Čas zakouření te 	2,15	[min]

Maximální délka pož.úseku	51,33	[m]

Maximální šířka pož.úseku	35,67	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 830,89	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,15

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,83)

Počet hasicích jednotek	5

Dle výpočtu – je požární úsek zařazen do III. stupně požární bezpečnosti.

Požární úsek dle ČSN 73 0802:

Zadané údaje:kanceláře

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	7,72	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kanceláře | 30 | 2,83 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 9,12/2,40 | 1 | 0,00 |  |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 0 | 0 | 20 | - |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	49,76	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	30,00	[m2]

Koeficient n	0,271

Koeficient k	0,236

Plocha otvorů pož.úseku So	9,12	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,40	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,114

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,83	[m]

Požární zatížení p	45,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,978

Koeficient b	0,52

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	800,63	[°C]

Čas zakouření te 	2,15	[min]

Maximální délka pož.úseku	51,33	[m]

Maximální šířka pož.úseku	35,67	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 830,89	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,15

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,83)

Počet hasicích jednotek	5

Chráněná únikové cesty typu „A“ – I. Stupeň požární bezpečnosti

# ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Hořlavost použitých stavebních hmot:

Svislé konstrukce 		– zděné – DP1

Vodorovné konstrukce

- ŽB		– DP1

Jedná se o objekt ze smíšených stavebních konstrukcí

Tabulka 12 z ČSN 73 0802

Pol.	Stavební konstrukce	Stupeň požární bezpečnosti

I.	II.	III.	IV.

1.	Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3,

a) v podzemních podlažích	30D1	45D1	60D1	90D1	180D1

b) v nadzemních podlažích	15+	30+	45+	60+	120D1

c) v posledním nadzemním podlaží	15+	15+	30+	30+	60D1

d) mezi objekty	30D1	45D1	60D1	90D1	180D1

2.	Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních

stropech, viz 8.5.1,

a) v podzemních podlažích	15D1	30D1	30D1	45D1	90D1

b) v nadzemních podlažích	15D3	15D3	30D3	30D3	60D1

c) v posledním nadzemním podlaží	15D3	15D3	15D3	30D3	45D2

3.	Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10,

a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části

1) v podzemních podlažích	30D1	45D1	60D1	90D1	180D1

2) v nadzemních podlažích	15+	30+	45+	60+	120D1

3) v posledním nadzemním podlaží	15+ 1)	15+	30+	30+	60D1

b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu

na podlaží)	15+ 2)	15+	30+	30+	60D1

4.	Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 	15 1)	15	30	30	60D1

5.	Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu

objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

a) v podzemních podlažích	30D1	45D1	60D1	90D1	180D1

b) v nadzemních podlažích	15	30	45	60	120D1

c) v posledním nadzemním podlaží	15 1)	15	30	30	60D1

6.	Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu

(bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3	15 1)	15	15	30	45D1

8.	Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují

stabilitu objektu, viz 8.7.5	15 1)	15	30	30	45D1

8.	Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1	-	-	-	D3	D2

9.	Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou

součástí chráněných únikových cest, viz 8.9	-	15D3	15D3	15D1	45D1

10.	Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13

a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např.

instalační), jejichž výška přesahuje 45 m

1) požárně dělící konstrukce			podle položky 1

2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích			podle položky 2

b) šachty ostatní (výtahové, instalační apod.), jejichž výška je'

45 m a menší

1) požárně dělící konstrukce	30D2	30D2	30D1	30D1	60D1

2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích	15D2	15D2	15D1	15D1	30D1

11.	Střešní pláště, viz 8.15	-	-	15	15	30D1

12.	Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1			statický nezávislé

a) požární stěny	30D1	45D1	60D1	90D1	-

b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách	15D1	30D1	30D1	45D1	-

c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové

stěny, pokud mají byt bez požárně otevřených ploch	15D1	30D1	30D1	45D1	-

Skutečné požární odolnosti požárně dělících a nosných prvků jsou posouzeny podle ČSN 730810 – Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí :

Požární stěny

- 	zděné tl. 150 mm						REI 45		vyhovuje

Požární stropy

-  	ŽB stropy 							REI 45		vyhovuje

Nosné konstrukce uvnitř PÚ

-zděné									REI 45   	vyhovuje

Obvodové stěny

–   zděné 	 							REI 60	vyhovuje

Požární uzávěry

1.NP

EI 30 SC – mezi CHÚC“A“ a ostatními prostory – viz výkres PBŘ

EW 30 – mezi recepcí a chodbou k výrobní části

2.NP

EI 30 SC – mezi CHÚC“A“ a ostatními prostory –  viz výkres PBŘ

EI 30 C

– vstupní dveře do pokojů- viz výkres PBŘ

- mezi chodbou před pokoji a chodbou přřed kancelářemi

- mezi chodbou před kancelářemi a levým schodištěm

3.NP

EI 30 SC – mezi CHÚC“A“ a ostatními prostory – viz výkres PBŘ

EI 30 C – vstupní dveře do pokojů- viz výkres PBŘ

Hydroizolační krytina bude provedena BROOF(t3). Tato skutečnost bude dokladována při uvedení do provozu.

Pokud nebude tento plášt proveden BROOF t3 musí být užito kabelů třídy reakce na oheň B2 ca s1, dO.

Tato skutečnost bude dokladována při kolaudaci

Dveře do evakuačního výtahu v každém podlaží EI 30S

Revizní dvířka do instalačních šachet jednotlivých obytných buněk – EW 30

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi Všechny prostupy požárně dělícími stěnami musí být utěsněny na EI 30. způsobem s deklarovanou požární odolností dle požární stěny (např. typovými požárními ucpávkami z minerální vlny + pružný tmel, např. Hilti, Promat atp.). Montáž ucpávek bude zajištěn odborně způsobilou osobou - proškolení výrobcem,dovozcem/ Všechny ucpávky budou viditelně označeny štítky. Ke kolaudaci bude doložen doklad o montáži těchto ucpávek, kontrola provozuschopnosti + seznam všech ucpávek. Instalační šachty v jednotlivých pokojích a ostatních požárních úsecích budou tvořit samostatné požární úseky s revizními otvory opatřenými požárními uzávěry EW 30. Ke kolaudaci bude doloženy certifikáty požárních uzávěrů a doklad o jejich montáži - kontrola provozuschopnosti + seznam všech uzávěrů. Volně vedené kabely musí vyhovovat třídě reakce na oheň v provedení z kabelů B2ca, s1, d1 a vyhovovat ČSN 60 331-11, ČSN IEC 60 331-21, ČSN IEC 60 331-23, ČSN IEC 60 331-25 a rovněž požadavkům dle ČSN EN 50 265-1; Kabely musí splňovat třídu funkčnosti P 30 R musí být tato napájecí vedení provedena jako chráněná pod omítkou v tl. krytí nejméně 10 mm, v samostatných drážkách, truhlících a kanálech z nehořlavých materiálů s požární odolností max. EI 30DP1, popř. chráněné obklady z požárně odolných materiálů s odolností EI 30DP1 (dle požadavku na funkčnost zařízení v podmínkách požáru). Tyto kabely musí být vedeny trasami s funkční integritou max. P30-R pro nouzové osvětlení a P30-R pro ostatní požárně bezpečnostní zařízení ve stavbě podle ZP-27/2008. Znamená to,že trasa musí být provedena tak, aby zajišťovala v případě požáru po požadovanou dobu a nejméně 30 min – požární odolnosti dle ČSN 73 0848 V souladu s opatřeními ČSN 73 0848 musí být kabelové trasy navrženy takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost bezpečného vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím i účinný a bezpečný zásah jednotek HZS Libereckého kraje. Pro tento účel musí být objekt vybaven ovládacím tlačítkem TOTAL STOP / CENTRAL STOP / STOP FVE snadno přístupným v případě požáru z venkovního prostoru – u hlavního vstupu.

Všechny prostupy požárně dělícími stěnami musí být utěsněny na EI 30. způsobem s deklarovanou požární odolností dle požární stěny (např. typovými požárními ucpávkami z minerální vlny + pružný tmel, např. Hilti, Promat atp.). Montáž ucpávek bude zajištěn odborně způsobilou osobou – proškolení výrobcem, dovozcem/ Všechny ucpávky budou viditelně označeny štítky. Ke kolaudaci bude doložen doklad o montáži těchto ucpávek, kontrola provozuschopnosti + seznam všech ucpávek.

POŽADAVKŮM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYHOVUJÍ VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE.

# ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT ( TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ,  ODKAPÁVÁNÍ ČI ODPADÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH POŽÁRU, RYCHLOST ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU, TOXICITA ZPLODIN HOŘENÍ)

## TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ

Stávající stavební hmoty a materiály jsou v případě svislých stavebních konstrukcí nehořlavé, jedná se o zdivo  - třída reakce na oheň A1, vodorovné konstrukce ŽB  - třída reakce na oheň A1.

Na sádrokartonové konstrukce použít desky objemové hmotnosti přes 600 kg/m3, dle čl. A.6 ČSN 730810 ad a), zařaditelné do třídy reakce na oheň A2-s1-d0, plošná hmotnost povrchové kartónové vrstvy je do 5 % hmotnosti.  Minerální vata je tř. reakce na oheň A2.

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu se nevztahují podmínky podle čl. 9.13.3 a 9.13.4 a tab. 12 ČSN 730804 pro skupinu požárních úseků U1 nebo U2.

## ODKAPÁVÁNÍ ČI ODPADÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH POŽÁRU

Použité materiály – zdivo, ŽB stropy  při požáru neodkapávají ani neodpadávají

## RYCHLOST ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU

Zdivo  , ŽB – index šíření is = 0 mm/min

SDK podhled – index šíření is = 0 mm/min

# ZHODNOCENÍ PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU ,  EVAKUACE 	OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU A STANOVENÍ DRUHŮ A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITA, PROVEDENÍ A VYBAVENÍ.

## ZHODNOCENÍ PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU

Požární zásah by byl proveden z přístupové komunikace , nástupní plocha není požadována. Síly a prostředky by byly stanoveny v závislosti na rozsah požáru dle požárního poplachového plánu.

# ÚNIKOVÉ CESTY

Požární výška objektu – 7,72

Počet osob 114

Dle ČSN 73 0833 čl. 6.3.2.musí být budova vybavena chráněnou únikovou cestou – objekt s  3 nadzemnímu podlažími.

Chráněná  úniková cesty bude provedena jako CHÚC“A“ dle ČSN 73 0802 dle čl. 9.4.2. b/ s nuceným větráním.

CHÚC „A“ bude odvětrána dle čl. 9.4.2. b nuceným větráním / ventilátorem/ – přívodem vzduchu v nejnižším místě schodiště v 1.NP    množství odpovídajícím alespoň 10 násobnému objemu prostoru CHÚC za 1 hodinu a odvodem vzduchu pomocí  či elektricky otevíravé žaluzie či světlíku  v nejvyšším místě schodiště.

Spouštění odvětrávání a ovládání horního otvoru bude zajištěno dálkovým ovládáním se spínacími tlačítky v každém podlaží a zároveň samočinně v návaznosti na hlásiče reagující na kouř umístěné v každém podlaží- napojení na EPS

Skutečné provedení

Ventilátor pro přívod vzduchu v množství odpovídajícím alespoň 10 násobnému objemu prostoru CHÚC za 1 hodinu bude umístěn vlevo u hlavního vstupu na volné prostranství (proluka u jižního průčelí objektu) a odvodem vzduchu pomocí elektricky otevíravého okna v nejvyšším místě schodiště. Spouštění odvětrávání a ovládání horního otvoru bude zajištěno prostřednictvím dálkového ovládání se spínacími tlačítky umístěnými na každém podlaží a zároveň samočinně v návaznosti na kouřová čidla umístěna na každém podlaží – napojení na EPS

Z ubytovacích jednotek vede  jedna nechráněná úniková cesta přímo do CHÚC A“ - a  schodištěm do volného prostoru a druhá úniková cesta levým vnitřním 2.NP/ a venkovním / 3.NP/  schodištěm. Únikové cesty    šířky min. 90 cm vyhovují ČSN 73 0833, délky do 15 m bezpečně vyhovují .

Dle ČSN 73 0802 se všechny dveře na únikových cestách musí otáčet ve směru úniku.

Dle čl. 5.5.9. ČSN 73 0810 musí dveře na únikových cestách mít ve směru úniku kování, které umožní po vyhlášení poplachu nebo při vzniklém ohrožení otevření uzávěru ručně nebo samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať je již uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod.

V souladu s ČSN 83 0833 čl. 7.3.6. musí být objekt vybaven evakuačním výtahem dle čl. 9.6.5 ČSN 73 0802

Požadavky na provedení výtahu:

- evakuační výtah není  součástí CHÚC – bude tvořit samostatný  požární úsek.

- musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1,2 a velikosti nejméně 1,4 x 1,1 m.

ČSN 27 4014 - 4.4 Základní požadavky na evakuační výtahy

4.4.1 Evakuační výtahy musí být schopny provozu po stanovenou dobu evakuace a musí být navrženy

podle ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2 a být opatřeny ochranou, řízením a signalizací podle této normy.

ČSN 27 4014

7

4.4.2 Evakuační výtah musí obsluhovat nástupiště určená pro evakuaci. Musí být spolu s těmito nástupišti

označen piktogramem podle přílohy B.

4.4.4 Evakuační výtah musí mít takovou rychlost, aby doba jízdy mezi nejvzdálenějším místem evakuace,

počítáno od uzavření dveří výtahu, a úrovní, ze které evakuace probíhá nepřesáhla 60 s. Doba jednoho

cyklu evakuace, která zahrnuje jízdu klece evakuačního výtahu z výchozí stanice do místa evakuace

a zpět, by neměla přesáhnout 150 s, pokud projekční řešení neuvažuje s evakuačním výtahem vyšší

nosnosti (např. 2 000 kg – 26 osob), kdy časy nástupu a výstupu osob již nelze kompenzovat vyšší rychlostí

výtahu.

4.7 Řídicí systémy výtahů určených pro přednostní řízení oprávněnou osobou při evakuaci

4.7.1 Spínač přepínající normální řízení výtahu na řízení umožňující přednostní řízení při evakuaci oprávněnou

osobou musí být umístěn na nástupišti s ovládacím zařízením stanoveném projektovou dokumentací.

Spínač musí být ovládán pomocí speciálního klíče, který je umístěn ve vzdálenosti do 2 m od vstupu do

evakuačního výtahu. Spínač a speciální klíč musí být zřetelně označeny.

Další speciální klíč může být umístěn i na jiném vhodném místě, např. pro potřeby jednotky požární ochrany

po příjezdu na místo zásahu uložením do klíčového trezoru požární ochrany (KTPO).

Pro zahájení evakuačního provozu může být použito i jiného vnějšího impulsu.

4.7.2 Ovládání přednostního řízení v kleci evakuačního výtahu oprávněnou osobou musí probíhat rovněž

pomocí speciálního klíče, jehož aktivní poloha musí být označena nebo signalizována.

Návrat evakuačního výtahu do původního provozního režimu může nastat pouze na základě dalšího vnějšího

zásahu (pomocí klíče nebo impulsu).

4.7.3 Zapnutím spínače evakuačního výtahu musí zůstat funkční všechna bezpečnostní zařízení výtahu

(elektrická i mechanická).

4.7.4 Funkce spínače evakuačního výtahu nesmí narušit činnost revizní jízdy (14.2.1.3 z ČSN EN 81-1

a ČSN EN 81-2), činnost nouzové signalizace (14.2.3 z ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2) nebo činnost nouzové

jízdy (14.2.1.4 z ČSN EN 81-1).

4.7.5 Pokud je výtah používán k evakuaci, nesmí na funkci výtahu působit elektrická chybná funkce

ovládačových kombinací ve stanicích nebo jiných částí řídicího systému umístěného mimo šachtu.

Žádná elektrická porucha jiného výtahu ve stejné skupině jako je evakuační výtah, nesmí ovlivnit provoz evakuačního

výtahu.

ČSN 27 4014

4.7.6 Fáze 1: Zahájení evakuačního provozu

Tato fáze může být zahájena ručně nebo automaticky.

Zahájení této fáze musí zajistit následující:

a) všechny ovládače na nástupištích a ovládače v kleci evakuačního výtahu se musí stát neúčinnými

a již zaznamenané požadavky se musí zrušit;

b) ovládač pro otevírání dveří a ovládač nouzové signalizace v kleci musí zůstat funkční;

c) funkce evakuačního výtahu musí být nezávislá na ostatních výtazích ve skupině;

d) evakuační výtah po příjezdu na nástupiště s ovládacím zařízením musí zůstat stát s otevřenými klecovými

a šachetními dveřmi;

e) nachází-li se výtah v režimu revizní jízdy, musí při zahájení evakuačního provozu zaznít zvukový signál;

pokud je použit dorozumívací systém uvedený v 14.2.3.4 z ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2, musí být

uveden do činnosti; signál musí být zrušen, je-li funkce revizní nebo nouzové jízdy ukončena;

f) evakuační výtah jedoucí směrem od nástupiště s ovládacím zařízením musí normálně zastavit

v nejbližší možné stanici a bez otevření dveří se musí vrátit do nástupiště s ovládacím zařízením;

g) evakuační výtah jedoucí směrem k nástupišti s ovládacím zařízením musí dojet do tohoto nástupiště

bez zastavení.

4.7.7 Fáze 2: Evakuační provoz

Poté co evakuační výtah stojí v nástupišti s ovládacím zařízením s otevřenými dveřmi a ovládání je možné

pouze oprávněnou osobou z klecové ovládačové kombinace, musí být zajištěno následující:

a) evakuační výtah nesmí být v provozu, dokud nebyl zapnut spínač evakuačního výtahu v kleci;

b) reverzační zařízení klecových dveří a ovládač pro otevírání dveří musí zůstat funkční;

c) zaznamenaný požadavek na jízdu klece musí být viditelně signalizován na ovládačové kombinaci v kleci;

d) v kleci a na nástupišti určeném pro evakuaci musí být vždy signalizována poloha klece;

e) výtah musí zůstat stát v nástupišti s ovládacím zařízením s otevřenými dveřmi, dokud není v kleci zaznamenán

další požadavek na jízdu.

4.8 Napájení evakuačních výtahů

4.8.1 Napájecí systém výtahu a osvětlení klece musí mít hlavní a záložní napájení, která splňují požadavek

na zajištění dodávek elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu minimálně 45 minut.

Způsob napájení je uveden v informativní příloze A. Při přerušení dodávky z jednoho zdroje musí být

dodávka plně zajištěna po dobu předpokládané funkce výtahů ze zdroje druhého.

4.8.2 Záložní napájení musí být dostatečně dimenzované pro provoz evakuačního výtahu zatíženého

jmenovitým zatížením a po dobu požadovanou v 4.8.1.

4.8.3 Zdroj náhradního napájení musí být umístěn v prostoru bez požárního rizika.

4.9 Elektrická instalace

Evakuační výtahy se připojují elektrickými vodiči a kabely z hlavního rozváděče tak, že musí zůstat funkční po

celou stanovenou dobu evakuace osob i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání evakuačního výtahu:

a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových

cest, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50265-2-2

a ČSN EN 50266, nebo

b) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vodiče a kabely vyhovují

ČSN IEC 60 331-11, ČSN IEC 60 331-21, ČSN IEC 60 331-23, ČSN IEC 60 331- 25 a normám uvedeným

v písm. a), nebo

ČSN 27 4014

9

c) musí být chráněny provedením jejich uložení, jako je například:

– vedení pod omítkou s krycí vrstvou nejméně 10 mm,

– vedení v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze

pro elektrické vodiče a kabely, které jsou chráněny protipožárními nástřiky, nebo

– obložením deskovými nehořlavými materiály tloušťky nejméně 10 mm,

tak, aby nemohlo dojít k žádnému porušení jejich funkčnosti. Pokud není vyžadována jiná požární odolnost,

musí tyto ochrany vykazovat požární odolnost EI 30 D1.

Pokud bude evakuační výtah umístěn ve společné šachtě s požárním výtahem, musí elektrická instalace

evakuačního výtahu odpovídat i požadavkům ČSN EN 81-72.

Všechny výše uvedené požadavky budou splněny

Zajištění dodávky el. energie:

Dodávka el. energie musí být zajištěna ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Přepnutí na druhý zdroj musí být samočinné. Tuto dodávku lze zajistit samostatným generátorem nebo akumulátorovými bateriemi, doba napájení je min. 45 minut – náhradní zdroj. Náhradní zdroj bude tvořit samostatný požární úsek.

Dle § 15 Vyhl. Č. 23/20078 Sb.  A ČSN73 0833 musí být každá obytná buňka – ubytovací pokoj vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace požáru. Toto zařízení musí být umístěno v jednotlivých pokojích, ve společných prostorách  - nahrazeno EPS

Dle čl. 6.5.1. musí být budovy skupiny OB 3 vybaveny akustickým signálem vyhlášení poplachu  - tento signál musí být zajištěn pomocí elektrického zařízení – např. sirény

# STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ , VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

Požadavky na posuzování odstupových vzdáleností

Dle |ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti neposuzují pokud:

- se nezvětšuje obestavěný prostor

- nezvětšují se oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10 %

- nezvyšuje se součin p x c o více než 30 kg/m2

Hodnocení

- obestavěný prostor se nezvětšuje

- šířky nebo výšky požárně otevřených ploch se nezvětšují – jsou původní

- součin p x c se nezvyšuje

Závěr:

V souladu s ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti neposuzují, stávající odstupové vzdálenosti se považují za vyhovující.

# URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNEJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST

## POŽÁRNÍ VODA

### Vnější odběrná místa

Vzdálenosti od objektu/mezi sebou

• hydrant 	200/400 	[m]

• výtokový stojan 	600/1200 	[m]

• plnící místo 	3000/6000 	[m]

• vodní tok nebo nádrž 	600 	[m]

Potrubí DN 	80 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m/s 	4 	[l/s]

Odběr Q pro 1,5 m/s 	7,5 	[l/s]

Obsah nádrže požární vody 	14 	[m3]

.

Potřeba vnější požární vody je z nadzemního  hydrantu v ul. Litoměřická   ve vzdálenosti 200 m od objektu vyhovuje.

### Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou nelze v souladu s ČSN 73 07873nelze upustit.

Nutné vnitřní odběrní místo

Dle ČSN 73 0873 musí být vnitřní požární vodovod zřízen. V souladu s čl. 7.5. ČSN 73  musí být instalovány nástěnné požární hydranty s tvarově stálou hadicí 30 m s dosažitelností dle čl. 6.7. b/ ČSN 73 0873 – na výtokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému zajištěn hydrodynamický přetlak 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/s.  Tyto hydranty budou instalovány na chodbě ve 2 a 3.NP – vždy 2 x

# VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ , POPŘÍPADĚ NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU

Objekt nebude vybaven vnitřní zásahovou cestou, její zřízení není nutné viz čl. 12.5 ČSN 730802, požární výška objektu je 7,72m. Na základě čl. 12.4 není nutné zřizovat nástupní plochu, objekt je nižší jak 9 m.

## Přístupová komunikace

Požadavky

Přístupová komunikace musí být v souladu s Vyhl. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0833 . Šířka musí být min. 3,5 m končící nejvýše 50 m od objektu. Neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50m musí být na neprůjezdném konci navržena smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Přístupová komunikace . ul. Litoměřická  splňuje výše uvedené požadavky.

# STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

## PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE (PHP)

v.1.NP   bude umístěn  2 x práškový přenosný hasící přístroj PG 6. Hasící schopnost práškového 34 A a 113 B.

Na chodbě ve 2 – 3-NP  bude umístěn vždy 3 x práškový přenosný hasící přístroj PG 6. Hasící schopnost práškového 34 A a 113 B.

U hlavního domovního rozvaděče elektrické energie bude umístěn  1 x práškový přenosný hasící přístroj PG 6. Hasící schopnost práškového 34 A a 113 B.

# ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVBY

## ELEKTROINSTALACE

Jsou provedeny do obyčejného, základního prostředí v provozní části.

Objekt je chráněn před účinky atmosférické elektřiny dle zásad platných ČSN v době stavby objektu. Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji je provedeno z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

Únikové cesty – budou vybaveny nouzovým osvětlením s dobou činnosti min. 30 min.

Elektrické  vedení v únikových cestách

Kabeláž, která slouží pro napájení požárně bezpečnostních zařízení musí být provedena v souladu s ČSN 73 0802. Současně je vyžadováno dodržení specifických požadavků dle § 19 a Přílohy č. 2 Vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. a Vyhlášky MV ČR č.268/2011 Sb., ve vztahu na platnou ČSN 73 0848 (viz další text).

- Volně vedené kabely musí vyhovovat třídě reakce na oheň v provedení z kabelů B2ca, s1, d1 a vyhovovat ČSN 60 331-11, ČSN IEC 60 331-21, ČSN IEC 60 331-23, ČSN IEC 60 331-25 a rovněž požadavkům dle ČSN EN 50 265-1;  Kabely musí splňovat třídu funkčnosti P 30 R

- musí být tato napájecí vedení provedena jako chráněná pod omítkou v tl. krytí nejméně 10 mm, v samostatných drážkách, truhlících a kanálech z nehořlavých materiálů s požární odolností max. EI 30DP1, popř. chráněné obklady z požárně odolných materiálů s odolností EI 30DP1 (dle požadavku na funkčnost zařízení v podmínkách požáru).

Tyto kabely musí být vedeny trasami s funkční integritou max. P30-R pro nouzové osvětlení a P30-R pro ostatní požárně bezpečnostní zařízení ve stavbě podle ZP-27/2008. Znamená to, že trasa musí být provedena tak, aby zajišťovala v případě požáru po požadovanou dobu a nejméně 30 min – požární odolnosti dle ČSN 73 0848

V souladu s opatřeními ČSN 73 0848 musí být kabelové trasy navrženy takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost bezpečného vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím i účinný a bezpečný zásah jednotek HZS Libereckého kraje. Pro tento účel musí být objekt vybaven ovládacím tlačítkem CENTRAL STOP a TOTAL STOP, snadno přístupným v případě požáru z venkovního prostoru – u hlavního vstupu.

Rozvaděč a měnič se střídačem bude tvořit samostatný požární úsek.

Rozvaděč bude vybaven  ovládacím místem TOTAL STOP FVE, snadno přístupným v případě požáru na fasádě objektu.

## VZDUCHOTECHNIKA

Bude provedena podle ČSN 730872 .- pouze lokální odvětrání

## PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALCÍ

Podle čl. 6.2.1 ČSN 730810 (2016). Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů požárně (kabelů, vodičů), mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Všechny prostupy požárně dělícími stěnami musí být utěsněny na EI 30. způsobem s deklarovanou požární odolností dle požární stěny (např. typovými požárními ucpávkami z minerální vlny + pružný tmel, např. Hilti, Promat atp.). Montáž ucpávek bude zajištěn odborně způsobilou osobou – proškolení výrobcem, dovozcem/ Všechny ucpávky budou viditelně označeny štítky. Ke kolaudaci bude doložen doklad o montáži těchto ucpávek, kontrola provozuschopnosti + seznam všech ucpávek.

# STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ

Opatření:

Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru FVE panelů / pod panely a ve vzdálenosti 6,5 m od krajních panelů/ bude v provedení nešířící požár - BROOF t3. Pokud nebude tento plášt proveden BROOF t3 musí být užito kabelů třídy reakce na oheň B2 ca s1, dO.

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ)

Zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení stavby - požární bezpečnostních zařízení jsou :

- zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu

- nouzové osvětlení

- osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest

- evakuační výtah

- větrání chráněných únikových cest

- elektrická požární signalizace

- ovládání dveří a požárních uzávěrů cest na únikových cestách / uzavírání, odblokování

Elektrické rozvaděče pro napájení požární bezpečnostních zařízení musí tvořit samostatné požární úseky.

## VYHRAZENÁ PBZ (VPBZ)

Posouzení nutnosti zřízení EPS

Dle čl. 7.5.1 ČSN 73 0833 musí být objekt – budova OB4   s více než 75 ubytovanými

vybaveny zařízením elektrické požární signalizace. Tato bude provedena dle ČSN 73 0875 se zařízením dálkového přenosu. Posuzovaný požární úsek musí být vybaven EPS, která musí být projektována a montována odbornou firmou s osvědčením pro tuto činnost.

Zařízení dálkového přenosu bude provedena dle čl. 4.6 ČSN 73 0875. Objekt bude vybaven obslužným polem požární ochrany OPPO na pravé  straně za vstupnímu dveřmi do objektu a klíčovým trezorem požární ochrany KTPO na pravé straně před vstupem do objektu se zábleskovým majákem. V KTPO bude umístěn generální klíč od všech dveří v objektu + klíč ke spínačí evakuačního výtahu.

Dle  ČSN 73 0835 musí být EPS- Elektrická požární signalizace   instalována

Ústředna EPS bude umístěna v místě RECEPCE a tvoří samostatný požární úsek – POŽÁRNÍ SKŘÍŇ.

Zařízení EPS se navrhuje s možností dvoustupňového vyhlašování poplachu – časové intervaly T1 a T2.

ČAS T1

Provozní režim DEN

– v tomto intervalu musí obsluha ústředny EPS potvrdit příjem informace předepsaným úkonem na ústředně. Provede-li obsluha ústředny předepsaný úkon v tomto čase , spustí se samočinně časový interval T2.

Čas T1 se nastavuje do v rozmezí do 1 min.

T1 – 60 s

Provozní režim NOC

T1 - 0

ČAS T2

Provozní režim DEN

- v tomto intervalu musí obsluha ústředny EPS zjistit místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě požáru provést předepsaný úkon na ústředně. Neprovede-li obsluha v tomto čase předepsaný úkon – dojde k signalizaci požáru.

- Pokud v průběhu času T2 zjistí obsluha , že jde o planý poplach, provede v tomto čase na ústředně předepsaný úkon a zastaví se čas T2

T2 - 300 s

Provozní režim NOC

T2 – 0 – okamžitá signalizace na PCO HZS LK

Posuzovaný požární úsek musí být vybaven EPS, které musí být projektována a montována odbornou firmou s osvědčením pro tuto činnost.

Před zahájením provozu musí být provedena koordinační zkouška EPS včetně navazujících zařízení

Zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu

## Objekt bude vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu napojeným na EPS

## VYMEZENÍ CHRÁNĚNÝCH PROSTOR

Nejsou žádná.

## TECHNICKÉ A FUNKČNÍ POŽADAVKY NA VPBZ

Nejsou žádná.

## STANOVENÍ DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ

Neřeší se.

## VÝPOČTOVÁ ČÁST

Výpočty požárního rizika jsou doloženy.

# VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY

Objekt bude vybaven výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami podle ČSN EN ISO 7010 a ČSN 018013. Budou označeny místa, na kterých se nacházejí věcné prostředky požární ochrany (PHP) a únikové cesty . Označeny budou hlavní uzávěry vody, hlavní elektrický vypínač   CENTRAL  STOP, TOTAL STOP, TOTAL STOP FVE v přízemí objektu.

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení (§ 41 odst. 2 písm. o) vyhlášky

Požární a bezpečnostní značení svým provedením a umístěním odpovídá požadavkům NV č. 11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864, případně ČSN ISO 3864-1.

Pro zajištění evakuace osob z objektu jsou označeny únikové východy v prostoru nad zárubní bezpečnostní značkou NB.4.63 – ČSN ISO 3864 případně NE.10 anebo NE.10 b – ČSN ISO 3864; dveře na únikových cestách jsou doplněny dle smyslu otáčení prostorovou šipkou s nápisem Tlačit, resp. Táhnout (označení NE.25 resp. NE.24 – ČSN ISO 3864).

Směr úniku v dispozičně složitých prostorech je označen bezpečnostní značkou NB.4.78 - ČSN ISO 3864 (šipka s tzv. belgickou hlavicí).

Hlavní uzávěry zemního plynu a vody, hlavní vypínače elektrické energie, budou označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864. Skutečné rozmístění požárních a bezpečnostních tabulek je možné provést v závislosti na skutečném rozmístění vnitřního vybavení prostorů v objektu.

## Přístupová komunikace

Požadavky

Přístupová komunikace musí být v souladu s Vyhl. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0833 . Šířka musí být min. 3,5 m končící nejvýše 50 m od objektu. Neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m musí být na neprůjezdném konci navržena smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla – vyhovuje

# Zatřídění stavby dle prováděcí vyhlášky č. 460 / 2021 ze dne 6.prosince 2021 zákona č. 415 ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon. Č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

# Stavebně technické charakteristiky stavby:

# Výška stavby – požární výška			7,72 m

# Zastavěná plocha					500 m

# Počet osob						114

# Světlá výška podlaží				2,8 m

# Přítomnost nebezpečných látek nebo

# jiných rizikových faktorů				ne

# Počet podzemních podlaží				0

# Počet nadzemních podlaží				3

# Prostor určený pro spánek				ano

# Prostor určený pro veřejnost			ano

# Prosto určený pro osoby, jejichž

# evakuace při požáru je podmíněna

# asistencí dalších osob					ne

# Třída využití stavby dle § 5 vyhl. 460/2021 Sb.

# Dle § 5 odst. 3 písn. d/ se jedná o  čtvrtou    třídu využití stavby .

# Stavba je dle svých stavebně technických parametrů  a  třídy využití  zařazena   dle § 39 odst. 1 b/ zákona č. 415/2021 Sb. a § 8 vyhl . 460 / 2021 Sb. jako stavba kategorie  II , představující vyšší nebezpečí.

# V  souladu s ustanovením § 31  zákona o požární ochraně v návaznosti na § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně , jelikož se jedná o stavbu kategorie  II,  je u ní  státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. písm. b) zákona o požární ochraně vykonáván – nutné stanovisko HZS LK

# 19Závěr

Posuzovaná stavba splňuje požadavky platných ČSN v oboru požární ochrany a Vyhl. Č. 23/2008 Sb.

Obsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá požadavkům Vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. § 41 odst. 2 a jeho obsah je v souladu s odst. 4 upraven s ohledem na stavební náročnost a rozsah navrhovaných stavebních úprav.