## KL- Vytápění
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: | D.1.4.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Stavba : | NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9
Projektant : | TERMING, spol. s r.o. - Ing. Jan Henzl
Objednatel : | Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zakázkové číslo : | 24-002
Datum : | 2024-01-10
Rozpočtové náklady celkem |  |  | 1493692
Základ pro DPH | 21 | % činí : | 1493692
DPH | 21 | % činí : | 313675.32
Základ pro DPH | 15 | % činí : | 0
DPH | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  | 1807367.32
Vypracoval | Ing. Jan Henzl
Podpis:
Poznámky:
Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

## Rekap Vytápění
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9 |  | Datum: | 2024-01-10
Objekt: | D.1.4.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Objednatel: | Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky |  | Projektant: | TERMING, spol. s r.o.
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: | Ing. Jan Henzl
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9
731 | Kotelny | 107668 | 0 | 22610.28 | 130278.28
732 | Strojovny | 253036 | 0 | 53137.56 | 306173.56
733 | Potrubí | 159828 | 0 | 33563.88 | 193391.88
734 | Armatury | 89325 | 0 | 18758.25 | 108083.25
735 | Otopná tělesa | 37808 | 0 | 7939.68 | 45747.68
736 | Podlahové vytápění | 579852 | 0 | 121768.92 | 701620.92
713 | Tepelné izolace | 37635 | 0 | 7903.35 | 45538.35
800 | HZS | 73962 | 0 | 15532.02 | 89494.02
900 | Demontáže | 85698 | 0 | 17996.58 | 103694.58
V | Vedlejší náklady | 63000 | 0 | 13230 | 76230
S | Ostatní náklady | 5880 | 0 | 1234.8 | 7114.8
| CELKEM: | 1493692 | 0 | 313675.32 | 1807367.32

## Položky Vytápění
Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Množství | cena / MJ | celkem (Kč)
731. Kotelny
Kotelna v 1.NP
11 | M | Stávající přemístěný kondenzační kotel Baxi Luna Dduo-Tec MP+ 1.50, tepelný výkon (modulovaný) 5-45kW součástí kotle mimo jiné: nerezový výměník, spalinový ventilátor, pojistný ventil 3 bary, oběhové modulační čerpadlo. Kotel bude nově instalován do 1.NP | 1 | ks | 5040 | 5040
Doplňkové vybavení kotle
11.1 | D+M | Sada pro dělené odkouření 2 x DN80 / DN80/125 | 1 | sada | 1718 | 1718
12 | D+M | Systém odkouření nástěnného kondenzačního kotle 11 o výkonu až 45kW Napojeno na komín, který je dodávkou stavby
12.1 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 500 mm | 3 | ks | 364 | 1092
12.2 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 250 mm | 1 | ks | 364 | 364
12.3 | D+M | Koleno plastové 45° – Ø 80 mm | 1 | ks | 364 | 364
12.4 | D+M | Revizní koleno 87° – Ø 80 mm | 1 | ks | 1094 | 1094
12.5 | M | Revize komínové cesty včetně kouřovodu | 1 | komplet | 2100 | 2100
13 | D+M | Systém sání spalovacího vzduchu nástěnného kondenzačního kotle 11 ze SZ fasády kotelny - dimenze DN80
13.1 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 2000 mm | 1 | ks | 721 | 721
13.2 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 1000 mm | 2 | ks | 542 | 1084
13.3 | D+M | Trubka plastová pevná Ø 80 mm, délka 500 mm | 3 | ks | 364 | 1092
13.4 | D+M | Koleno plastové 87° – Ø 80 mm | 3 | ks | 364 | 1092
13.5 | D+M | Větrací mřížka 100x100 | 1 | ks | 427 | 427
Systém MAR kotelny
11.2 | D+M | Komunikační interface do kotle | 1 | ks | 3035 | 3035
Ostatní prvky systému MAR jsou dodávkou v samostatné části Elektro/MAR
Poruchová signalizace kotelny je dodávkou samostatné části Elektro/MAR
Silové rozvody po kotelně, silové napojení všech nových elektrospotřebičů v kotelně (čerpadla, kotel s čerpadlem a ventilátorem, servopohony 3cestných ventilů...) jsou dodávkou samostatné části Elektro/MAR
Odvody kondenzátů
731.1 | D+M | PVC potrubí do DN25 odvody kondenzátu a odvody úkapů od kotle, pojišťovacích ventilů | 10 | m | 282 | 2820
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody vedené v kotelně
Prořez 7%
Kotelna ve 3.NP
1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel tepelný výkon (modulovaný) 5÷33,8kW součástí kotle mimo jiné: nerezový výměník, spalinový ventilátor, pojistný ventil 3 bary, oběhové modulační čerpadlo | 1 | ks | 61110 | 61110
2 | D+M | Systém koaxiálního odkouření/sání ze střechy v dimenzi DN80/125
2.1 | D+M | Trubka plastová pevná koaxiální Ø 80/125 mm, délka 2000 mm | 2 | ks | 2417 | 4834
2.2 | D+M | Trubka plastová pevná koaxiální Ø 80/125 mm, délka 1000 mm | 1 | ks | 1435 | 1435
2.3 | D+M | Trubka plastová pevná koaxiální Ø 80/125 mm, délka 500 mm | 2 | ks | 1078 | 2156
2.4 | D+M | Koleno plastové koaxiální 87° – Ø 80/125 mm | 1 | ks | 1063 | 1063
2.5 | D+M | Revizní koleno koaxiální 87° – Ø 80/125 mm | 1 | ks | 3041 | 3041
2.6 | D+M | Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) | 1 | ks | 2418 | 2418
2.7 | D+M | Průchodka střechou – šikmá | 1 | ks | 1613 | 1613
2.8 | M | Revize komínové cesty včetně kouřovodu | 1 | komplet | 2100 | 2100
Systém MAR kotelny
1.1 | D+M | Komunikační interface do kotle | 1 | ks | 3035 | 3035
Ostatní prvky systému MAR jsou dodávkou v samostatné části Elektro/MAR
Poruchová signalizace kotelny je dodávkou samostatné části Elektro/MAR
Silové rozvody po kotelně, silové napojení všech nových elektrospotřebičů v kotelně (čerpadla, kotel s čerpadlem a ventilátorem, servopohon 3cestného ventilu...) jsou dodávkou samostatné části Elektro/MAR
Odvody kondenzátů
731.2 | D+M | PVC potrubí do DN25 odvody kondenzátu a odvody úkapů od kotle, pojišťovacích ventilů | 10 | m | 282 | 2820
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody vedené v kotelně
Prořez 7%
731. Kotelny celkem | [5 empty] | 107668
732. Strojovny
Kotelna v 1.NP
14 | D+M | Hydraulický vyrovnávač tlaků (max. průtok 4m3/hod), dimenze: DN100, 4x hrdla DN65 | 1 | ks | 23814 | 23814
14.1 | D+M | Tepelná izolace hydraulického vyrovnávače z PUR pěny | 1 | komplet | 2940 | 2940
15 | D+M | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 3 sekundární okruhy modul 100,L=1,5m, tvar: L; úhel 90°; hrdla výšky 100mm: 2xDN40, 6xDN25, 2xVK, 2xTeploměr; pozice a rozteče hrdel ad výkres č. 205 | 1 | komplet | 26124 | 26124
15.1 | D+M | Stojánky pro rozdělovač a sběrač | 1 | komplet | 2856 | 2856
15.2 | D+M | Tepelná izolace PUR pro kombinovaný rozdělovač a sběrač | 1 | komplet | 2940 | 2940
16 | D+M | Tlaková membránová expanzní nádoba 50/6, (50 litrů, 6 bar, 3/4"), průměr 441mm, h=487mm | 1 | ks | 3822 | 3822
17 | D+M | Stacionární zásobníkový ohřívač vody s topným hadem: objem teplé vody 208 litrů, teplo-směnná plocha 1,19m2, průměr nádrže s izolací 584mm, výška 1355mm; součástí nádrže i tepelná izolace | 1 | komplet | 20622 | 20622
18 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 34W, 230V, (M=0,6m3/hod, dp=40kPa) | 1 | ks | 11823 | 11823
19 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 34W, 230V, (M=0,6m3/hod, dp=40kPa) | 1 | ks | 11823 | 11823
20 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 18W, 230V, (M=0,9m3/hod, dp=25kPa) | 1 | ks | 13923 | 13923
21 | D+M | Třícestná směšovací armatura DN20, kvs=4,0 | 1 | ks | 4788 | 4788
22 | D+M | Třícestná směšovací armatura DN20, kvs=4,0 | 1 | ks | 4788 | 4788
732.1 | D+M | Štítky a popisky do kotelny | 1 | komplet | 840 | 840
732.2 | D+M | Návarky pro MAR | 1 | komplet | 840 | 840
Kotelna ve 3.NP
3 | D+M | Hydraulický vyrovnávač tlaků (max. průtok 4m3/hod), dimenze: DN100, 4x hrdla DN65 | 1 | ks | 23814 | 23814
3.1 | D+M | Tepelná izolace hydraulického vyrovnávače z PUR pěny | 1 | komplet | 2940 | 2940
4 | D+M | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 2 sekundární okruhy modul 100,L=1,2m, hrdla výšky 100mm: 4xDN40, 2xDN25, 2xVK, 2xTeploměr; pozice a rozteče hrdel ad výkres č. 205 | 1 | komplet | 26124 | 26124
4.1 | D+M | Stojánky pro rozdělovač a sběrač | 1 | komplet | 2856 | 2856
4.2 | D+M | Tepelná izolace PUR pro kombinovaný rozdělovač a sběrač | 1 | komplet | 2940 | 2940
5 | D+M | Tlaková membránová expanzní nádoba 35/4, (35 litrů, 4 bary, 3/4"), průměr 376mm, h=466mm | 1 | ks | 3591 | 3591
6 | D+M | Stacionární zásobníkový ohřívač vody s topným hadem: objem teplé vody 208 litrů, teplo-směnná plocha 1,19m2, průměr nádrže s izolací 584mm, výška 1355mm; součástí nádrže i tepelná izolace | 1 | komplet | 20622 | 20622
7 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 84W, 230V, (M=2,5m3/hod, dp=40kPa) | 1 | ks | 17052 | 17052
8 | D+M | Mokroběžné čerpadlo topné vody: 6/4", 18W, 230V, (M=0,9m3/hod, dp=25kPa) | 1 | ks | 13923 | 13923
9 | D+M | Třícestná směšovací armatura DN25, kvs=10 | 1 | ks | 5551 | 5551
732.3 | D+M | Štítky a popisky do kotelny | 1 | komplet | 840 | 840
732.4 | D+M | Návarky pro MAR | 1 | komplet | 840 | 840
732. Strojovny celkem | [5 empty] | 253036
733. Rozvod potrubí
Trubky měděné včetně tvarovek a uložení
Spojování lisovacími tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody topné vody v kotelnách, dále propojení kotelny v 1.NP se stávajícími rozvody, rozvody ve 2.NP a 3.NP k rozdělovačům podlahového topení a dále nové přípojky nově navržených těles v 1.NP. Rozvody vedené volně podél stěn a pod stropem, rozvody ve 2.NP a 3.NP vedené konstrukcí podlah
Prořez 7%
733.1 | D+M | 15x1 | 110 | m | 282 | 31020
733.2 | D+M | 18x1 | 4 | m | 303 | 1212
733.3 | D+M | 22x1 | 7 | m | 406 | 2842
733.4 | D+M | 28x1 | 130 | m | 555 | 72150
733.5 | D+M | 35x1 | 15 | m | 729 | 10935
733.6 | D+M | 42x2 | 29 | m | 911 | 26419
733.7 | D+M | Závěsy, objímky a kotvení pro měděné potrubí pro Cu 15x1 ÷ 42x2 | 200 | ks | 71 | 14200
733.8 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 1050 | 1050
733. Rozvod potrubí - celkem | [5 empty] | 159828
734. Armatury
Armatury pro připojení otopných těles:
Otopná desková tělesa s bočním připojením
boční pravé anebo levé připojení
budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.1 | D+M | Termostatický ventil dvouregulační přímý - 1/2" | 9 | ks | 378 | 3402
734.2 | D+M | Regulační a uzavíratelné šroubení přímé - 1/2" | 9 | ks | 300 | 2700
734.3 | D+M | Termostatická hlavice ruční pro termostatické ventily 1/2" Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá | 9 | ks | 336 | 3024
734.4 | D+M | Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1 | 18 | ks | 82 | 1476
Armatury v kotelnách a na rozvodech ÚT
734.5 | D+M | Kulový kohout DN 25 | 20 | ks | 513 | 10260
734.6 | D+M | Kulový kohout DN 40 | 14 | ks | 828 | 11592
734.7 | D+M | Filtr DN 25 | 4 | ks | 382 | 1528
734.8 | D+M | Filtr DN 40 | 1 | ks | 665 | 665
734.9 | D+M | Magnetický filtr s cyklonovou technologií DN 40 | 2 | ks | 6804 | 13608
734.10 | D+M | Zpětná klapka DN 25 | 4 | ks | 383 | 1532
734.11 | D+M | Zpětná klapka DN 40 | 2 | ks | 665 | 1330
734.12 | D+M | Automatický odvzdušňovací ventil | 18 | ks | 300 | 5400
734.13 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 40 | ks | 198 | 7920
734.14 | D+M | Teploměr rozsah 0 - 100 °C | 14 | ks | 504 | 7056
734.15 | D+M | Vyvažovací ventil DN 20, kv=5,39 | 5 | ks | 2289 | 11445
734.16 | D+M | Vyvažovací ventil DN 32, kv=14,2 | 1 | ks | 3633 | 3633
734.17 | D+M | Uzavírací kulová kohout s vypouštěním/napouštěním pro expanzní nádoby DN 20 | 2 | ks | 592 | 1184
734.18 | D+M | Tlakoměr 0-4 bary s vyznačením rozsahu pracovního tlaku (1/2") | 2 | ks | 504 | 1008
734.19 | D+M | Uzavírací kohout pod tlakoměr (1/2") | 2 | ks | 281 | 562
734. Armatury - celkem | [5 empty] | 89325
735. Otopná tělesa
Otopná desková tělesa
boční připojení, bílá barva
boční pravé anebo levé připojení
součástí těles i stěnové upevňovací konzoly do zděných (SDK) konstrukcí
735.1 | D+M | 11-050040-50 | 1 | ks | 2226 | 2226
735.2 | D+M | 21-050040-50 | 1 | ks | 2623 | 2623
735.3 | D+M | 21-050050-50 | 1 | ks | 2833 | 2833
735.4 | D+M | 21-050140-50 | 1 | ks | 4351 | 4351
735.5 | D+M | 21-090050-50 | 1 | ks | 3858 | 3858
735.6 | D+M | 21-090060-50 | 1 | ks | 4150 | 4150
735.7 | D+M | 21-090140-50 | 1 | ks | 6506 | 6506
735.8 | D+M | 22-050140-50 | 1 | ks | 5061 | 5061
735.9 | D+M | 22-090050-50 | 1 | ks | 4184 | 4184
735.10 | M | Přemístění stávajících těles ve cvičebně | 2 | ks | 1008 | 2016
735. Otopná tělesa - celkem | [5 empty] | 37808
736. Podlahové vytápění
Podlahové vytápění - mokrý systém
736.1 | D+M | Trubka PE-Xa 17x2 s kyslíkovou barierou | 2074 | m | 93 | 192882
736.2 | D+M | Svěrné šroubení PE-Xa 17 - G 3/4 | 62 | ks | 116 | 7192
736.3 | D+M | Systémová izolační deska s ochrannou hydroizolační fólií a s nopy v rozteči 5cm, tloušťka izolace 30 mm, tloušťka celková 50 mm | 580 | m2 | 462 | 267960
736.4 | D+M | Lisovací spojka PE-Xa 17-17 | 10 | ks | 164 | 1640
736.5 | D+M | Obvodový dilatační pás samolepicí s fólií - 10/160mm | 780 | m | 78 | 60840
736.6 | D+M | Ochranné pouzdro do 20mm | 120 | m | 65 | 7800
R1; R2 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň pod omítku - 1"xEK; 10cestný rozdělovač a sběrač; provedení mosaz Sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozího mezikusu s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátky, instalační skříň příslušné velikosti | 2 | komplet | 13314 | 26628
R3 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň na omítku - 1"xEK; 11cestný rozdělovač a sběrač; provedení mosaz Sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozího mezikusu s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátky, instalační skříň příslušné velikosti | 1 | komplet | 14910 | 14910
736. Podlahové vytápění - celkem | [5 empty] | 579852
713. Tepelné izolace
Izolace měděného potrubí vedeného v kotelnách a propojovací potrubí z kotelny v 1.NP ke stávajícím rozvodům
Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepem Al folií
713.1 | D+M | Izolace potrubí 28x1 - tl. Izolace 3cm | 72 | m | 336 | 24192
713.2 | D+M | Izolace potrubí 42x2 - tl. Izolace 4cm | 13 | m | 435 | 5655
Izolace měděného potrubí topné vody vedené z kotelny ve 3.NP podlahami, stěnami a instalační šachtou k rozdělovačům podlahového vytápění
Potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu pro potrubí:
713.3 | D+M | Izolace d28/15 mm pro Cu 28.1 | 59 | m | 76 | 4484
713.4 | D+M | Izolace d35/15 mm pro Cu 35.1 | 15 | m | 88 | 1320
713.5 | D+M | Izolace d42/20 mm pro Cu 42.2 | 16 | m | 124 | 1984
713. Tepelné izolace - celkem | [5 empty] | 37635
800. HZS
Po provedení instalace všech nových topných těles bude provedeno:
H1 | M | Topná zkouška | 48 | hod | 504 | 24192
H2 | M | Propláchnutí a napuštění dvou topných systémůupravenou vodou Pro prvotní napouštění bude použita upravená voda přes – automatický změkčovací kabinet. Úpravna bude obsahovat změkčovací filtr uvnitř solné nádoby a zajistí změkčení pitné vody. Zapůjčení úpravny pro prvotní napuštění topného systému zajistí zhotovitel. Předpoklad max. objem topné vody v systémech je 720 litrů a 560 litrů topné vody. | 1 | komplet | 19110 | 19110
H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4725 | 4725
H4 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 13230 | 13230
H5 | M | Případná úprava přednastavení ventilů a regulačních šroubení v 1.NP | 1 | komplet | 3675 | 3675
H6 | M | Stavební přímoc: sekání drážek, zhotovení prostupů | 1 | komplet | 9030 | 9030
HZS - celkem | [5 empty] | 73962
900. DEMONTÁŽE
Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace
Demontáž technologie plynové kotelny v 1.PP - m.č.002
P1 | Dem | Stávající přemístěný kondenzační kotel Baxi Luna Dduo-Tec MP+ 1.50, tepelný výkon (modulovaný) 5-45kW součástí kotle mimo jiné: nerezový výměník, spalinový ventilátor, pojistný ventil 3 bary, oběhové modulační čerpadlo. Kotel bude nově instalován do 1.NP | 1 | komplet | 2940 | 2940
D1 | Dem | Demontovaný systém odkouření nástěnného kondenzačního kotle v dimenzi DN80 d2 demontovaný trubkový rozdělovač a sběrač pro dva sekundární okruhy, včetně armatur nad rozdělovačem/sběračem d3 demontované oběhové čerpadlo první topné větve včetně potrubního rozvodu vedeného až pod strop 1.np d4 demontované oběhové čerpadlo druhé topné větve včetně potrubního rozvodu vedeného až pod strop 1.np d5 stávající rušená tlaková membránová expanzní nádoba 200 litrů | 20 | m | 2940 | 58800
D2 | Dem | Demontovaný trubkový rozdělovač a sběrač pro dva sekundární okruhy, včetně armatur nad rozdělovačem/sběračem | 1 | komplet | 630 | 630
D3 | Dem | Demontované oběhové čerpadlo první topné větve včetně potrubního rozvodu vedeného až pod strop 1.NP | 15 | m | 126 | 1890
D4 | Dem | Demontované oběhové čerpadlo druhé topné větve včetně potrubního rozvodu vedeného až pod strop 1.NP | 15 | m | 126 | 1890
D5 | Dem | Stávající rušená tlaková membránová expanzní nádoba 200 litrů | 1 | komplet | 168 | 168
Demontáže otopných těles včetně přípojek v 1.NP:
Demontovány budou na výkresech označená stávající otopná tělesa v řešených prostorech 1.NP. Tělesa budou demontována včetně konzol pro uchycení, připojovacích šroubení a ventilů. Demontována budou veškeré stávající ocelové potrubní přípojky z hlavních páteřních tras až k tělesům. Rozvody jsou vedeny volně podél stěn Před demontáží těles bude topný systém vypuštěn.
Jde o otopná tělesa firmy Korado Česká Třebová. Typ Klasik-boční připojení Způsob připojení na otopnou soustavu - boční - přívod nahoře, zpátečka dole (připojení ze stěny) Na přívodu osazen termostatický ventil a ruční termostatická hlavice Na zpátečce uzavíratelné šroubení.
D11 | Dem | Otopná tělesa v m.č. 103, 128, 131 a v hygienickém zázemí 1.NP max. rozměr těles. 33-6180-5 | 10 | ks | 168 | 1680
D12 | Dem | Stávající demontované ocelové svařované potrubní rozvody topné vody po objektu v 1.NP - potrubní přípojky k rušeným tělesům. Potrubní přípojky jsou vedeny převážně volně podél stěn Max. dimenze potrubí DN20 Předpoklad max. 150 m potrubí celkem | 150 | m | 90 | 13500
D13 | Dem | Vypuštění topného systému před demontáží kotelny a těles přes vypouštěcí armatury. (předpoklad max. objem vypouštěné části topného systému je 750 litrů) | 1 | komplet | 1680 | 1680
P11 | Dem | Přemístění (posunutí) dvou těles v m.č. 104 do niky pod okno | 2 | ks | 1260 | 2520
DEMONTÁŽE-celkem | [5 empty] | 85698
Vedlejší náklady
V1 |  | Zařízení staveniště | 1 | kpl | 57225 | 57225
V2 |  | Koordinace | 1 | kpl | 5775 | 5775
Vedlejší náklady - celkem | [5 empty] | 63000
Ostatní náklady
S1 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 5880 | 5880
Ostatní náklady - celkem | [5 empty] | 5880