Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o. – Chlazení“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého systému chlazení technologické vody:

| SYSTÉM CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÉ VODY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Chladicí výkon při vypařovací teplotě +12°C | Min. 190kW | Ano / Ne |  |  |
| Výstupní teplota při vstupu 20°C | 16°C | Ano / Ne |  |  |
| Oběh | 32 m3/hod | Ano / Ne |  |  |
| Chladivo | R134a | Ano / Ne |  |  |
| Počet chladivových okruhů | 2 | Ano / Ne |  |  |
| Freecooling | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Napojení na stávající suchý chladič SC-GH-2390EC | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2 x primární čerpadlo | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Monitoring s možností napojení na řídící systém AMIT stávajícího chlazení Geotek | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Plně automatický řídicí rozvaděč | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Ovládací displej v češtině | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Plynulá regulace otáček ventilátorů suchého chladiče | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Počet kompresorů | Min 2 | Ano / Ne |  |  |
| Pístové kompresory Bitzer Ecoline | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2 x 2 stupně regulace výkonu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Zástavbové umístění uvnitř místnosti, do prostoru max. 150x350 cm | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Propojovací potrubí;chlazení, prim. čerpadla, vzduchový suchý chladič | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Napojení na stávající systém nádrží | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Náplň nemrznoucí směsi | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Montáž, zprovoznění | Ano | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele