ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA

V PŘÍPADĚ POŽÁRU ( ZOKT )

pro

MAKRO ČERNÝ MOST

Zařízení bylo schváleno ředitelstvím Hasičského záchraného sboru České republiky pro

používání v ČR.

Praha  dne  :    29.6.04

Technická zpráva pro odvod kouře a tepla objektu prodejního centra MAKRO ( CASH AND CARRY ) ČERNÝ MOST dostavba.

Stavební řešení objektu je jednopodlažní. Z hlediska navrhovaného systému  pro  odvod  kouře  a  tepla byl  stávající  objekt  velkoprodejny  posuzovaný  podle  německé normy DIN 18232 díl 2.

Přístavba se skládá z 1 lodě navazující bezprostředně na stávající 7mi lodní objekt.

I. Konstrukční řešení objektu

Celá stavba prodejního centra je provedena v systému ocelové konstrukce. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelový vazník, který je spojený vaznicemi v délce cca 5,3 m. Ve střešním plášti je osazeno 6 pásových světlíků z toho je pouze 5 téměř přes celou halu tzn. I přes hřeben a 1 světlík je osazen nad manipulačním  prostorem. Pásové světlíky se skládají z nosné ocelové obruby a konstrukce z hliníkových profilů prosklených polykarbonátem síly 10 mm.

Zatím  co  hlavním cílem  požárního větrání  je zabránit  nahromadění kouře a tím pádem vytvořit vrstvu relativně čistého vzduch,jakož i udržet čistý a neomezený pohled na požár, poskytuje toto zařízení i řadu dalších výhod :

1) Snižuje teploty v menších výškách tím, že způsobuje přisávání studeného vzduchu k ložisku ohně. To pomáhá snižovat riziko rozšíření ohně přeskokem na materiály s nižší zápalnou hodnotou a také udržuje chladný prostor pro týmy hasičů.

2) Snižuje škody vzniklé vodou, protože hasiči jsou shcopni přiblížit  se k ohnisku požáru co nejblíže a mohou směřovat proudy vody přesněji a tudíž i s větším efektem.

3) Automatický odvod kouře a tepla udržuje oblast čistého vzduchu na  komunikačních trasách, čímž se zlepšují podmínky pro evakuaci a snižuje se panika.

4) Instalované zařízení slouží pro běžné denní a přirozené větrání objektu. Pro tento účel může být navržena instalace dešťového čidla, které automaticky chrání vnitřní zařízení budovy v případě deště.

5) Snižuje teploty ve větších výškách, čímž se snižuje riziko zborcení střešní konstrukce. Ocel stavebních konstrukcí měkne a deformuje se při 455 st.C. V nevětrané budově může teplota plynů dosáhnout hodnot až 817 st.C, zatím co v podobné budově vybavené ZOKT může být tato teplota při stejném ohni udržena pod 300 st.C.

- Varianty řešení

Protože bylo ZOKT na první etapě projektováno podle staré DIN  18232 díl 2, která byla v loňském roce novelizována, nabízejí se tyto varianty řešení.

  - vzhledem k tomu, že již pro první etapu nebylo možné z konstrukčního hlediska objektu nebylo možné použití zástěn, nebylo jich použito.

Tedy použít  pro výpočet starou normu DIN, k stávajícímu objektu započítat přístavbu (celková plocha bude tedy cca 900m2 ). Při zachování stejných vstupních údajů (dojezd HZS, přítomnost jiných PBZ, procento odvětrávané plochy 2,1%) bude potřeba pro odvod kouře a tepla 85ks ZOKT a Aw = 2,24m2.

Závěr: 	      a) přidat do stávajících světlíků 6ks těchto klapek

b) prodloužit  světlíky a do těchto přidat potřebný počet  klapek ,       tedy 6ks.

  - Posuzovat samostatně pouze část přístavby, která nebude ovšem nijak oddělena od ostatního prostoru s tím, že bude výpočet zpracován jako pro samostatný ohraničený úsek a bude zajištěna bezkouřová vrstva.

Závěr:            přístavba o půdorysné ploše cca 750m2, průměrná výška 11m,    vzhledem přítomnosti EPS a SHZ  vyměřovací skupina 3, je potřeba při zadaných hodnotách a vzhledem k zajištění relativně čisté vrstvy vzduchu alespoň 2,5m nad podlahou,  minimální aerodynamicky volná plocha 2,9m2, což jsou 2ks ZOKT o stávajících parametrech (Aw = 2,24m2).

3)	Oddělit spuštěnou kouřovou zástěnou ( 2m) pouze část přístavby, kdy by byla potřebná plocha pro požární odvětrání 27,4m2, což znamená přidání 13ks ZOKT s Aw = 2,24m2.

Konečný návrh řešení bude po konzultaci s příslušným představitelem HZS, která  proběhne 30.6.04.

Jan Ritzinger

V Praze dne 29.6.04