Akce : 	MAKRO  Stodůlky - remodeling

Místo : 	Praha - Stodůlky

Investor :	MAKRO PROPERTIES ČR s.r.o.,

Jeremiášova 1249/7

155 00 PRAHA 5

Stupeň : 	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Projektant:	K4 a.s., Bílého 12, Brno, 602 00

Zpracovatel: Ing. Jana Gálová,  Tomešova 1, Brno, 616 00

Tel./fax: 543246050

Mobil :  602/779794

Datum: 	26.03.2003

A - ÚVOD

Předmětem projektu Požárně bezpečnostního řešení ke stavebnímu řízení je remodeling tj. částečná změna vnitřního členění stávající velkoprodejny (v podstatě změna interieru - rozmístění prodejního zařízení) a dostavba zázemí (příjmových ramp).

Prodejna bude i nadále sloužit pro prodej ve velkoobchodním systému zákazníkům z podnikatelské sféry - MAKRO v lokalitě Praha - Stodůlky.

Projektovou dokumentaci k realizaci stavby zpracoval Ing. Petr Bebčák 07/1999.

Na toto požárně bezpečnostní řešení navazuje projektová dokumentace ve fázi PSP pro remodeling.

Koncepce prodeje v objektech MAKRO je jako prodejní sklad, zboží je převážně skladováno přímo v prodejní hale, ve stávajícím dispozičním řešení se neuvažují samostatné oddělené sklady ani zázemí prodejny.

Prodej zboží je z regálů (skladování na paletách), ukotvených v podlaze, z předváděcích stojanů, z velkokapacitních  chladících a mrazících boxů

Manipulace se zbožím je vysokozdvižnými vozíky na elektrický pohon, vybavených tzv. bezúdržbovými akumulátory.

Klientela velkoobchodní prodejny - právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Velkoobchodní prodejna není určena pro maloobchodní spotřebitele.

Vstup do prodejny je omezen vydáním zákaznických  karet, které jsou nepřenosné, tj. platí vždy pouze pro držitele karty + jednu osobu.

Vstup dětí je s ohledem na provoz v objektu omezen věkem.

Přítomnost osob s omezenou mobilitou je v prodejně pouze náhodná.

- Sortiment velkoobchodní prodejny

cca 50 % potraviny, 50 % průmyslové a doplňkové zboží.

Orientační výčet sortimentu

- potraviny :

Maso, uzeniny, ryby (chlazené, mražené), konzervované výrobky

Mléčné výrobky, ovoce a zelenina

Cukrovinky, pečivo, těstoviny

Káva, čaj, koření, alkoholické i nealkoholické nápoje

- ostatní zboží :

Průmyslové zboží (ledničky, myčky, domácí spotřebiče, sklo, porcelán, nádobí)

Nábytek (židle, stoly, doplňky)

Elektronika (televizory, audio-video technika, kancelářská technika)

Nářadí a nástroje, kancelářské potřeby

Textil - konfekce, ložní prádlo, obuv

Sportovní potřeby,  auto-moto potřeby, drogistické zboží

Situace

Objekt je situován v lokalitě Praha - Stodůlky. Objekt MAKRO je samostatně stojící jednopodlažní podsklepený objekt s vnitřními třípodlažními vestavbami, staticky nezávislými na nosné konstrukci prodejní haly.

U objektu je parkoviště pro zákazníky. Parkoviště je provedeno tak, aby byl zajištěn průjezd požární techniky. K zásobování objektu velkoobchodní prodejny slouží zásobovací komunikace. Na zásobovací komunikaci navazuje vlastní zásobovací dvůr s  vykládacími  rampami. Komunikační připojení  na veřejnou komunikační síť je samostatnými příjezdy.

Dopravní řešení a řešení odstavných ploch a parkovišť je součástí projektu  „Komunikace„ .

Předmět změny stavby a provádění

Potřeba remodelingu vznikla na základě zkušeností s provozem tohoto obchodního střediska. Předmětem tohoto projektu pro stavební povolení jsou úpravy stávajících a návrh nových konstrukcí a vybavení objektu včetně návaznosti a koordinace všech profesí a dodávek tak, aby splňovaly požadavky investora a zároveň byly v souladu s platnými normami, předpisy a požadavky.

Přestavba obchodního střediska bude probíhat za provozu a proto je celá akce rozdělena na jednotlivé menší celky – stavební etapy, které budou realizovány a znovu uváděny do provozu odděleně.

Staveniště resp. prostor každé stavební etapy bude vyklizen, ohrazen a stavební a montážní práce budou prováděny po celých 24 hod tak, aby co nejméně ovlivňovaly provoz obchodního střediska. Jednotliví pracovníci firem budou náležitě poučeni. Práce ovlivňující provoz objektu budou probíhat mimo otevírací dobu. Nutné montážní práce vně ohrazené stavební etapy budou probíhat výhradně mimo otevírací dobu.

Změny v dispozičním řešení

Návrh provozně dispozičního a funkčního řešení obchodního střediska MAKRO vychází z požadavků investora. V rámci projektu pro stavební povolení byl tento návrh upraven tak, aby řešení vyhovovalo platným normám, předpisům a požadavkům.

Z hlediska provozu je obchodní středisko rozděleno na samoobslužnou prodejní plochu se vstupními a výstupními prostory a hygienickým zařízením a zázemí – zásobování, skladování, manipulace, výroba, administrativa, hygienická zařízení a. technické vybavení.

V rámci přestavby obchodního střediska bude provedeno :

- budou vytvořeny nové zásobovací přístavky a zásobovací rampy. Bude provedena nová strojovna chlazení pro nově vzniklé chlazené prostory. V přístavcích budou umístěny příjmové kanceláře a chlazené boxy.

- bude proveden „shop in shop“ v části prodejní plochy mezi osami I a K pro prodej čerstvého masa,  ovoce a zeleniny a prodej ryb včetně nového zázemí – chladící boxy a provozní místnosti. Bude přestavěna oblast peněžního zázemí, bude vytvořen oddělený vstup pro zákazníky se zlatou kartou se stáním pro nákupní vozíky a nové peněžní zázemí. Bude vytvořen prodej nápojů a vinotéka v prostoru původního skladu.

- bude v rámci „shop in shop“ vytvořen chlazený prodej masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků.

- budou ve stávajícím zázemí upraveny a dobudovány chladící a mrazící boxy a změněny účely některých chladících boxů, přesunuta pekárna, nově vytvořen prostor prodeje pečiva. Bude dobudována příjmová rampa pro příjem masa.

Dále bude zvětšena kancelář příjmu zboží a upraveno hygienické zázemí pro řidiče.

Bude nově vybudováno občerstvení pro zákazníky s nutným zázemím v blízkosti hlavního vstupu do prodejny.

Stavební konstrukce

Částečně bude změněna vstupní fasáda – budou částečně odstraněny prosklené stěny (bezpečnostní opatření pro finanční zázemí), osazeny nové výplně otvorů, rozšířena zděná část směrem k výstupu zákazníků se zlatou kartou. Budou nově doplněny zásobovací rampy, strojovna chlazení.

Stávající nosné konstrukce nebudou narušeny.

Některé stávající nenosné zděné konstrukce a konstrukce ze sádrokartonu budou vybourány nebo upraveny dle požadavků nové dispozice.

-	Nové peněžní zázemí bude z monolitického železobetonu (alt. prefabrikátů z železobetonu).

-	Podhled z chladírenských panelů nad „shop in shop“ bude zavěšen na nové nosné ocelové konstrukci. Všechny nové vestavěné stěny v „shop in shop“, nové upravované chladící a mrazící boxy budou z chladírenských PUR panelů.

-	Nové dělící stěny budou zděné z tvárnic YTONG popř. lehké montované ze sádrokartonu na kovovém roštu.

-	Stěny nových zásobovacích ramp budou vyzděny z tvárnic YTONG, střecha nad nimi bude sendvičová s nosným trapézovým plechem a s provětrávanou vrstvou nad tepelnou izolací (dtto stávající střecha). Střecha bude uložena na nových ocelových sloupech. Zpevněné plochy před rampami budou živičné.

-	Ve všech místnostech jsou navrženy podhledy, které budou rastrové nebo z chladírenských panelů nebo z kovových či minerálních kazet (některé jsou stávající).

-	Podlahy budou převážně ponechány původní dle potřeby místně vyspravené nebo nové a budou s konečnou povrchovou úpravou ROCLAND, TECHNIFLOOR, stěrka odolná slané vodě, keramická dlažba nebo PVC čtverce.

-	Prodejní stan je proveden z válcovaných ocelových profilů-sloupů, na nichž je uložena nosná ocelová konstrukce střechy.

NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce objektu je ocelová.

Objekt má po většině obvodu lehký montovaný obvodový plášť z trapézového plechu s výplní minerální tepelnou izolací. Do ocelové nosné konstrukce není při remodelingu zasahováno.

Nové betonové nosné konstrukce budou především v části peněžního zázemí. Jedná se o ŽB stěny a ŽB stropy (monolitické popř. prefabrikované). Obvodové ŽB stěny budou zateplené. Podrobněji viz část betonové konstrukce.

Nové ocelové nosné konstrukce budou v části „shop in shop“ – ocelové sloupy budou vynášet vodorovnou příhradovou ocelovou konstrukci, na kterou bude zavěšen podhled z chladírenských panelů.

V části nových zásobovacích ramp bude na nových ocelových sloupech vodorovná ocelová konstrukce střechy a vlastní střešní plášť.

PŘÍČKY

Nové příčky budou v prostoru okolo pekárny, prodeje nápojů, vinotéky a v části nově zřízeného občerstvení pro zákazníky.

Příčky tl. 15 resp 20 cm budou zděné z tvárnic YTONG, příčky tl. 10 cm budou buď ze sádrokartonu na nosné ocelové konstrukci (ve vlhkých prostorech budou použity impregnované SDK desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti) nebo zděné z tvárnic YTONG.

Obvodové nenosné konstrukce okolo nových zásobovacích ramp tl. 30 cm budou také zděné z tvárnic YTONG.

Mrazící a chladící boxy a příčky v „shop in shop“ jsou z chladírenských sendvičových panelů.

PODHLEDY

Téměř ve všech místnostech (mimo příjmu zboží - stávajícího skladu) budou nové nebo stávající podhledy. Nový podhled v „shop in shop“ a v nových chladících a mrazících boxech bude z chladírenských sendvičových panelů. Rastrový podhled bude nad pokladnami.

S ohledem na charakter objektu bude v nově vytvořeném podhledu mimo chladicí a mrazicí boxy (považují se za součást technologického prodejního zařízení) použita izolace nehořlavá nebo nesnadno hořlavá z minerální vlny (podle revize ČSN 730831 je zakázáno používat v podhledech tepelných izolací C3, C2, C1 a izolací na bázi plastických hmot), pokud nejsou od shromažďovacího prostoru odděleny konstrukcí druhu D1  vyhovující podmínce EI15.

Nad prodejní halou jsou ve střešním plášti stávající pásové světlíky - SOZ.

ÚPRAVY POVRCHŮ

Všechny zděné konstrukce z tvárnic YTONG budou omítnuté omítkou YTONG s vloženou výztužnou tkaninou.

Zateplovací systém obvodové betonové stěny peněžního zázemí bude opatřen tenkovrstvou omítkou s vloženou tkaninou stejné struktury jako stávající stěny.

Vnitřní omítky a SDK konstrukce budou opatřeny malbou kvalitní disperzní barvou.

Venkovní omítky budou natřeny kvalitní fasádní barvou.

V hygienických zařízeních, v pekárně a prodeji pečiva a v části občerstvení pro zákazníky bude stávající či nový keramický obklad.

Chladírenské panely a trapézový plech nového střešního pláště budou opatřeny kvalitním nátěrem od výrobce.

Nová vnitřní ocelová konstrukce bude opatřena kvalitními nátěry, dle požadavků požárními. Zámečnické výrobky budou natřeny kvalitním syntetickým emailem.

Venkovní ocelové konstrukce budou žárově zinkované.

Uzávěry otvorů a prosklené stěny

Budou osazeny automatické otevírací Al dveře na vstupu zákazníků se zlatou kartou, okno s neprůhledným bezpečnostním neprůstřelným sklem (banka), rolovací dveře, vnitřní Al prosklená stěna, část venkovní Al stěny.

Do prodeje ovoce a zeleniny, do prodeje ryb a do prodeje čerstvého masa budou osazeny tepelně – izolační rolety. Rolety budou v době provozu obchodního střediska stále otevřeny, v mimoprovozní době (tj.po zavírací hodině) budou uzavřeny tak, aby byla zajištěna nízká teplota v prostoru chladíren. Na evakuaci osob z objektu nemají tepelně izolační rolety vliv.

V prostoru nových nákladních ramp budou osazena nová sekční vrata s nafukovacími límci a dorazy a jeden hydraulický vyrovnávací můstek.

Provozní dveře budou kyvné průhledné fóliové a protiprůvanové fóliové pásy.

Ostatní dveře budou mít dřevěná dýhovaná dveřní křídla, osazená do ocelové zárubně.

Dveře oddělující požární úseky příjmu zboží mezi osami J/K  a na ose K/L a dveře mezi prostorem 1508 a 1507 budou protipožární - ovládané systémem EPS na elektromagnety (dveře jsou v době provozu v otevřené poloze). Požární uzávěry do prostoru  č.1560, 1527 budou provedeny jako svisle nebo horizontálně posuvné požární uzávěry. Uzavírání bude řešeno na signál EPS. (viz výkres PO)

Vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením

-	Celý objekt jako celek je vybaven systémem elektrické požární signalizace (dále jenom EPS).

-	Veškeré prodejní prostory v objektu (včetně zázemí a administrativy) jsou vybaveny systémem samočinného hasícího zařízení „sprinkler“ (dále jen SHZ).

-	Hlavní prostor prodejny (tj.celý požární úsek s prodejnou - se shromažďovacím prostorem - mimo zázemí) je vybaven systémem samočinného odvětracího zařízení, tj. zařízením pro odvod tepla a kouře (dále jen SOZ).

Posouzení těchto zařízení jsou součástí projektu pro stavební řízení a návrh úprav je součástí Požárně bezpečnostního řešení.

B - KONCEPCE PO, CHARAKTER STAVBY

Podklady pro zpracování Požárně bezpečnostního řešení

Tato zpráva byla zpracována podle základních norem, předpisů a ostatních podkladů :

- ČSN 73 08 02:2000 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 08 31 PBS Shromažďovací  prostory

- ČSN 73 08 10 PBS Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí

- ČSN 74 08 34 PBS Změny staveb

- jednotlivé části publikace Aktual bulletin speciál - Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí

- Zákon 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.MV č. 246/2001 Sb o požární prevenci

- Vyhl. MMR č. 137/98 Sb.

-	Podkladem pro zpracování projektu požárně bezpečnostního řešení pro stavební povolení  k  remodelingu byl projekt PBS 07/1999.

Řešení PO

Řešení PBS vychází z ČSN 730834,  ČSN 730802:2000 a z ČSN 730831.

Podle ČSN 730834 čl.3.2 nedojde ve stávajícím prostoru objektu ke změně užívání objektu :

3.2 a)  nedojde ke zvýšení požárního rizika.

Při změně vnitřního členění nedojde ke změně sortimentu ani jeho množství.

3.2 b)   nedojde ke zvýšení počtu osob unikajících z objektu ani z jeho měněné části,

Únikové komunikace jsou změnou vnitřního řešení v rámci jednoho východu v boční fasádě změněny.

3.2 c)	nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu

Způsob prodeje jako velkoobchodní prodejní sklad je nezměněn.

3.2 d)   nedojde k záměně věcně příslušné projektové normy

Při změně vnitřního členění části prodejny nedojde ke změně prodávaného sortimentu ani jeho množství ani způsobu prodeje.

Ve vnitřních stávajících prostorách  dojde pouze k :

a)	k úpravě, opravě, výměně a nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí

b)	k výměně a obnově sestav a prvků technického zařízení budovy

c)	k výměně a obnově technologického zařízení

d)	změnou vnitřního členění nevzniknou nově  prostory o ploše větší než 100 m2.

Potřebou zvětšení resp. oddělení příjmových ploch prodejny však dojde k přístavbě, nedojde k zásadním změnám v technickém zařízení,  není naplněn čl.3.5 ČSN 730834.

Dle čl.3.4 b) ČSN 730834 dojde při úpravách k přístavbě, která nemá půdorysnou plochu větší než 50% zastavěné plochy objektu, jsou však naplněny podmínky čl. 3.4 ČSN 730834 - jedná se o změnu stavby skupiny II - pro tuto změnu nelze ČSN 730834 užít, neboť jde o stavbu projektovanou podle platné ČSN 730802 a přidružených norem (ČSN 730831). Přístavby (místnosti za osou K)   jsou řešeny jako změna stavby skupiny II.

Ve stávajícím objektu nejsou provedeny výraznější zásahy  a jsou splněny všechny požadavky kap.4 ČSN 730834 mimo průběh jedné únikové cesty (viz.dále). Předmětem úprav je přemístění a doplnění stávajících chladících boxů a změna umístění některých prodejních prostor uvnitř objektu (vinotéka, dopékárna, prodej nápojů, prodej masa a pod.) Úpravy uvnitř objektu jsou řešeny jako změna stavby skupiny I.

c - dělení do PÚ, požární rizikO,  spb

Dělení do požárních úseků je zachováno z původního projektu PBŘ - je znázorněno ve výkresové příloze původního požárně bezpečnostního řešení (podrobný výpis požárních úseků je uveden ve výpočtové příloze původního PBŘ). Změnou vnitřního členění části prodejny není do původních požárně dělících konstrukcí zasahováno.

Přistavěné prostory - příjmové rampy včetně nově vytvořeného chladirenského zázemí  jsou odděleny od původních prostor jako samostatné požární úseky.

Dělení 1.NP na PÚ,

ostatní podlaží nejsou změnami v rámci remodelingu dotčeny (dělení na PÚ viz původní projekt PBŘ)

N1.1	Hlavní samostatný požární úsek tvoří prodejní plocha včetně přidružených ploch       v přízemí -  II.SPB

Dále jsou jako samostatné požární úseky vyčleněny tyto prostory :

1.NP     transformátory   	 				I.SPB

- Dieselagregát						II.SPB

- rozvodna NN						II.SPB

- strojovna chlazení 					I. SPB

- dobíjení vozíků					I. SPB

- administrativní vestavek				II.SPB

- banka							I.SPB

- WC							I.SPB

- Zázemí prodejny (chladírny, mrazírny, přípravny)	III.SPB

1.PP a 2.NP - není změnou vnitřního členění části prodejny dotčeno

V rámci změny požárních úseků bude vyčleněna strojovna chlazení, která bude přistavěna v rámci dostavby příjmových ramp.

Přistavěné  prostory (příjmové rampy) jsou odděleny od stávajícího prostoru .

Samostatný požární úsek tvoří :

- příjem ryb a ovoce a zeleniny včetně chladícího zázemí 	I.SPB

- příjem mléčných výrobků a chladicí prostor 			I.SPB

- strojovna chlazení							I.SPB

Prostory v příjmových přístavcích jsou vybaveny SHZ a EPS.

Stavební konstrukce

Vlastní stavební objekt MAKRO je ve smyslu ČSN 730802 proveden s  nehořlavým konstrukčním systémem

Stavební objekt je v současné době z hlediska stavebních konstrukcí posuzován podle ČSN 730802 jako   jednopodlažní, podsklepený. Původní konstrukce jsou posouzeny jako stavební konstrukce dle pol.12 tab.12  ČSN 730802.

Nové příčky v rámci změny vnitřního členění nerozdělují původní prostor do více požárních úseků.

Do stávajících stavebních konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu a oddělujících prostory dotčené změnou stavby od ostatních prostorů není při stavebních úpravách zasahováno.

Nové betonové nosné konstrukce budou v části peněžního zázemí.

Jedná se o ŽB stěny a ŽB stropy (monolitické popř. prefabrikované).

Obvodové ŽB stěny budou zateplené.

Nové ocelové nosné konstrukce budou v části „shop in shop“ :

ocelové sloupy budou vynášet vodorovnou příhradovou ocelovou konstrukci, na kterou   bude zavěšen podhled z chladírenských panelů.

Požární odolnost této vnitřní ocelové nosné konstrukce nezajišťující stabilitu objektu je požadována R 15/D1 - požadované požární odolnosti bude dosaženo protipožárním nátěrem (např. Pittura, barrier, DEXAMIN SPECIAL, Protion, Flamizol a pod.), nástřiky (terfix, porfix)nebo obkladem.

### Na vnitřní příčky, které nejsou požárně dělícími konstrukcemi není z hlediska požární odolnosti požadavek.

U stropů (podhledů) nesmí být použito hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají :

Takové stavební úpravy se při změně vnitřního členění neprovádějí.

### Příčky

Vnitřní příčky jsou montované ze sádrokartonových desek.

Část dělících stěn je tvořena konstrukcemi z YTONGu.

Mrazící a chladící boxy (považují se za součást vnitřního technologického prodejního vybavení) budou zhotoveny z chladírenských sendvičových polyuretanových panelů.

Podhledy

Nový podhled v „shop in shop“ a v nových chladících a mrazících boxech bude z chladírenských sendvičových panelů. Na chodbě bude zateplený podhled z kovových kazet, rastrový podhled bude nad pokladnami a v ostatních prostorech budou podhledy z minerálních kazet.

S ohledem na charakter objektu bude v nově vytvořeném podhledu mimo chladicí a mrazicí boxy (považují se za součást technologického prodejního zařízení) použita izolace nehořlavá (A) nebo nesnadno hořlavá (B) z minerální vlny (podle revize ČSN 730831 je zakázáno používat v podhledech tepelných izolací C3, C2, C1 a izolací na bázi plastických hmot).

Na všechny podhledy a obklady ve shromažďovacím prostoru jsou použity materiály s indexem šíření plamene dle ČSN 730802 čl.8.14  bez použití plastických hmot.

Povrchové úpravy

Prodejní prostor je charakterizován původně jako shromažďovací prostor SP1.

Dle ČSN 730818 je obsazení objektu osobami 750 osob (při započítání celé prodejní plochy, plochy příjmu zboží a přidružených ploch objektu tj.10 380 m2) Dle ČSN 730831/2001 se jedná o VP1/SP3, nejvyšší povolený index šíření plamene podle čl.5.2.6 ČSN 730831 je následující :

– podhledy is < 50

– stěny       is < 75

Podmínky jsou splněny, povrchové úpravy stěn, stropů a podhledů jsou nehořlavé (is = 0)

Střešní plášť nad zásobovacími rampami nemá požadavek na požární odolnost.

Požární odolnost požárně dělících stěn oddělujících nové PÚ přístaveb příjmů  včetně chladícího zázemí mají požadovanou požární odolnost REI 30/D1.

Podle původního projektu je požární odolnost ocelové nosné konstrukce na úrovni oddělující třípodlažní vestavek  30 minut - při remodelingu je požadována max. R 30/D1 - požadované požární odolnosti vyhovuje, v případě úprav ocelové konstrukce bude dosaženo požární odolnosti protipožárním nátěrem, nástřiky, obklady atd. (v případě porušení původních nátěrů nebo obkladů budou provedeny opravy a doložena požadovaná požární odolnost).

Stávající obvodový plášť (ocelové plechové panely s minerální izolací) má dle původního projektu požadovanou požární odolnost 180/D1 z vnitřní i vnější strany (PAVUS č.Z-1.038-96) - vyhovuje.

Požární uzávěry otvorů v požárně dělících stěnách budou provedeny typu :

EW 30/D1 – C – na ose 7

EW 15/D1 -  C  - na ose J/K , K/L

(C – dveře budou opatřeny samozavíračem nebo automatickým motorickým uzavíráním na signál EPS).

Při změnách  technického zařízení budov musí být vytvořen požární úsek z prostorů, u nichž to ČSN 730802 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují.

- Při změně technologie chlazení bude strojovna provedena jako samostatný požární úsek zařazený do I.SPB, požárně dělící stěny budou vykazovat požadovanou požární odolnost REI 15/D1

Nově zřizované prostupy všemi stěnami a stropy musí být utěsněny podle ČSN 730802:

- Prostupy dělícími konstrukcemi jsou navrženy s požárními ucpávkami na požární odolnost maximálně EI30 s hořlavostí max.C1.

- Nově instalované VZT potrubí v objektech dělených na požární úseky musí být provedeno podle ČSN 730872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech nedotčených změnou stavby nesmí být z hořlavých hmot :

Potrubní rozvody VZT budou upraveny podle nové dispozice v části prodejny.

Nově provedené rozvody potrubí VZT budou v případě, že by došlo k prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí  opatřeny požárními klapkami s odolností pro III.SPB podle ČSN 730872 tj 30 minut.

Prostupy budou utěsněny v souladu s ČSN 730802 čl. 11.1.1b) a 8.6.1.

Prostupy pro technologii (chlazení) budou utěsněny v souladu s ČSN 730802 8.6.1  hmotami s hořlavostí nejvýše C1.

Stávající  požárně otevřené  plochy nejsou stavebními úpravami zvětšeny, v některých případech se při úpravách budou stávající otvory rušit (zazdívat).

Dle ČSN 730802 čl.8.4.6 se obvodový plášť nepovažuje za požárně otevřenou plochu.

EVAKUACE

Původní únikové cesty nejsou zúženy a nejsou prodlouženy .

Evakuace navržená v původním projektu PBŘ není vnitřními úpravami dotčena, počet a kapacita únikových cest a východů se nemění.

Změnou vnitřního členění nevznikne nově  prostor o ploše větší než 100 m2.

Koncepce evakuace

Evakuace probíhá pouze po NÚC. K dispozici je více než požadované 3 východy (celkem je k dispozici 13 východů a to buď přímo na terén, případně přes zázemí.

Z každého místa jsou dosažitelné alespoň 2 NÚC vedoucí různým směrem.

Poloha východů odpovídá požadavkům ČSN 730802 i 730831.

Rozmístění východů je provedeno rovnoměrně po obvodu SP.

Průběh NÚC

Dveře na únikových cestách vyhovují požadavkům ČSN :

- Směr otevírání ve směru úniku

- Panikové kování je osazeno na všech dveřích na únikových cestách ze shromažďovacího prostoru s vyjímkou vodorovně posuvných. Funkce panikového kování musí být vždy mechanická.

- Ve shromažďovacím prostoru i na únikových cestách je nouzové osvětlení.

- Podlaha dveří na únikových cestách v měněné části je na obou stranách dveří shodná. U dveří na volné prostranství je výškový rozdíl max. povolených 30 mm.

Doba evakuace - Dobu evakuace lze v souladu s ČSN 730831 čl.5.3.5.1  stanovit :

  - lmax = 57 m

  - šmin = 10 úp (skutečnost cca 43 úp)

  - směr po schodišti dolů (nejnepříznivější)

  - E x s = 750 osob

  - Vu = 25 m/min

  - Ku = 30 os/úp

Tu = 1,72 minuty

Tato doba je při a = 1,1 vyhovující dle ČSN 730831 příl.B i pro světlou výšku 3,25 metrů (pod podhledem v měněné části objektu)

Tu max = 1,25 x 3,25½ / 1,1 = 2,5 minuty

V objektu jsou instalovány sprinklery a v PÚ se shromažďovacím prostorem i SOZ. Povolenou dobu by bylo možné upravit (ve výpočtu není použit součinitel C).

V původní koncepci evakuace v PD 03/1999 byla evakuace posouzena jako vyhovující.

Předmětem změny evakuace je úprava původního únikového východu na ose K/3,4 (tj. v pravé části objektu přes prostor příjmu ryb).

Změněný směr evakuace z heldiska bezpečnosti osob není veden přes zázemí příjmu ryb ale přes nově vytvořený vstup zlatých karet – vodorovně posuvné dveře otevírající se v případě požáru na impuls EPS.

V prodejně a přilehlých prostorech se uvažuje podle platné ČSN 730818  750 osob, v prostoru vymezeném dle ČSN pro evakuaci východy u změněné evakuační cesty se uvažuje max. 1/4 tohoto počtu tj. 188 osob.

Při skutečném počtu pruhů (dosažitelných východů) = nejméně 10 úp , je kapacita únikových cest dle ČSN 730802 : 80 x 10 = 800 osob.

I v případě zachování největší započitatelné kapacity východů - 45% = 337 osob lze evakuaci považovat za bezpečnou (jedná se o cca polovinu uvažovaných osob v celém objektu).

Přemístění únikového východu na hlavní prosklenou fasádu lze s ohledem na evakuaci osob považovat za řešení na stranu bezpečnosti.

Mezní délka únikových cest = 57 m není přesunem východu v žádném případě překročena. Skutečná délka úniku je zachována.

Do prodeje ovoce a zeleniny, do prodeje ryb a do prodeje čerstvého masa budou osazeny tepelně – izolační rolety.  Rolety budou v době provozu obchodního střediska stále otevřeny, v mimoprovozní době (tj.po zavírací hodině) budou uzavřeny tak, aby byla zajištěna nízká teplota v prostoru chladíren. Na evakuaci osob z objektu nemají tepelně izolační rolety vliv.

Při změně a dostavbě objektu nesmí být změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, příjezdová komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody. U vnitřních odběrních míst požární vody lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje;

- Stav žádného z uvedených zařízení pro protipožární zásah není změnou stavby ani přístavbami zhoršen ani není jinak omezena jeho funkčnost.

- Vnitřní hydrantové systémy v blízkosti osy K jsou přemístěny tak, aby bylo každé místo v objektu dosažitelné alespoň jedním proudem vody.

Přístupové komunikace

- Příjezd JPO je umožněn 20 metrů od všech vstupů do objektu.

- Šířky komunikací 3,5 m jsou zaručeny, podjezd není nikde omezen pod 4,1 m.

- Požární úsek prodejny je vybaven samočinným stabilním hasícím zařízením

Vnitřní zásahové cesty

- Vnitřní zásahové cesty se s ohledem na instalaci SHZ nepožadují (viz 12.5.1)

Vnější zásahové cesty

- Jsou umístěny požární žebříky na fasádě.

Nástupové plochy

- S ohledem na výšku objektu nejsou pro objekt zřízeny  nástupové plochy.

V prostoru prodejny je v původním projektu PBŘ navrženo celkem 8 ks PHP práškových a 6 ks PHP sněhových - tento počet je vyhovující, v rámci změny vnitřního členění budou PHP přemístěny tak, aby byly snadno dosažitelné a viditelné v souladu s §3 vyhl.246/2001 Sb.

Do nově provedených PÚ bude umístěno :

- příjem ryb 							2 ks PHP

- strojovna chlazení  					1 ks PHP

- mléčné výrobky 						1 ks PHP

PHP budou sněhové s náplní 5 kg hasiva nebo práškové s náplní 6 kg hasiva.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

INSTALACE a technická zařízení

Koncepce

V objektu jsou kromě klasických instalací (elektroinstalace, voda, kanalizace, topení) i požárně bezpečnostní zařízení – EPS, SHZ a SOZ. Na systémy SHZ, EPS jsou v rámci stavebního povolení pro remodeling zpracovány samostatné projekty oprávněnými odbornými organizacemi SHZ, EPS. Jednotlivé komponenty i celé sestavy musí být certifikovány, certifikáty a další doklady vyžadované zákonem 22/97 Sb. a navazujícími  předpisy budou doloženy ke kolaudaci.

Dodavatelé jednotlivých systémů příslušně proškolí osoby určené majitelem objektu (obsluhu, osoby pověřené údržbou apod.) tak, aby v době kolaudaci již obsluha v objektu (ve všech směnách) byla dokonale seznámena s jednotlivými systémy a znala provoz a povinnou údržbu zařízení.

Veškeré požárně bezpečnostní zařízení musí být jištěno dvěma nezávislými zdroji el. energie

SHZ

SOZ

EPS

Domácí rozhlas

Nouzové osvětlení

Otevírání dveří pro přívod vzduchu (posuvné dveře ve vstupní fasádě)

Větrání CHÚC

# 1) SHZ – SPRINKLERY

Samočinné hasící zařízení systému „sprinkler“ je v rámci objektu MAKRO navrženo v celé ploše objektu s vyjímkou ploch bez požárního rizika (WC, umývárny, sprchy). SHZ nebude instalováno a ve výpočtech není uvažováno v místech, kde je hašení vodou nepřípustné (rozvodny elektroinstalace).

Sprinklery jsou pod podhledy i nad podhledy. Je provedeno regálové jištění.

Za návrh SHZ nese zodpovědnost projektová firma, která má příslušné oprávnění.

Koordinace při realizaci stavby musí být prováděna mezi projektanty EPS, SOZ a SHZ (i dalších profesí) – zejména jde o funkci EPS v návaznosti na funkci odvětrávacích klapek (SOZ) a v návaznosti funkci sprinklerových hlavic a další skutečnosti.

Následující údaje je nutné přenášet z ústředny SHZ do ústředny EPS (monitoring):

- Signál požár (aktivované zařízení SHZ, tj. průtok v potrubí s dělením do okruhů).

U ústředny EPS a ve ventilové stanici bude k dispozici grafický plán rozdělení objektu do okruhů. Obsluha požární ústředny bude před kolaudací od dodavatele SHZ řádně proškolena.

- Signál porucha, tj. monitorování správné polohy všech uzavíracích armatur (klapky, ventily, kohouty), které mohou při nesprávné poloze znemožnit průtok vody v potrubí SHZ, stav hladiny v nádržích event. tlak, výpadek elektrického proudu ze sítě, vypnutý rozvaděč, případně další skutečnosti.

- Chod hlavního čerpadla

Tato data budou vyvedena do ústředny EPS a to s ohledem na možnost zálohování dat.

Systém SHZ musí být proveden s ohledem na předpokládané teploty v jednotlivých prostorech (upozorňuji na dopékárnu a chladící boxy).

Strojovna SHZ je v samostatné místnosti (v samostatném požárním úseku).

# 2) EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

V celém objektu MAKRO je systém elektrické požární signalizace SCHRACK. Je třeba instalovat hlásiče nad i pod podhledy. EPS není nutné instalovat v prostorech bez požárního rizika (WC, sprchy, umývárny).

Jsou provedeny automatické hlásiče požáru (typy a návrh dle projektu EPS) a hlásiče tlačítkové. Automatické hlásiče jsou umístěny tak, aby byla systémem EPS pokryta celá plocha objektu.

Tlačítkové hlásiče budou umístěny minimálně u všech východů  ústících na volné prostranství (a u východů s východy na volné prostranství souvisejícími resp. k nim vedoucími)

Požární poplach bude vyhlášen jednak po zpozorování požáru prvním čidlem EPS, stejně tak při hlášení „požár“ od systému SHZ (průtok v potrubí).

Systém EPS ovládá či monitoruje některá dále uvedená zařízení.

Systém EPS je proveden se zařízením dálkového přenosu.

Za projektový návrh nese zodpovědnost projektová firma, která má příslušné oprávnění.

Ústředna EPS je umístěna v místností velína (bezpečnostní kamerový systém).

Přístup je hlavním vstupem pro zákazníky. Místnost s ústřednou EPS je umístěna cca 10 metrů za zádveřím.

Umístění ústředny EPS  vyhovuje požadavkům ČSN 730875 (v PÚ s „a <= 1,1“ a v blízkosti vstupu, kudy je předpokládáno vedení protipožárního zásahu).

EPS ovládá či monitoruje dále uvedená zařízení (mimo zařízení uvedená v původním projektu EPS z 03/1998 – SHZ,SOZ, ventilátor na CHÚC, otevření panikového kování na únikových dveřích.

V místnosti s ústřednou EPS je umístěna i ústředna rozhlasu.

SOZ – samočinné odvětrávací zařízení (zařízení pro odvod kouře a tepla)

SOZ je řešeno pouze z hlavního prodejního prostoru včetně prodejního skladu.

Prodejna je shromažďovacím prostorem dle ČSN 730831, v požárním úseku je více než 150 osob.

Prostor prodejní plochy je rozdělen do 8 kouřových sekcí bez fyzického dělení.

EPS bude ovládat systémy jednotlivých sekcí samostatně. Po zjištění požáru vyhodnotí kouřovou sekci a aktivuje její centrálu .

Klapky odvodu tepla a kouře budou aktivovány 60s po aktivaci SHZ  (SHZ je prioritní).

Otevření otvorů pro přívod vzduchu, při aktivaci prvního čidla EPS dojde k otevření posuvných dveří ve vstupní fasádě – předpokládaná nutná plocha automaticky otevíraných dveří je :

33,6 m2 pro jednotlivé sekce v prodejně

AKTIVACE (elektro - pneumatický systém)

- automaticky v místě příslušné klapky při zvýšené teplotě 90 stupňů (lokální ovládání každé klapky)

- systémem EPS (celé odvětrávací sekce)

- ručně aktivací příslušné centrály (umístění centrál je navrženo v přízemí v prostoru s ústřednou EPS a na ploše v objektu).

- U ovládacích skříní musí být vyznačeno graficky rozdělení na kouřové sekce, přičemž z tohoto grafického schematu musí být jasné ovládání.

Rozdělení do kouřových sekcí navrhl projektant SOZ bez speciálních zařízení (bez kouřových zástěn).

#### Vypínání všech systémů „běžné„ VZT

V případě požárního poplachu (při aktivaci kteréhokoli hlásiče EPS) dojde k vypnutí všech vzduchotechnických systému běžné VZT, tj. vzduchotechnických systémů v prodejně a skladu.

#### Spouštění větrání schodiště

V případě požárního poplachu (při aktivaci kteréhokoli hlásiče EPS) dojde k aktivaci ventilátorů, které zajišťují přetlakové větrání schodišť v administrativě.

Elektrické spuštění ventilátoru je umožněno i „ručně“ (tlačítky EPS).

Uzavírání požárních uzávěrů otvorů

Požární dveře jsou vybavené samozavíracím zařízením (mechanický samozavírač).

V přízemí budou i dvoukřídlové dveře, které jsou při provozu trvale otevřeny. Jedná se o dveře navazující na prodejní plochu a ústící do nově budovaného zázemí .

Tyto dveře jsou navrženy pro provoz v otevřené poloze blokované elektromagnety. Při jakémkoli požárním poplachu dojde k uvolnění elektromagnetů, tj, k uzavření dveří.

Dveře mají samozavírač na obou křídlech a instalovaný  koordinátor zavírání.

K uzavření dojde při aktivaci prvního hlásiče EPS.

### Přístavby jsou v souladu s ČSN 730802 a ČSN 730831 odděleny jako samostatný požární úsek požárně dělícími konstrukcemi.

### Požární uzávěry budou opatřeny samozavírači, v případě instalace pojízdných uzávěrů nebo dveří za provozu otevřených bude jejich uzavření zajištěno na signál EPS.

#### Zařízení domácího rozhlasu s nuceným poslechem

Domácí rozhlas s nuceným poslechem musí být instalován do všech prostor objektu (bude ve všech prostorech objektu slyšitelný). Spuštění výzvy k opuštění objektu bude aktivováno ihned po zjištění požáru alespoň dvěma čidly, maximálně však do 60-ti sekund po reakci čidla prvního. Aktivace výzvy k evakuaci je navržena ihned po stisku tlačítkového hlásiče.

#### Otevírání dveří a ostatních otvorů

Jedná se o všechny vodorovně posuvné dveře uvedené výše v textu SOZ (nasávací otvory pro SOZ) a o otevření vstupu pro zlaté karty.

### 3) VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Ve všech prostorech objektu bude po realizaci slyšitelný akustický signál k vyhlášení požárního poplachu – viz výše.

Ústředna domácího rozhlasu je umístěna u ústředny EPS, tj. ve velínu (místnost kamerového systému). Zde je ovládací pult (mikrofon) s maximálním předností (s nuceným poslechem).

Prostřednictvím domácího rozhlasu s nuceným poslechem je automaticky vyhlášen požární poplach reprodukováním předem namluvené výzvy k opuštění objektu v češtině, němčině a angličtině. Po přehrání bude automaticky zpráva opakována ve smyčce.

Výzva bude spustitelná i manuálně od ústředny EPS.

# 4) SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŽÍZENÍ (SOZ)

Viz text výše – „Ovládaná zařízení systémem EPS“.

Jsou provedeny pásové světlíky. V případě zvýšení teploty (pod bodem měknutí výplně) dojde k otevření příslušného světlíku nejméně o 90o  (bez ohledu na EPS).

Po zjištění požáru vyhodnotí systém EPS kouřovou sekci podle prvního hlásiče. S aktivací odvodních klapek SOZ se vyčkává na signál SHZ (viz.  text výše).

## 5) KOORDINACE A VZÁJEMNÁ NÁVAZNOST EPS, SHZ, SOZ A OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ

Aktivace jednotlivých systémů a navazujících ovládaných zařízení byla uvedena v textu výše.

Při aktivaci prvního hlásiče EPS dojde:

- K otevření dveří u nichž má dojít k otevření

- K uzavření dveří, u nichž má dojít k uzavření (uvolnění elektromagnetů, elektromotory – viz výše).

- K vypnutí všech systémů provozní VZT

- K identifikaci kouřové sekce dle prvního aktivovaného hlásiče EPS

- K aktivaci větrání schodišť

Přehrávání výzvy k opuštění objektu (rozhlas s nuceným poslechem) bude aktivováno ihned po zjištění požáru alespoň dvěma čidly, maximálně však do 60-ti sekund po reakci prvního  čidla EPS. Aktivace výzvy k evakuaci je ihned po stisku tlačítkového hlásiče.

Je upřesněna koordinace SHZ a SOZ.

- Přívod systému SOZ je aktivován při aktivaci prvního hlásiče EPS.

- Odvodní klapky SOZ jsou otevřeny 60s po aktivaci SHZ

Odvětrávaná sekce je identifikována dle aktivace prvního čidla EPS stropního jištění.

Systém SHZ je aktivován samočinně při překročení aktivační teploty příslušné hlavice.

Úpravy zařízení EPS  :

- Ústředna EPS - přeprogramování dle nových požadavků.

Časy t1 / 30sec. a t2 / 180sec.

- Funkce EPS a otevírání světlíků pro odvod tepla a kouře.

Zařízení pro  odvod tepla kouře – rozděleno dle výkresu – na 8 sekcí.

Každá sekce pro odvod tepla a kouře je otevírána hlásiči v sekci instalovanými, přičemž se současně otevírají dveře pro přívod vzduchu.

- funkce zařízení při vyhlášení přímého požárního poplachu hlavicí (hlavicemi) SHZ (simulace vypouštěcími ventily) .

- Vazba EPS a rozhlasu:

Kontrola ovládaných zařízení:

Ovládání automatických hlášení evakuačního rozhlasu po vyhlášení signálu „požární poplach“ do dvou zón:

- Prodejní plocha

- Zázemí a kanceláře

- Při vyhlášení požárního poplachu ústřednou EPS bude automaticky rozhlasem odvysílána předem nahraná zpráva s výzvou o opuštění objektu.

- Vazba EPS na VZT:

- VZT – požadavek centrálního vypnutí veškerého zařízení VZT po vyhlášení signálu „požární poplach“ ústřednou EPS

- monitorování požárních klapek v potrubí  VZT

Vazba EPS na ventilátor CHÚC:

- Spuštění ventilátoru CHÚC od automatického čidla EPS a od tlačítkového hlásiče

- Délka provozu na UPS – minimálně 15 min.

Zařízení SHZ :

- montáž ventilů na konce tlakových větví SHZ, pomocí kterých bude možno ověřovat funkci SHZ při simulování ztráty tlaku ve větvi.

- Při simulované ztrátě tlaku v jednotlivých větvích - reakce ústředny EPS – poplach.

Zajištěná funkčnost kabelů – výpis zařízení s požadovanou funkcí při požáru

Kabely zajišťující napájení zařízení, která musí být při požáru funkční (viz dále) musí být napojeny na dva nezávislé zdroje el. energie. Kabely napájející tato zařízení vedou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    samostatnými trasami (nikoli společně s ostatními kabely) a budou v projektu elektro navrženy jako vyhovující ČSN IEC (60)331.

Jedná se o tato zařízení:

- prvky SHZ

- EPS (elektrická požární signalizace) a ovládaná zařízení

- Domácí rozhlas

- Nouzové osvětlení únikových cest dle ČSN EN 1838 (v rámci celé prodejní plochy a na únikových cestách)

- Vypínání VZT

Tato zařízení budou napájena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů samostatným vedením.

Rozvaděč pro tato zařízení bude jako celek zálohován z dieselagregátu s automatickým startováním v případě přerušení dodávky. Systém nouzového osvětlení, rozhlas a ovládání dveří jsou vybaveny bateriemi (UPS) pro překlenutí doby startování dieselagregátu.

Samostatné baterie jsou umístěny i u ústředny EPS.

Z rozvaděče budou výše uvedená zařízení napájená přímo.

Nouzové osvětlení

Jedná se o nouzové osvětlení únikových cest.

Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při výpadku napájení hlavním zdrojem, do té doby pracuje NO na hlavní zdroj. U nouzového osvětlení je nutné zajištění nepřetržité funkce, tj. i po dobu startování dieselagragátu v požadované intenzitě podle ČSN 730802, tj. podle ČSN EN 1838 a to v rámci celé prodejní plochy a na únikových cestách z SP

Ve všech prostorech, kde je požadováno nouzové osvětlení, musí být proveden v rámci projektu pro SP výpočet NO (průkaz intenzity vyhovující ČSN EN 1838). Ke kolaudaci bude doložen výpočet dle skutečného provedení, případně protokol o měření.

V rámci nouzového osvětlení je provedeno označení veškerých východů ze shromažďovacího prostoru. Z místa, kde není přímo viditelný směr úniku bude po realizaci stavby viditelné alespoň označení směru příslušnou zelenobílou značkou (bezpečnostní tabulkou). Činnost NO musí být zajištěna po dobu 15 minut

# 6) VZDUCHOTECHNIKA

dělení do požárních úseků

Dělení do požárních úseků je řešeno standardním způsobem, tj. na hranicích požárních úseků (v rámci stávajících požárně dělících konstrukcí) jsou umístěny požární klapky.

nasávání a výfukové otvory

Bude zajištěno vypnutí systémů VZT v případě zpozorování systémem EPS. Z tohoto důvodu není nutné posuzování polohy nasávacích a výfukových otvorů (viz ČSN 730872, čl. 4.3.5.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi jsou navrženy s požárními ucpávkami na požární odolnost maximálně EI30. Ke kolaudaci bude doložena požární odolnost dle zákona 22/98 Sb, (na základě certifikátů vč. oprávnění montážních firem a pod).

Požadavky : (Je uvedeno nejzákladnější).

- v rámci nasávacích systému VZT je požadováno umístit hlásiče požáru

- v případě požáru budou systémy běžné (nepožární) VZT vypnuty (viz výše).

- EPS monitoruje uzavírání jednotlivých klapek

7) ZTI

V celém objektu je umožněn zásah vnitřními hydrantovými systémy.

Rozmístění hydrantů je provedeno s uvažovaným  dostřikem 10 m.

HYDRANTY vnější

Jsou instalovány  podzemní hydranty.

-	Vzdálenost hydrantů mezi sebou VYHOVUJE požadavkům ČSN.

-	Hydranty vyhovují požadavkům ČSN 730873.

8) POŽÁRNÍ UCPÁVKY

V rámci prostupů požárně dělícími konstrukcemi musí mít každá profese navržené požární ucpávky ve kvalitě EI30. Na ucpávky je nutné použít hmoty stupně hořlavosti maximálně C1.

ODSTUPY

- Příjem ryb, mléčných výrobků a strojovna chlazení nemají požárně otevřené plochy větší než 20%,  nevytvářejí požárně nebezpečný prostor.

závěr

Stavba MAKRO Stodůlky je vyprojektována jako vyhovující kodexu norem požární bezpečnosti staveb a dále jako vyhovující platným zákonům a vyhláškám.

Požárně technické vlastnosti (zejména jde o požární odolnosti a hořlavosti nosných a  dělících konstrukcí, nátěry, nástřiky apod., požární ucpávky, použití speciálních kabelů apod.) je nutné u kolaudace doložit příslušnými doklady dle zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících nařízení vlády. Bude vyžadováno doložení minimálně následně uvedených platných dokladů:

- certifikáty

- protokoly o certifikaci (v nichž musí být prokázána i požadovaná požárně technická vlastnost)

- prohlášení o shodě

- doklady o oprávnění k realizaci

- doklady potvrzující správnost a kvalitu provedené práce

Práce spojené se zvyšováním požární odolnosti a podobné (nátěry, nástřiky, požární ucpávky, SDK konstrukce s požární odolností apod.) smí provádět pouze osoby proškolené výrobcem příslušného systému (s dokladováním proškolení podle textu výše).

Provádění prací

Přestavba objektu bude probíhat za provozu a proto je celá akce rozdělena na jednotlivé menší celky – stavební etapy, které budou realizovány a znovu uváděny do provozu odděleně.

Staveniště resp. prostor každé stavební etapy bude vyklizen, ohrazen a stavební a montážní práce budou prováděny po celých 24 hod tak, aby co nejméně ovlivňovaly provoz obchodního střediska. Jednotliví pracovníci firem budou náležitě poučeni. Práce ovlivňující provoz objektu a bezpečnost osob budou probíhat mimo otevírací dobu. Nutné montážní práce vně ohrazené stavební etapy budou probíhat výhradně mimo otevírací dobu.

Při provádění prací za provozu (tj. v otevírací době) nesmí dojít k narušení funkce požárně bezpečnostního zařízení, případně musí být provedena náhradní opatření k zajištění jejich funkce.

Veškeré ovládací prvky požárně bezpečnostního zařízení, únikové cesty, prostředky pro protipožární zásah a td. musí být po celou dobu realizace volně přístupné.

Stavební objekt          : MAKRO STODŮLKY

Požární výška      h [m] =     0,00

Konstrukční systém :  nehořlavý

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802 , prosinec 2000

-------------------------------------------------------------------

npn =   1

npp =   0

np  =   1

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.01- RYBY, OVOCE, ZELENINA

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     0,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém :  nehořlavý

Umístění požárního úseku : nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1542        1  CHLAZENÝ SKLAD OVOCE    48,1    70,0  1,05    2,0

1540        1  PŘÍJEM ZBOŽÍ           112,6    70,0  1,05    2,0

1539        1  ETIKETOVÁNÍ             15,2    40,0  1,00    0,0

1537        1  PŘÍJEM ZBOŽÍ            12,0    70,0  1,05    2,0

1538        1  CHODBA RYBY             29,4    70,0  1,00    2,0

1534        1  MRAZÍCÍ BOX- RYBY       17,1    70,0  1,05    2,0

1535        1  CHLADÍCÍ BOX- RYBY      18,3    70,0  1,05    2,0

1563        1  CHLADÍCÍ BOX- SALÁTY    14,4    70,0  1,05    2,0

1540        1  PŘÍJEM ZBOŽÍ            60,0    70,0  1,05    2,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   327,05

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,25

Sm [m2]  =   112,62

p  [kg.m-2] =    70,51

an  =     1,044

a   =     1,040

b   =     1,673

c   =     0,400

Použitý součinitel podle čl. 6.6.1:

c) samočinné hasicí zařízení (součinitel c3);

Využití součinitele c podle čl. 6.6.2

a) ke snížení požárního rizika v  rovnici (1) čl. 6.2.1;

b) ke zvětšení mezních rozměrů požárního úseku podle 7.3.4 bod c)

a ke zvětšení mezních délek nechráněných únikových cest úseku

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    49,10

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =   135,95

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    99,60

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 13540,63

Mezní rozměry byly zvětšeny násobením c(-1/2) podle čl. 7.3.4 c)

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

1542    CHLAZENÝ SKLAD     48,1    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    5 Ne

1539    ETIKETOVÁNÍ        15,2    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    2 Ne

1534    MRAZÍCÍ BOX- RY    17,1    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    2 Ne

1535    CHLADÍCÍ BOX- R    18,3    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    2 Ne

1563    CHLADÍCÍ BOX- S    14,4    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    1 Ne

1540    PŘÍJEM ZBOŽÍ       60,0    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    6 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 1,040

Součinitel c = 0,400

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,5

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    18

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     18,2

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   1,9   57,0    0,0  1,0  1,5   18    95   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7)

--------------------------------------

S  [m2]  =   327,05

1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN 73 0873)

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

Součin p.S =  23061,5

2. Vnitřní odběrní místa (p.S > 9000),  (čl. 5 ČSN 73 0873)

-----------------------------------------------------------

Hydrantový Vzdálenost   P   K    Q

systém        m      MPa     l.s-1

------------------------------------

C          30     0,2  46  1,08

------------------------------------

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,7

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.02- STROJOVNA CHLAZENÍ

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     0,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém :  nehořlavý

Umístění požárního úseku : nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1536        1  STROJOVNA CHLAZENÍ      43,5    15,0  0,90    0,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    43,55

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    43,55

p  [kg.m-2] =    15,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,270

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    17,15

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =   100,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    70,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  7000,00

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,900

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     0

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     43,5

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7)

--------------------------------------

Součin p.S =    653,3

Podle 3.4b 1) ČSN 73 0873 lze od vnitřních odběrních míst upustit

(Za předpokladu, že není splněn žádný z bodů  3.4.b 2) až 3.4.b 9))

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.03- MLÉČNÉ VÝROBKY

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     0,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém :  nehořlavý

Umístění požárního úseku : nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1521        1  PŘÍJEM ZBOŽÍ            82,3    70,0  1,05    2,0

1522        1  CHLADÍCÍ BOX- MLÉČNÉ    68,4    70,0  1,05    2,0

1521        1  CHLADÍCÍ BOX- VEJCE     14,3    70,0  1,05    2,0

1515        1  KANCELÁŘ ML.VÝROBKY     12,5    40,0  1,00    0,0

1514        1  ETIKETOVÁNÍ             12,5    40,0  1,00    0,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   189,90

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,25

Sm [m2]  =    82,25

p  [kg.m-2] =    67,79

an  =     1,046

a   =     1,042

b   =     1,507

c   =     0,400

Použitý součinitel podle čl. 6.6.1:

c) samočinné hasicí zařízení (součinitel c3);

Využití součinitele c podle čl. 6.6.2

a) ke snížení požárního rizika v  rovnici (1) čl. 6.2.1;

b) ke zvětšení mezních rozměrů požárního úseku podle 7.3.4 bod c)

a ke zvětšení mezních délek nechráněných únikových cest úseku

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    42,58

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =   135,62

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    99,43

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 13484,81

Mezní rozměry byly zvětšeny násobením c(-1/2) podle čl. 7.3.4 c)

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

1521    PŘÍJEM ZBOŽÍ       82,3    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    8 Ne

1522    CHLADÍCÍ BOX- M    68,4    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    7 Ne

1521    CHLADÍCÍ BOX- V    14,3    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    1 Ne

1515    KANCELÁŘ ML.VÝR    12,5    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

1514    ETIKETOVÁNÍ        12,5    0  6.1.2.1a  10,0  0,00    1 Ne

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 1,042

Součinitel c = 0,400

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,5

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    19

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     10,0

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   1,9   56,8    0,0  1,0  1,5   19    94   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7)

--------------------------------------

S  [m2]  =   189,90

1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN 73 0873)

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

Součin p.S =  12872,8

2. Vnitřní odběrní místa (p.S > 9000),  (čl. 5 ČSN 73 0873)

-----------------------------------------------------------

Hydrantový Vzdálenost   P   K    Q

systém        m      MPa     l.s-1

------------------------------------

C          30     0,2  46  1,08

------------------------------------

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,3

Export: modul WIN802, (c) 2001 Radim Bochňák, FIRE-NX 1.2

---------------------------------------------------------