## Ústření vytápění
Pol.č |  | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Mezisoučty Subtotals | Poznámka
Item no. |  | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč | Notice
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
SO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
VNITŘNÍ VYTÁPĚNÍ
| 1 | 2: Měďěné trubky bezešvé hladké včetně držáků,svarů, závěsů , všech tvarovek a oblouků
|  | D x t (12x1) | bm | 1014 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (15x1) | bm | 660 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (18x1) | bm | 234 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (22x1) | bm | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (28x1,5) | bm | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (35x1,5) | bm | 134 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (42x1,5) | bm | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (54x2) | bm | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | 2: Veškeré potrubí izolováno minerální vlnou s hliníkovou folií tloušťky dle vyhlášky 151/2001, tl.=DN, nebo z návlekových izolací(např. ARMSTRONG,20 mm Mirelon PRO) v ekvivalentních tloušťkách
|  | D x t (12x1) | bm | 1014 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (15x1) | bm | 660 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (18x1) | bm | 234 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (22x1) | bm | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (28x1,5) | bm | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (35x1,5) | bm | 134 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (42x1,5) | bm | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D x t (54x2) | bm | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 2: Otopné tělesa – teplotní spád 40/30°C
|  | Typ 21 - Délka 900 mm, výška 600 ( 222 W) | ks | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1000 mm, výška 600 ( 247 W) | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1100 mm, výška 600 ( 272 W) | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1200 mm, výška 600 ( 297 W) | ks | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1400 mm, výška 600 ( 346 W) | ks | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1600 mm, výška 600 ( 395 W) | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 900 mm, výška 700 ( 248 W) | ks | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1000 mm, výška 700 ( 275 W) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1000 mm, výška 900 ( 326W) | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1100 mm, výška 900 ( 358 W) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1200 mm, výška 900 ( 390 W) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 21 - Délka 1400 mm, výška 900 ( 456 W) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 22 - Délka 1400 mm, výška 600 ( 602 W) | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 22 - Délka 800 mm, výška 900 ( 344 W) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 22 - Délka 900 mm, výška 900 ( 387 W) | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ 22 - Délka 1200 mm, výška 900 ( 516 W) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Koralux, Linear Comfort -M 1500/600 | ks | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | 2: Termostatická hlavice; 3: ks; 4: 202; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 5 | 2: Uzavírací ventil KK15 (uzavření úseku); 3: ks; 4: 6; 8: 0; 9: 0; 10: 0
|  | Uzavírací ventil KK20 (uzavření úseku) | ks | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 | 2: TECHNICKÁ MÍSTNOST
Měďěné trubky bezešvé hladké včetně držáků,svarů, závěsů , všech tvarovek a oblouků
|  | 35x1,5 | bm | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 42x2 | bm | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 54x2 | bm | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Veškeré potrubí izolováno čedičovou izolací tloušťky dle vyhlášky 151/2001, tl.=DN, (např. IZOTUB,50 mm ) - použito pouze v technické místnosti
|  | 35x1,5 | bm | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 42x2 | bm | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 54x2 | bm | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | izolace rozdělovače/sběrače | komplet | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
okruh tč-akumulační nádoba
|  | Tepelné čerpadlo Vzduch/Voda, ALPHA INNOTEC LW300A, A2/W35 29,6 kW/3.4 COP, čidlo venkovní teploty | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Regulátor TČ Luxtronic 2.0 : vč. WebServer, podpora kaskády – master/slave | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství k TČ : Spuštění/Zaregulování/Zaškolením, Elektroinstalace, Kabeláž, Připojovací sada, Propojovací kabel, Termostaty | komplet | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektrokotel Thermona EL45, výkonu 45 kW, s integrovaným čerpadlem, | komplet | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cirkulační čerpadlo Grundfos Magna1 32-60 (min. Q=6 m3/hod, výtlak = 60 kPa, DN 32) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací ventil KK50 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací ventil KK40 | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zpětný ventil ZV32 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Filtr DN40 EMS , s nerez sítkem PN 20, voda) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Termonanometr - teplota + tlak , vč. Návarku, umístěn na okruhu TČ topná, vratná (0-100°C/0-0,6MPa ) | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková nádoba (Expanzomat) objem 60 l | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Pojistný ventil DN 15 ( 0,6 Mpa ) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Výtokový ventil VK 15 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací ventil KK15 – pro dopouštění | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3cestný ventil DN 40 vč. servopohonu | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Měďěné trubky bezešvé hladké včetně držáků,svarů, závěsů , všech tvarovek a oblouků (v interiéru)
|  | 42x2 | bm | 204 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Veškeré potrubí izolováno čedičovou izolací tloušťky dle vyhlášky 151/2001, tl.=DN, (např. IZOTUB,50 mm ) ( v interiéru)
|  | 42x2 | bm | 204 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mědené potrubí D x t (42x1,5) vč. Nobasil izolace s hliníkovou folií 42/60, použita v exteriéru ( od obvodové stěny k tepelným čerpadlům) | bm | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
okruh akumulační nádoba – topný okruh – tuv
|  | Rozdělovač / Sběrač , ocel DN 200 délka 2 m, ( 4x dvojvětev : 2xDN40,2xDN32,2xDN32,2xDN40- reserva), vč. navrtávek(návarku) pro teploměr/tlakoměr, navrtávek pro výtokové ventily, vč. Uchycení na stěnu | komplet | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková nádoba (Expanzomat) objem 60 l | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Pojistný ventil DN 15 ( 0,6 Mpa ) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Výtokový ventil VK 15 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Termonanometr - teplota + tlak , vč. Návarku, rozdělovač-sběrač (0-100°C/0-0,6MPa ) | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací ventil KK15 – pro dopouštění | ks | 1
|  | Filtr DN32 EMS , s nerez sítkem PN 20, voda) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Filtr DN40 EMS , s nerez sítkem PN 20, voda) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cirkulační čerpadlo Grundfos Magna1 32-80 (min. Q=6 m3/hod, výtlak = 80 kPa, DN 32) | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Výtokový ventil VK 25 | ks | 2
|  | Výtokový ventil VK 25 | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Akumulační nádoba, objem 1000 l, vč. Izolace 100 mm | komplet | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nepřímotopný zásobník TV, objem 750 l, vč. Izolace 100 mm | komplet | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací ventil KK20 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1xKK20 přívod cirkulace
|  | Uzavírací ventil KK32 | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací ventil KK40 | ks | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1xKK40 přívod SV, 1x KK40 odvod TUV
|  | Uzavírací ventil KK50 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
*armatury cirkulace (čerpadlo, zpětný ventil, atd..) nejsou součástí topného systému ale ZTI
|  | Stavební přípomoce( lokální vysekání pro rozvody apod.. ) | komplet | 1
|  | Posudek kouřové cesty (revize spalinové cesty) | kpl | 0
|  | Pomocný kotevní materiál strojního a jiného zařízení | kpl | 1
|  | Proplach systému po montáži a naplnění systému upravenou vodou | kpl | 1
|  | Vyvážení a zaregulování regulačních ventilů měřícím a balančním přístrojem, vč. vypracování protokolu o měření a nastavení ventilů ( osazení průtokových ventilů u kalolimetrů, zaregulování celé soustavy ) | kpl | 1
|  | Seřízení a zaregulování celého systému, vč. otopných těles | kpl | 1
|  | Topná a dilatační zkouška | kpl | 1
|  | Štítky a popisy potrubí a zařízení | kpl | 1
|  | Komplexní vyzkoušení systému | kpl | 1
|  | Vypracování provozních řádů | kpl | 1
|  | Vypracování dodavatelské dokumentace | kpl | 1
|  | Doprava (materiálu na stavbu) | kpl | 1
|  | Montáž (zkompletování) | kpl | 1 | [7 empty] | ( v ceně zahrnuty redukce, kolena atd..)
*Vzdálenosti je nutno ještě zaměřit a ověřit na stavbě
|  | Orientační odhad projektanta, cena bez DPH | [7 empty] | 0