## Technologie SOUHRN
Rekapitulace nákladů technologické části stavby
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo stavby: |  | Benešov, areál Schreiber s.r.o.
1. Základní rozpočtové náklady
1.1 PS 01 Strojně technologická část stavby |  |  |  | 0
1.2 PS 02 Část elektroinstalace a MaR |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
2. Vedlejší rozpočtové náklady
2.1 Náklady spojené s umístěním stavby, zařízení staveniště, doprava zařízení, náklady na ubytování |  |  |  | 0
2.2 Kompletační činnost dodavatele |  |  |  | 0
2.3 Inženýrská činnost (vytýčení stáv. sítí) |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
3. Poplatky skládka |  |  |  | 0
4. Ostatní náklady
4.1 Montážní dokumentace zhotovitele - strojně technologická část |  |  |  | 0
4.2 Montážní dokumentace zhotovitele - elektroinstalace a MaR |  |  |  | 0
4.3 Komplexní a ostatní vyzkoušení - strojní |  |  |  | 0
4.4 Komplexní a ostatní vyzkoušení - elektro a MaR vč. revize |  |  |  | 0
4.5 Náklady na uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby - strojně technologická část |  |  |  | 0
4.7 Dokumentace skutečného provedení stavby - část elektroinstalace a MaR |  |  |  | 0
4.8 Úprava instrukční příručky chladicího zařízení |  |  |  | 0
Ostatní náklady celkem |  |  |  | 0
5. Servis dodaného zařízení po dobu záruky
5.1 Servis po 25.000 mth dle výrobcem předepsaného seznamu úkonů vč. revize |  |  |  | 0
5.2 Servis po dobu záruky bez ceny oleje a bez revize pojistných ventilů (pozn: předpoklad 8.760 mth/rok) |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
Rekapitulace technologické části stavby
Klasifikace | Kód | Popis
CZ-CC | 125111 | Budovy pro průmysl
SKP | 29.12.91 | Strojně technologická část
Průmyslové služby a práce na čerpadlech a kompresorech
|  | Celkové náklady (Kč bez DPH) |  | 0
vyplňuje uchazeč
Datum: |  |  | 11/2024

## Technologie SEZNAM STROJŮ
SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ, technická specifikace
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo: |  | Benešov, areál Schreiber s.r.o.
Investor: |  | Schreiber s.r.o.
Část: |  | strojně technologická
Provozní soubor:
1. SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Pozn.: Uvedená typová uznačení představují minimální standard, lze nahradit ekvivalentním srovnatelným zařízením.
pozice | projekční označení | název | parametry | m.j. | počet m.j. | dodávka | dodávka | montáž | dodávka celkem | montáž celkem
[7 empty] | Kč/m.j. | Kč/m.j. | Kč | Kč
A) | DEMONTÁŽE
A1 |  | Demontáž čpavkového kompresoru M102 vč. likvidace odpadu | cca 5 000 kg | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
A2 |  | Demontáž čpavkového potrubí DN 125 vč. souvisejících armatur do šrotu |  | bm | 2 |  |  | 0 |  | 0
A3 |  | Demontáž potrubí DN 80 vč. souvisejících armatur do šrotu |  | bm | 2 |  |  | 0 |  | 0
A4 |  | Demontáž potrubí DN 15 až 40 vč. souvisejících armatur do šrotu |  | bm | 12 |  |  | 0 |  | 0
A5 |  | Roztřídění, odvoz a likvidace odpadů a vytěženého materiálu |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  | 0
B) | STROJE A ZAŘÍZENÍ
B1 | M101 | Šroubový kompresor | SAB 193L VSD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
plynulá regulace výkonu změnou otáček frekvenčním měničem (FM v dodávce elektro) a šoupátkem
|  | provozní médium | NH3
|  | Vypařovací teplota | -14°C
|  | Kondenzační teplota | +33°C
|  | Chladicí výkon odpovídající -14°C/+33°C | min 750 kW
|  | Vypařovací teplota | -10°C
|  | Kondenzační teplota | +33°C
|  | Chladicí výkon odpovídající -10°C/+35°C | min 890 kW
Kondenzační výkon
|  | COP (při dané vypařovací teplotě -14°C a kondenzační teplotě +33°C) | min 3,3
|  | Elektromotor | 3x400 V, IP23, IE3, výkonová rezerva min. 15%
Příslušenství v dodávce kompresoru
Uložení soustrojí na tlumicích patkách
uzavírací ventil DN100 na výtlaku kompresoru
zpětný ventil DN100 na výtlaku kompresoru
zdvojené pojistné ventily na se střídacím ventilem na každé tlakové nádobě, která je součástí kompresoru s otevíracím přetlakem minimálně 16 bar
|  | Řídící jednotka: | jednotka vč. komunikačních rozhraní Modbus, Profibus DP, Sequence Bus
chladič oleje:
|  | chladicí výkon (max.) | dle výpočtu kompresoru
|  | chladicí médium | propylenglykol 40%
|  | teplota média vstup | 50 °C
|  | teplota média výstup | 60 °C
|  | průtok média | dle výkonu chladiče
|  | tlaková ztráta | max. 0,3 m kap. sl.
B1.1 |  | Prvotní náplň oleje: | syntetický olej S 68 356 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B1.2 |  | Uvedení kompresoru do provozu autorizovaným servisním technikem výrobce |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | M102.3 | Vzduchový suchý chladič propylenglykolu | GFHC FD 050.1/12-49 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| M102.4 | typové označení | Güntner GFVC FD 050.1/12-48
|  | provozní médium | propylenglykol 40%
|  | chladicí výkon | dle vybraného kompresoru pro -14°C/+33°C
|  | teplota okolního vzduchu max. | +35 °C
|  | teplota vstup | 60 °C
|  | teplota výstup | 50 °C
průtok
|  | tlaková ztráta na straně chladicího média | max 0,7 bar
|  | max. provozní tlak | 10 bar
počet ventilátorů
Elektromotor ventilátoru
|  | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m | max 90 dB(A)
Hmotnost
Provozní hmotnost
Příslušenství v dodávce chladiče:
4 x tlumič chvění
odvzdušňovací a vypouštěcí kulový ventil G1/2"
plochá příruba s přivařovací protipřírubou
B3 | M102.5 | Třícestný ventil s elektropohonem DN32 PN16, kv=16 m3/hod |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pracovní médium | propylenglykol 40 %
|  | typ ventilu | ESBE VLA335 č 21201400
|  | připojení | příruba DN32 PN16
|  | zdvih | 20 mm
|  | pracovní teplota | -20 až +130°C
Tříbodový zdvihový elektopohon 230 V, 50 Hz
|  | typ pohonu | ESBE ALF 261 č. 22100200
|  | doba chodu | 15 - 60 s
|  | Příslušenství: | vysílač polohy 0-10 / 2-10 V
B4 | V3 | Deskový protiproudý výměník okruhu chlazení oleje |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | typové označení | SONDEX S8A-IT10-46-TLA-LIQUID
|  | provozní médium | voda / propylenglykol 40%
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | tepelný výkon | dle vybraného kompresoru
|  | teplota voda | +45/+55°C
|  | teplota propylenglykol | +60/+50°C
|  | tlaková ztráta teplá / studená strana | max 0,5 bar / max 0,5 bar
|  | provedení | rozebiratelný výměník, mat. desek AISI 316
|  | připojení teplá / studená strana | příruby
B5 | V4 | Deskový protiproudý výměník pro předehřev zpátečky topné vody |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | typové označení | SONDEX SL23-BR50-50-TLA-LIQUID
|  | provozní médium | voda / topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | tepelný výkon | 30 kW
|  | teplota voda | +55/+45°C
|  | teplota topná voda | +40/+50°C
|  | tlaková ztráta teplá / studená strana | 0,17 / 0,16 bar
|  | provedení | pájený výměník, mat. desek AISI 316
|  | připojení teplá / studená strana | vnější závit 3/4" / 3/4"
|  | příslušenství | tepelně izolační pouzdro z minerální vlny, 4x připojovací šroubení 3/4", mat. AISI 316
B6 | V5 | Deskový protiproudý výměník pro předehřev napájecí vody |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | typové označení | SONDEX SL23-BR50-20-TL-LIQUID
|  | provozní médium | voda / napájecí voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | tepelný výkon | 20 kW
|  | teplota voda | +55/+45°C
|  | teplota napájecí voda | +15/+35°C
|  | tlaková ztráta teplá / studená strana | 0,38 / 0,12 bar
|  | provedení | pájený výměník, mat. desek AISI 316
|  | připojení teplá / studená strana | vnější závit 3/4" / 3/4"
|  | příslušenství | tepelně izolační pouzdro z minerální vlny, 4x připojovací šroubení 3/4", mat. AISI 316
B7 | V5 | VYTÁPĚCÍ JEDNOTKA VODNÍ |  | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
cirkulační, nástěnná, 2-trubka, vodní topení, včetně nástěnné žaluzie základní na výdechu, 2-ot., 3x400 V, provedení industry RAL 7000
|  | typové označení | SAHARA MAXX HN32.UWARAB.BKD
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | topné médium | voda +55 / +45 °C
|  | topný výkon | min. 20,75 kW
|  | teplota vzduchu | +20 / +33 °C
|  | tlaková ztráta výměníku | 6,2 kPa
|  | připojení | vnější závit 5/4"
|  | dosah teplého proudu vzduchu | 8,4 m
|  | hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m | 62 dB(A)
|  | elektromotor ventilátoru | 3x400 V, 50 Hz, 310 W
|  | hmotnost | 49 kg
|  | příslušenství: | kompaktní závěs pro upevnění na stěnu, spojovací a upevňovací materiál
B8 | M102.1 | Oběhové čerpadlo okruhu chlazení oleje |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| M102.2 | typové označení | KSB ETL 032-032-160 GG AV66D200112 BKSBIE3
|  | provozní médium | propylenglykol 40%
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +45°C
|  | Průtok | dle chladiče oleje kompresoru
|  | Dopravní výška | max 15 m kap. sl.
|  | Elektromotor | 3x400 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
Jmen. příkon
|  | Provedení | in line, montážní poloha vertikální i horizontální
Připojení
B9 | M6 | Oběhové čerpadlo výměníku V1 | KSB ETL 032-032-160 GG AV11D200024 BKSBIE1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
typové označení
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +45°C
|  | Průtok | 7,3 m3/h
|  | Dopravní výška | 5 m v.s.
|  | Elektromotor | 3x400 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
Jmen. příkon
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního i horizontálního potrubí
Připojení
B10 | M7 | Oběhové čerpadlo okruhu výměníku V4 vytápění HVB |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | typové označení | Calio 25-80
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +55°C
|  | Průtok | 2,62 m3/h
|  | Dopravní výška | 6,5 m v.s.
|  | Elektromotor | 1x230 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ano - součást čerpadla
Jmen. příkon
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního potrubí
|  | Připojení | R 1"
B11 | M8 | Oběhové čerpadlo okruhu vytápěcích jednotek |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | typové označení | CALIO PRO 40-90
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +55°C
|  | Průtok | 7,3 m3/h
|  | Dopravní výška | 4,7 m v.s.
|  | Elektromotor | 3x400 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ano
|  | Jmen. příkon | 0,25 kW
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního potrubí, integrovaná plynulá rgulace rozdílu tlaků, vč. izolačního pouzdra
|  | Připojení | příruba DN40 PN16
B12 | M13 | Oběhové čerpadlo okruhu výměníku V5 |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | typové označení | Calio 25-80
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +55°C
|  | Průtok | 1,75 m3/h
|  | Dopravní výška | 6,5 m v.s.
|  | Elektromotor | 1x230 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
Jmen. příkon
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního potrubí
|  | Připojení | R 1"
B13 | M14 | Oběhové čerpadlo okruhu předehřevu napájecí vody |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | typové označení | Calio 25-60
|  | provozní médium | napájecí voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +15 až +55 °C
|  | Průtok | 0,9 m3/h
|  | Dopravní výška | 5 m v.s.
|  | Elektromotor | 1x230 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
Jmen. příkon
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního i horizontálního potrubí
|  | Připojení | R 1"
B14 | M15 | Oběhové čerpadlo okruhu výměníku V4 - předehřev vratné vody HVB |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | typové označení | Calio 25-60
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +15 až +55 °C
|  | Průtok | 2,62 m3/h
|  | Dopravní výška | 3,5 m v.s.
|  | Elektromotor | 1x230 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
Jmen. příkon
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního i horizontálního potrubí
|  | Připojení | R 1"
B15 | V1 | Termohydraulický rozdělovač přírubový |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Typ / výrobce | R1461 GIACCOMINI
|  | provozní médium | voda
|  | teplota vody | +45 / +55 °C
|  | provozní teplota | 0 až +110 °C
|  | Provozní přetlak | max. 6 bar
|  | Připojení | 4 x příruba
|  | kv | dle chladiče oleje kompresoru
Příslušenství:
automatický odvzdušňovací ventil G1/2"
vypouštěcí ventil G1"
tepelná izolace
B16 | V2 | Membránová tlaková expanzní nádoba |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
svařované provedení, vnější ochranný nátěr, nevyměnitelná membrána, výroba dle ČSN EN 13 831, schváleno dle ES 97/23/EG
|  | Typ / výrobce | REFLEX NG25
|  | Max. provozní přetlak | 6 bar
|  | Pracovní médium | propylenglykol 40 %
|  | Objem | dle objemu okruhu chlazení oleje
Hmotnost
Příslušenství v dodávce nádoby:
stěnová konzola pro upevnění nádoby
Připojovací šroubení G3/4" pro expanzní nádoby vč. zajištění proti neúmyslnému uzavření s vypouštěním
B17 | V1.1 | Membránová tlaková expanzní nádoba |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
svařované provedení, vnější ochranný nátěr, nevyměnitelná membrána, výroba dle ČSN EN 13 831, schváleno dle ES 97/23/EG
|  | Typ / výrobce | REFLEX NG35
|  | Max. provozní přetlak | 6 bar
|  | Pracovní médium | topná voda
|  | Objem | min 50 l
Hmotnost
Příslušenství v dodávce nádoby:
Připojovací šroubení G3/4" pro expanzní nádoby vč. zajištění proti neúmyslnému uzavření s vypouštěním
B18 | FIQ | Sestava měření tepla DN50 PN16, provozní měřidlo, provedení pro montáž průtokoměru na potrubí topné vody +55 °C - indukční průtokoměr v přírubovém provedení DN50, napájení 230 V, 50 Hz, - 2 x párovaný snímač teploty pro ocelové potrubí DN50 vč. přivařovacího návarku, - kalorimetrické počitadlo, napájení 230 V, 50 Hz, výstup Modbus, - propojovací kabely |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2) | Armatury a potrubí připojení na čpavkový chladicí okruh |  |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
viz část 2
3) | Armatury a potrubí okruhu chlazení oleje |  |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
viz část 3
4) | Armatury a potrubí zařízení ZZT |  |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
viz část 4
viz část 5
[9 empty] | Dodávka | Montáž
CELKEM | [8 empty] | 0 | 0
Dodávka a montáž celkem Kč bez DPH | [9 empty] | 0
Pozn.: | Všechny aparáty čpavkového okruhu musí být vodivě propojeny s potrubním systémem a uzemněny
vyplňuje uchazeč

## Technologie SPECIFIKACE NH3
SPECIFIKACE ARMATUR, POTRUBÍ A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo: |  | Benešov
Investor: |  | Schreiber s.r.o.
Část: |  | strojně technologická
Provozní soubor: |  | potrubní rozvod čpavku
Pozn.:
2. | připojení konpresoru na čpavkové potrubí
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  | čpavek
Nejvyšší pracovní přetlak: |  | 16 bar - vysokotlaká část
13 bar - nízkotlaká část
Nejvyšší pracovní teplota: |  | +43 °C - vysokotlaká část
+85 °C - výtlačné potrubí kompresorů
+32 °C - nízkotlaká část
Minimální pracovní teplota: |  | -10 °C - nízkotlaká část
Shoda zařízení s: |  | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2008 a souvisejícími předpisy
Dokumentace armatur: |  | - Prohlášení o shodě
U pojistných armatur navíc: |  | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
Shoda potrubního rozvodu s: |  | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2008, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Trubky ocelové bezešvé dle: |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-4
Potrubní tvarovky dle: |  | ČSN EN 10 253-2
Materiál potrubí |  | uhlíkatá ocel se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách ČSN 41 1369 nebo ekvivalent, Reh<=360 MPa, rázová práce min.23 J při min. prac. teplotě
Dokumentace potrubních komponent: |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
materiálový atest použitých komponent potrubí
Pozn.: Uvedená typová uznačení představují minimální standard, lze nahradit ekvivalentním srovnatelným zařízením.
pozice | název | rozměr, popis | m.j. | počet m.j. | dodávka | montáž | dodávka celkem | montáž celkem
[5 empty] | Kč/m.j. | Kč/m.j. | Kč | Kč
C) | RUČNĚ OVLÁDANÉ ARMATURY
1 | VENTIL PŘÍMÝ s krytkou - čpavek | DN80 PN40, přivařovací provedení, SVA-ST 80 D STR CAP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VENTIL ROHOVÝ s krytkou - čpavek | DN150 PN40, přivařovací provedení, SVA-ST 150 D ANG CAP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VENTIL ROHOVÝ jehlový - čpavek | DN15/8 PN52, přivařovací nástavec DN15/závitové hrdlo s převlečnou maticí G1/2", SNV-ST G1/2-W1/2 L100, dodávka vč. převlečné matice a těsnění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
D) | ELEKTRICKY OVLÁDANÉ A PŘÍMOČINNÉ ARMATURY
4 | Zpětný ventil - čpavek | DN65 PN40, kompletní ventil vč. přírub a šroubových spojů, přivařovací provedení. Kv=75m3/h, NRVA 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E) | PŘÍSTROJE MaR - čpavek
F) | POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - čpavek
Trubka ocelová bezešvá ČSN 425715.11, mat. 11 369.1, TDP ČSN 42 0250.12
trubky otryskat, opatřit vnějším základovým nátěrem a zavíčkovat
[9 empty] | objem | povrch | vnitřní průměr
5 | TRUBKA | 42,4x2,6 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065915 | 0.50705 | 0.0374
6 | TRUBKA | 88,9x3,6 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031455 | 1.6757 | 0.0817
7 | TRUBKA | 139,7x4,5 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026833 | 0.87776 | 0.1307
8 | TRUBKA | 168,3x5 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019681 | 0.52873 | 0.1583
[9 empty] | 0.08456 | 3.5893
Oblouk trubkový 90°, R= 1,5 DN, mat. 11 369.1
9 | OBLOUK | 26,9x2,6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | OBLOUK | 42,4x2,6 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | OBLOUK | 88,9x3,6 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Přechod trubkový ČSN 13 2380, PN 40, mat. 11 369.1
12 | PŘECHOD | 42,4x26,9x2,6 (upravit dle dimenze pojistného ventilu na kompresoru) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PŘECHOD | 114,3x88,9x4 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PŘECHOD | 168,3x139,7x5 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PŘECHOD | 88,9x76,1x3,6 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dno klenuté ON 13 1825, mat. 11 369.1, PN 40
16 | DNO | 60,3x3,2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
G) | ZÁVĚSY A KOTVENÍ POTRUBÍ - čpavek
pozn.: oproti níže uvedené specifikaci lze použít po dohodě s investorem i jiný upevňovací systém
17 | Trubková objímka DN80 | MPN-S 3" B (M10) pozink. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Trubková objímka DN32 | MPN-S 1 1/4"A (M10) pozink. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | závitová tyč M 10 pozink. |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Matice, uchycení závitových tyčí, montážní materiál - pozink. |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Konstrukce podpěr potrubí DN80 a DN32, celková hmotnost do cca 50 kg, materiál ocel tř. 11 + antikorozní nátěr do vnitřního prostředí |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
H) | OCELOVÉ KONSTRUKCE
I) | NÁTĚRY POTRUBÍ
22 | Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501 |  | m2 | 4.6661 | 0 | 0 |  | 0
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty
a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
23 | Nátěrový systém neizolovaného ocelového potrubí - čpavek |  | m2 | 4.6661 | 0 | 0 | 0 | 0
nátěrový systém s dlouhou životností pro korozní agresivitu C3 dle ČSN EN ISO 12 944
silnovrstvý dvouvrstvý nátěr, celk. nom. suchá tloušťka 160 mm, odstín dle stávajícího potrubí, teplotní odolnost do 90°C
24 | Nátěrový systém izolovaného ocelového potrubí - čpavek |  | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
nátěrový systém s dlouhou životností pro korozní agresivitu C3 dle ČSN EN ISO 12 944
silnovrstvý dvouvrstvý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic, celk. nom. suchá tloušťka 200 mm, teplotní odolnost pro teplotu -15°C
J) | TEPELNÉ IZOLACE ČPAVKOVÉHO POTRUBÍ
Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostředí na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou, teplota okolí +25°C, rel. vlhkost 75%, teplota média -10°C.
| trubka DN150, průměr 168,5 mm |  | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| trubka DN125, průměr 1133,9 mm |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| rohový ventil DN150 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprava izolace stávajícího ventilu DN125 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K) | Ostatní
| Jeřábové práce, montážní mechanismy |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pronájem, montáž a demontáž lešení pro práce na potrubí do výšky 5 m |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Provedení tlakové a těsnostní zkoušky dotčeného čpavkového potrubí |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| RTG diagnostika svarů v rozsahu dle technické zprávy |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Evakuace a plnění potrubí plynným čpavkem |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Dodávka | Montáž
CELKEM | [6 empty] | 0 | 0
Dodávka a montáž celkem Kč bez DPH | [7 empty] | 0
Pozn.: |  | vyplňuje uchazeč

## Technologie SPECIFIKACE PRG
SPECIFIKACE ARMATUR, POTRUBÍ A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo: |  | Benešov
Investor: |  | Schreiber s.r.o.
Část: |  | strojně technologická
Provozní soubor: |  | potrubní rozvod propylenglykolu
Pozn.:
3. | okruh chlazení oleje
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  | propylenglykol 40%
Nejvyšší pracovní přetlak: |  | 6 bar
Nejvyšší pracovní teplota: |  | +70 °C
Minimální pracovní teplota: |  | -15 °C
Shoda zařízení s: |  | ČSN EN 378-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Dokumentace armatur: |  | - Prohlášení o shodě
U pojistných armatur navíc: |  | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
Shoda potrubního rozvodu s: |  | ČSN EN 378-1 až 5, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Trubky ocelové bezešvé dle: |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-4
Potrubní tvarovky dle: |  | ČSN EN 10 253-1
Materiál potrubí |  | uhlíkatá ocel se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách ČSN 41 1369 nebo ekvivalent, Reh<=360 MPa, rázová práce min.23 J při min. prac. teplotě
Dokumentace potrubních komponent: |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
Pozn.: Uvedená typová uznačení představují minimální standard, lze nahradit ekvivalentním srovnatelným zařízením.
pozice | název | rozměr, popis | m.j. | počet m.j. | dodávka | montáž | dodávka celkem | montáž celkem
[5 empty] | Kč/m.j. | Kč/m.j. | Kč | Kč
C) | RUČNĚ OVLÁDANÉ ARMATURY
1 | Klapka uzavírací mezipřírubová, ovládání pákou, těleso se středícími oky, tvárná litina + PUR nátěr, talíř nerez, manžeta EPDM, DN65 PN16 | BOAX S | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Uzavírací a regulační měkce těsnící mezipřírubový ventil, těleso se středícími oky, tvárná litina + PUR nátěr, DN32 PN16 | BOA SUPERCOMPACT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, nerez | G 1/2" / PN16 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
D) | ELEKTRICKY OVLÁDANÉ A PŘÍMOČINNÉ ARMATURY
4 | Zpětná klapka mezipřírubová DN65 PN16, provedení s pružinou, nerez 1.4541, kv = 63 | AVL typ BZK L-02 PN6-40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přírubový filtr , těleso litina + syntetický nátěr, síto nerez DN65 PN16 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pojistný ventil G1/2", 83 kW, otevírací přetlak 6 bar, těleso litina, příp. nerez |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E) | PŘÍSTROJE MaR, místní měření
7 | Sestava snímače tlaku (PIC) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 ks ventil tlakoměrový zkušební AN13 7517 druh B s nátrubkovou přípojkou, mat 17 246
1 ks přípojka tlakoměrová nátrubková přechodová M20x1,5 / G1/2" ČSN 13 7520, mat. 17 246
1 ks nástavec přivařovací M20x1,5L, ČSN 13 7528, mat. 17 246
2 ks těsnění 20 ploché ČSN 13 7540, hliník
montáž snímače tlaku v dodávce MaR
Příprava pro průtokový spínač (FC)
8 | Přivařovací nátrubek vnitřní závit G3/4", mat. ocel tř. 11 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava pro snímač teploty (TIC)
9 | Přivařovací nátrubek vnitřní závit Rp1/2", mat. ocel tř. 11 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sestava tlakoměru |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlakoměr průměr 100 mm, 0 .. +600 kPa, spodní připojení M 20x1,5, médium propylenglykol +60°C
kulový kohout G1/2" vnitřní závit, páka, nerezové provedení
přípojka tlakoměrová přechodová G1/2" / M20x1,5 , mat. 17 246
nátrubek přivařovací vnější závit R 1/2", mat. 1.4301
Těsnění 20 ČSN 13 7540.1, hliník
11 | Sestava teploměru |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
bimetalový teploměr s jímkou, průměr 100 mm
zadní připojení, délka stonku 100 mm, jímka nerez, připojovací závit G 1/2 "
| Rozsah stupnice: | 0 až +100 °C
Přivařovací nátrubek vnitřní závit Rp1/2", mat. ocel tř. 11
F) | POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - propylenglykol
[9 empty] | objem | povrch | vnitřní průměr
12 | trubka ocelová bezešvá | 26,9x2,6 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073967 | 0.16902 | 0.0217
13 | trubka ocelová bezešvá | 42,4x2,6 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010869 | 0.1332 | 0.0372
14 | trubka ocelová bezešvá | 76,1x3,2 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22893 | 14.3445 | 0.0697
[9 empty] | 0.23076 | 14.6467
Oblouk trubkový 90°, R= 1,5 DN
15 | OBLOUK | 26,9x2,6 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | OBLOUK | 42,4x2,6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | OBLOUK | 76,1x3,2 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
Přechod trubkový centrický ČSN 13 2380, PN 40
18 | PŘECHOD | 76,1x60,3x3,2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PŘECHOD | 76,1x48,3x3,2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PŘECHOD | 76,1x42,4x3,2 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Odbočka T90°
21 | 76,1x76,1x 3,2 mm |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Příruba přivařovací s krkem typ 11, ČSN EN 1092-1
22 | DN65 PN16 |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | DN32 PN16 |  | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátrubek přivařovací, vnější závit dle DIN 2999
24 | R 1/2" |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | R 3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | R 5/4" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
šroubení, vnější / vnitřní závit, mat. temperovaná litina, vč. těsnění
27 | R 5/4" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | R 1" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
přírubový spoj
šrouby dle DIN 931, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. 8.8, těsnění dle ČSN EN 1514-1, pryž s kovovou vložkou
29 | DN65 PN16 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 x šroub M16-65, DIN 931
4 x matice M16, DIN 934
8 x podložka M16, DIN 125-1A
1 x těsnění DN65 PN16
30 | DN40 PN16 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 x šroub M16-65, DIN 931
4 x matice M16, DIN 934
8 x podložka M16, DIN 125-1A
1 x těsnění DN40 PN16
31 | DN32 PN16 |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
4 x šroub M16-60, DIN 931
4 x matice M16, DIN 934
8 x podložka M16, DIN 125-1A
1 x těsnění DN32 PN16
přírubový spoj mezipřírubové klapky
závitové tyče dle DIN 976-1A, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. 8.8, těsnění G-STdle ČSN EN 1514-1, pryž s kovovou vložkou
32 | DN65 PN16 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 x závitová tyč M16 (délka dle typu klapky)
8 x matice M16, DIN 934
8 x podložka M16, DIN 125-1A
2 x těsnění DN65 PN16 (pouze u zpětné klapky)
33 | Závitové fitinky + drobný materiál mimo specifikaci |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
(šrouby, matice, těsnění)
G) | ZÁVĚSY A KOTVENÍ POTRUBÍ - propylenglykol
pozn.: oproti níže uvedené specifikaci lze použít po dohodě s investorem i jiný upevňovací systém
34 | Trubková objímka DN65 |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Trubková objímka DN32 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | závitová tyč M 10 pozink. |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Matice, uchycení závitových tyčí, montážní materiál - pozink. |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Konstrukce podpěr potrubí DN65 a DN32, celková hmotnost do cca 200 kg, materiál ocel tř. 11 + pozink., příp. antikorozní nátěr |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
H) | OCELOVÉ KONSTRUKCE
39 | Konstrukce podpěry čerpadel propylenglykolu |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Svařenec válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev a upevňovacího materiálu čerpadel. Materiál ocel tř. 11.
40 | Konstrukce podpěry patek vzduchového chladiče propylenglykolu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Svařenec válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev a upevňovacího materiálu patek chladiče. Materiál ocel tř. 11.
I) | NÁTĚRY POTRUBÍ
41 | Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501 |  | m2 | 19.0408 | 0 | 0 | 0 | 0
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
42 | Nátěrový systém neizolovaného ocelového potrubí - propylenglykol |  | m2 | 19.0408 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátěrový systém s dlouhou životností pro korozní agresivitu C3 dle ČSN EN ISO 12 944 silnovrstvý dvouvrstvý nátěr, celk. nom. suchá tloušťka 160 mm, odstín dle stávajícího potrubí, teplotní odolnost do 80°C
J) | TEPELNÉ IZOLACE
Nejsou
K) | OSTATNÍ
43 | Montážní a zvedací mechanismy, přenosné lešení do výšky 4 m |  | kpl. | 1 | 0 | 0 |  | 0
44 | Osazení chladiče na střeše velína, provedení dle přiloženého výkresu vč. dodávky betonových dlaždic, nerezových chem. kotev a asfaltového natavovacího střešního pásu |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Označení potrubí a armatur dle ČSN 13 0072 |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Proplach potrubí před napuštěním |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Náplň nemrznoucího média (propylenglykol 40% obj. + voda + inhibitory koroze) |  | l | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Těsnostní a tlaková zkouška |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Revize tlakové nádoby (expanzní nádoba 25 l) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN65 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN65 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Úklid staveniště |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Dodávka | Montáž
CELKEM | [6 empty] | 0 | 0
Dodávka a montáž celkem Kč bez DPH | [7 empty] | 0
Pozn.: |  | vyplňuje uchazeč

## Technologie SPECIFIKACE voda
SPECIFIKACE ARMATUR, POTRUBÍ A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo: |  | Benešov
Investor: |  | Schreiber s.r.o.
Část: |  | strojně technologická
Provozní soubor: |  | potrubní rozvody topné vody
Pozn.:
4. | vodní okruhy ZZT
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  | voda
Nejvyšší pracovní přetlak: |  | 6 bar
Nejvyšší pracovní teplota: |  | +60 °C
Minimální pracovní teplota: |  | +5 °C
Shoda zařízení s: |  | ČSN EN 378-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Dokumentace armatur: |  | - Prohlášení o shodě
U pojistných armatur navíc: |  | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
Shoda potrubního rozvodu s: |  | ČSN EN 378-1 až 5, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Trubky ocelové bezešvé dle: |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-4
Potrubní tvarovky dle: |  | ČSN EN 10 253-1
Materiál potrubí |  | uhlíkatá ocel, nerezová ocel
Dokumentace potrubních komponent: |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
Pozn.: Uvedená typová uznačení představují minimální standard, lze nahradit ekvivalentním srovnatelným zařízením.
pozice | název | rozměr, popis | m.j. | počet m.j. | dodávka | montáž | dodávka celkem | montáž celkem
[5 empty] | Kč/m.j. | Kč/m.j. | Kč | Kč
C) | RUČNĚ OVLÁDANÉ ARMATURY
1 | Klapka uzavírací mezipřírubová, ovládání pákou, těleso se středícími oky, tvárná litina + PUR nátěr, talíř nerez, manžeta EPDM, DN100 PN16 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Automatický odvzdušňovací ventil, vnější závit, mosaz | G1/2" PN16 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vyvažovací ventil | DN25 PN16, kv = 8,7 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojistný ventil | DN15, otevírací přetlak 6 bar, těleso litina, příp. nerez | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zpětný ventil, vnitřní závit, mosaz | DN50 PN16, kv = 48 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zpětný ventil, vnitřní závit, mosaz | DN32 PN16, kv = 18 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zpětný ventil, vnitřní závit, mosaz | DN25 PN16, kv = 10,5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zpětný ventil, vnitřní závit, mosaz | DN20 PN16, kv = 8 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN50 PN16, kv = 220 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN40 PN16, kv = 160 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN32 PN16, kv = 105 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN25 PN16, kv = 62 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN15 PN16, kv = 16 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, nerez | DN15 PN16, kv = 16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Závitový filtr, vnitřní závit, mosaz | DN50 PN16, kv = 34 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Závitový filtr, vnitřní závit, mosaz | DN40 PN16, kv = 21 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Závitový filtr, vnitřní závit, mosaz | DN32 PN16, kv = 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D) | ELEKTRICKY OVLÁDANÉ A PŘÍMOČINNÉ ARMATURY
18 | Kulový kohout s elektropohonem, vnitřní závit, mosaz napájení 230 V, 50Hz, koncové spínače polohy, max. provozní teplota média +60°C | DN25 PN16, kv = 62 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
E) | PŘÍSTROJE MaR, místní měření - voda
Příprava pro průtokový spínač (FC)
19 | Přivařovací nátrubek vnitřní závit G3/4", mat. ocel tř. 11 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava pro snímač teploty (TIC)
20 | Přivařovací nátrubek vnitřní závit Rp1/2", mat. ocel tř. 11 |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava pro snímač hladiny (LC)
21 | Přivařovací nátrubek vnější závit Rp1/2", mat. nerez |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Sestava tlakoměru |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778
| Tlakoměr průměr 100 mm, 0 .. +600 kPa, spodní připojení M 20x1,5, médium voda +60°C | [7 empty] | 233
| kulový kohout G1/2" vnitřní závit, páka, nerezové provedení | [7 empty] | 235
| přípojka tlakoměrová přechodová G1/2" / M20x1,5 , mat. 17 246 | [7 empty] | 150
| nátrubek přivařovací vnější závit R 1/2", mat. 1.4301 | [7 empty] | 150
| Těsnění 20 ČSN 13 7540.1, hliník | [7 empty] | 10
23 | Sestava teploměru |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205
| bimetalový teploměr s jímkou, průměr 100 mm | [7 empty] | 150
zadní připojení, délka stonku 100 mm, jímka nerez, připojovací závit G 1/2 "
| Rozsah stupnice: | 0 až +100 °C
| Přivařovací nátrubek vnitřní závit Rp1/2", mat. ocel tř. 11 | [7 empty] | 55
F) | POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - voda
| Rozdělovač (sběrač) DN100 délka 1,84 m, mat. ocel tř. 11 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tr. 114,3 x 4 vč. zaslepovacích den, závitových hrdel 2 x DN50, 1 x DN40, 1 x DN32, 1 x DN15, manometrického nástavce M20x1,5L, nátrubku s vnitřním závitem G1/2" pro připojení teploměru, přivařovacího hrdla DN65 pro připojení navazujícího potrubí. Dodávka včetně antikorozního nátěru, tepelné izolace a oplechování. Provedení dle výkresové dokumentace. | [7 empty] | S | Obvod*délka |  |  | počet podpěr
24 | trubka ocelová bezešvá | 76,1x3,2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022893 | 1.3138 | 0.0697 | DN50 | 2
25 | trubka ocelová bezešvá | 60,3x2,9 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19829 | 14.5534 | 0.0545 | DN50 | 29
26 | trubka ocelová bezešvá | 48,3x2,6 | m | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37204 | 34.5277 | 0.0431 | DN40 | 102
27 | trubka ocelová bezešvá | 42,4x2,6 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070646 | 7.5964 | 0.0372 | DN32 | 26
28 | trubka ocelová bezešvá | 26,9x2,6 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011095 | 0.20452 | 0.0217 | DN20 | 2
29 | trubka ocelová bezešvá | 21,3x2,6 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002219 | 0.40904 | 0.0217 | DN15
58.6048
30 | trubka nerezová | 33,7x2 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095691 | 1.343 | 0.0285 | DN15
0.67676
| Oblouk trubkový 90°, R= 1,5 DN | mat. nerez
31 | 33,7x2 |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk trubkový 90°, R= 1,5 DN | mat. ocel tř.11
32 | 76,1x3,2 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 60,3x2,9 |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 48,3x2,6 |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 42,4x2,6 |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 26,9x2,6 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Přechod trubkový centrický ČSN 13 2380, PN 40 | mat. ocel tř.11
37 | 60,3x42,4x3 |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Redukce DN50/32
38 | 48,3x42,4x2,5 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Redukce DN40/32
39 | 48,3x33,7x2,5 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Redukce DN40/25
40 | 48,3x26,9x2,5 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Redukce DN40/20
41 | 42,4x33,7x2,5 |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Redukce DN32/25
42 | 42,4x26,9x2,5 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Redukce DN32/20
43 | 33,7x26,9x2,5 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Redukce DN25/20
| Redukce centrická ČSN EN 10 253-3 | mat. nerez
44 | 33,7x26,9x2 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba přivařovací s krkem typ 11, ČSN EN 1092-1 | mat. ocel tř.11
45 | DN32 PN16 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | DN40 PN16 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | DN50 PN16 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | DN65 PN16 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Závitová příruba, ČSN EN 1092-1 | mat. ocel tř.11
49 | DN50/G2" PN16 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Příruba plochá přivařovací, ČSN EN 1092-1
50 | DN25 PN16 | mat. nerez | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | DN100 PN16 | mat. nerez | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nátrubek přivařovací, vnější závit dle DIN 2999 | mat. nerez
52 | R 1" |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | R 3/4" |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | R 1/2" |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nátrubek přivařovací, vnější závit dle DIN 2999 | mat. ocel tř.11
55 | R 1/2" |  | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | R 3/4" |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | R 1" |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | R 5/4" |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | R 6/4" |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | R 2" |  | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
šroubení, vnější / vnitřní závit, mat. temperovaná litina, vč. těsnění
61 | R/Rp 6/4" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | R/Rp 5/4" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | R/Rp 1" |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | R/Rp 2" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
šroubení, vnější / vnitřní závit, mat. nerez, vč. těsnění
65 | R/Rp 1" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | R/Rp 3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
šroubení, vnitřní závit, mat. temperovaná litina, vč. těsnění
67 | R 1" |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | R 3/4" |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
šroubení, vnitřní závit, mat. nerez, vč. těsnění
69 | R 1" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | R 3/4" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
vsuvka, vnější / vnější závit, mat. nerez
71 | 1" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vsuvka, vnější závit, mat. temperovaná litina, pozink.
73 | 1" |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 5/4" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 6/4" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2" |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Zátka se čtyřhranem, vnější závit, temperovaná litina, pozink
77 | 2" |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
přírubový spoj
šrouby dle DIN 931, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. 8.8, těsnění dle ČSN EN 1514-1, klingerit
78 | DN65 PN16 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
| 4 x šroub M16-65, DIN 931 | [7 empty] | 100
| 4 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 36
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 24
| 1 x těsnění DN65 PN16 | [7 empty] | 180
79 | DN50 PN16 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
| 4 x šroub M16-65, DIN 931 | [7 empty] | 100
| 4 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 36
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 24
| 1 x těsnění DN50 PN16 | [7 empty] | 180
80 | DN40 PN16 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.3
| 4 x šroub M16-65, DIN 931 | [7 empty] | 100
| 4 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 36
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 24
| 1 x těsnění DN32 PN16 | [7 empty] | 131
81 | DN32 PN16 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.3
| 4 x šroub M16-65, DIN 931 | [7 empty] | 100
| 4 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 36
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 24
| 1 x těsnění DN32 PN16 | [7 empty] | 131
přírubový spoj
šrouby dle ČSN EN 24 014, matice dle ČSN EN 24 032, podložky dle ČSN 02 1702, mat. A2, těsnění dle ČSN EN 1514-1, klingerit
82 | DN25 PN16 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8
| 4 x šroub M16, ČSN EN 24 014, mat. A2, (nerez) | [7 empty] | 160
| 4 x matice M16, ČSN EN 24 032, mat. A2, (nerez) | [7 empty] | 37
| 8 x podložka M16 ČSN 02 1702, mat. A2 (nerez) | [7 empty] | 35
| 1 x těsnění DN25 PN16 (pryž s kovovou vložkou) | [7 empty] | 114
přírubový spoj mezipřírubové klapky
závitové tyče dle DIN 976-1A, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. 8.8
83 | DN100 PN16 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494
| 4 x závitová tyč M16 (délka dle typu klapky) | [7 empty] | 260
| 8 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 72
| 16 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 48
84 | Závitové fitinky + drobný materiál mimo specifikaci |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
(šrouby, matice, těsnění)
G) | ZÁVĚSY A KOTVENÍ POTRUBÍ - voda
pozn.: oproti níže uvedené specifikaci lze použít po dohodě s investorem i jiný upevňovací systém
Trubková objímka s rychlouzávěrem a vnitřní pryžovou vložkou EPDM, upevňovací matice M10, s povrchovou úpravou pozink.
85 | DN65 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | DN50 |  | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | DN40 |  | ks | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | DN32 |  | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | DN20 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | závitová tyč M 10 pozink. |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Matice, uchycení závitových tyčí, montážní materiál - pozink. |  | ks | 159 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Konstrukce podpěr potrubí DN20, DN32, DN40 a DN50, celková hmotnost do cca 200 kg, materiál ocel tř. 11 + pozink., příp. antikorozní nátěr |  | ks | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
H) | OCELOVÉ KONSTRUKCE
93 | Podpěra deskového výměníku V3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Svařenec z válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev a upevňovacího materiálu. Materiál ocel tř. 11.
94 | Podpěra deskového výměníku V4, V5 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Svařenec z válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev a upevňovacího materiálu. Materiál ocel tř. 11.
95 | Podpěra rozdělovače a sběrače |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Svařenec z válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev, potrubních objímek a upevňovacího materiálu. Materiál ocel tř. 11.
96 | Podpěra rozdělovače V1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Svařenec z válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev, potrubních objímek a upevňovacího materiálu. Materiál ocel tř. 11.
I) | NÁTĚRY POTRUBÍ
97 | Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501 |  | m2 | 76.1863 | #REF! | 0 |  | 0
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
98 | Nátěrový systém izolovaného ocelového potrubí - topná voda |  | m2 | 76.1863 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvouvrstvý syntetický nátěr o celk. doporuč. nom. suché tloušťce 80 μm
99 | Pasivace nerezového potrubí |  | m2 | 1.7459 | 0 | 0 | 0 | 0
J) | TEPELNÉ IZOLACE
Pro izolaci budou použita kašírovaná potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Pouzdra jsou vyrobena z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Jsou opatřena povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Rozsah pracovních teplot: +15 až +250 °C Tepelná vodivost: 0,037 W/mK (při teplotě +60°C) Požární vlastnosti: nesnadno hořlavé, označení B dle ČSN 73 0862
Pracovní podmínky
| Okolní teplota | +20°C
| Teplota média | +60°C
| Relativní vlhkost | max. 60 %
100 | Potrubí předehřevu vratné vody | tr. 48,3, tl. pouzdra 40 mm | m | 306 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Dodávka a montáž tepelné izolace potrubního rozvodu včetně kolen a tvarovek | tr. 42,4, tl. pouzdra 40 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Potrubí předehřevu prostoru kotelny | tr. 60,3, tl. pouzdra 40 mm | m | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Dodávka a montáž tepelné izolace potrubního rozvodu včetně kolen a tvarovek | tr. 76,1 tl. pouzdra 40 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Potrubí pro předehřev napájecí vody | tr. 42,4, tl. pouzdra 40 mm | m | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Dodávka a montáž tepelné izolace potrubního rozvodu včetně kolen a tvarovek | tr. 33,7, tl. pouzdra 30 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
K) | OSTATNÍ
106 | Proplach potrubí před napuštěním |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Provedení tlakové a těsnostní zkoušky |  | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Revize tlakové nádoby (expanzní nádoba 35 l) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Označení potrubí a armatur dle ČSN 13 0072 |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Montážní a zvedací mechanismy, přenosné lešení do výšky 4 m |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN32 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN40 v obvodové stěně strojovny chlazení a výměníkové stanice |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN50 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN32 v obvodové stěně kotelny |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN50 v obvodové stěně kotelny |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN40 do/z podzemního kanálu |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN32 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN40 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN50 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN32 v obvodové stěně kotelny |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN50 v obvodové stěně kotelny |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN40 do/z podzemního kanálu |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Úklid staveniště |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Dodávka | Montáž
CELKEM | [6 empty] | 0 | 0
Dodávka a montáž celkem Kč bez DPH | [7 empty] | 0
Pozn.: |  | vyplňuje uchazeč

## Elektro a MaR nový
SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo: |  | Benešov
Investor: |  | Schreiber Czech, Benešov
Část: |  | Elektroinstalace a MaR
Provozní soubor:
Pozn.: Uvedená typová uznačení představují minimální standard, lze nahradit ekvivalentním srovnatelným zařízením.
| Položka |  | mj | počet | Kč/m.j. | Kč bez DPH
Rozvaděč RK101
1 | Skříňový rozvaděč RK101 600x2000x400 (ŠxVxH) |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Skříňový rozvaděč DT101 800x1000x400 (ŠxVxH) |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Úprava napájecího pole pro RK100 (vč. odpojení při II. Stupni detekce NH3) |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Úprava napájecího pole pro DT101 (vč. odpojení při II. Stupni detekce NH3) |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Rozvaděč RK101 celkem |  |  |  |  | 0
6 | PLC
7 | Simatic
8 | Montážní lišta 830mm | Siemens | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Zdroj SIMATIC PM1507/1AC/24VDC/8A | Siemens | ks | 1 | 0 | 0
10 | Napájení 24V=, S7-1500, PS 25W 24V DC | Siemens | ks | 1 | 0 | 0
11 | CPU 1511F-1PN, 450KB prog, 1,5MB Data | Siemens | ks | 1 | 0 | 0
12 | SIMATIC S7 Memory Card, 256 MB | Siemens | ks | 1 | 0 | 0
13 | S7-1500, DQ 16x24VDC/0.5A BA | Siemens | ks | 2 | 0 | 0
14 | S7-1500, DI 16x24VDC BA | Siemens | ks | 3 | 0 | 0
15 | S7-1500, AI 8xU/I HS | Siemens | kpl | 3 | 0 | 0
16 | CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 2.0M | Siemens | ks | 8 | 0 | 0
17 | Front Conn. Mod. (Analog 4X8E/A) S7-1500 | Siemens | ks | 2 | 0 | 0
18 | TERM. BL. TPAI W/O LED SCREWTERM.S7-1500 | Siemens | kpl | 8 | 0 | 0
19 | Shielding Terminal S7-1500 Periphery | Siemens | ks | 2 | 0 | 0
20 | S7-1500, AQ 4xU/I ST | Siemens | ks | 1 | 0 | 0
21 | CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 1.0M | Siemens | ks | 2 | 0 | 0
22 | Front Conn. Mod. (Analog 4X8E/A) S7-1500 | Siemens | ks | 2 | 0 | 0
23 | TERM. BL. TPAI W/O LED SCREWTERM.S7-1500 | Siemens | kpl | 2 | 0 | 0
24 | S7-1500, CM PTP RS422/485 BA | Siemens | ks | 1 | 0 | 0
25 | S7 conn. cable, RS422/485, 5M | Siemens | ks | 1 | 0 | 0
26 | Shielding Terminal S7-1500 Periphery | Siemens | ks | 1 | 0 | 0
27 | Průmyslový Profinet switch, 5-port | Siemens | ks | 1 | 0 | 0
28 | Doplnění ovladani technologie do stavajiciho systemu Wonderware 2014 R2 |  | ks | 1 | 0 | 0
29 | PLC celkem |  |  |  |  | 0
30 | Softtware (pro info: dosud pro Schreiber zajišťovala firma SIDAT)
31 | Rozvaděč DT101
32 | Příprava software, koordinační práce |  | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Aplikační software PLC |  | db | 128 | 0 | 0
34 | Aplikační software panel |  | db | 128 | 0 | 0
35 | Aplikační software – SCADA |  | db | 128 | 0 | 0
36 | Navýšení licence SCADA |  | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Zaškolení obsluhy a vypracování návodů |  | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Příprava software, koordinační práce celkem |  |  |  |  | 0
39 | Periferie
40 | Snímač tlaku v systému, G1/2 / 4...20mA / 0...6bar |  | ks | 1 | 0 | 0
41 | Snímač tlaku v napájecí nádrži, G1/2 / 4...20mA / 0...1bar |  | ks | 1 | 0 | 0
42 | Snímač teploty prostorový, / 4...20mA / -50...50°C |  | ks | 2 | 0 | 0
43 | Spínač průtoku kalorimetricky, G1/2 |  | ks | 3 | 0 | 0
44 | Snímač teploty s jímkou, G1/2 / 4...20mA / 0...100°C |  | ks | 10 | 0 | 0
45 | Měřič tepla – Dodávku a montáž zajišťuje technologie |  | ks | 1 | 0 | 0
46 | Návarek pro tlakové čidla - Montáž zajišťuje technologie |  | ks | 2 | 0 | 0
47 | Návarek pro teplotní čidla - Montáž zajišťuje technologie |  | ks | 8 | 0 | 0
48 | Návarek pro čidla průtoku - Montáž zajišťuje technologie |  | ks | 3 | 0 | 0
49 | Periferie celkem |  |  |  |  | 0
50 | Pohony, motory, Frekvenční měniče
51 | Frekvenční měnič pro kompresor K101 (269kW) |  | ks | 1 | 0 | 0
52 | Frekvenční měnič pro chladič (1,5kW) |  | ks | 1 | 0 | 0
53 | Pohon ventilu M102.5, 230 V AC, tříbodové řízení - Dodávka technologie |  | ks | 1 | 0 | 0
54 | Pohony, motory, Frekvenční měniče celkem |  |  |  |  | 0
55 | Požární ucpávky
56 | Požární ucpávka EI60, ø60 |  | ks | 2 | 0 | 0
57 | Požární ucpávka EI60, ø40 |  | ks | 4 | 0 | 0
58 | Požární ucpávky celkem |  |  |  |  | 0
59 | Montážní materiál
60 | Silový kabel NSGAFOU 1x240 |  | m | 144 | 0 | 0
61 | Silový kabel 2YSLCYK 4x70 |  | m | 60 | 0 | 0
62 | Silový kabel 2YSLCYK 4x1,5 |  | m | 75 | 0 | 0
63 | Silový kabel CYKY-J 3x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0
64 | Silový kabel CYKY-J 5x1,5 |  | m | 140 | 0 | 0
65 | Silový kabel CYKY-J 5x10 |  | m | 10 | 0 | 0
66 | Silový kabel slaněný CMSM 2x1,5 |  | m | 95 | 0 | 0
67 | Silový kabel slaněný CMSM 3x1,5 |  | m | 150 | 0 | 0
68 | Silový kabel slaněný CMSM 4x1,5 |  | m | 220 | 0 | 0
69 | Silový kabel slaněný CMSM 12x1 |  | m | 18 | 0 | 0
70 | Stíněný kabel JY(st)Y 2x2x0,8 |  | m | 435 | 0 | 0
71 | Stíněný kabel JY(st)Y 4x2x0,8 |  | m | 100 | 0 | 0
72 | Vodič, CYA zž., 10 |  | m | 25 | 0 | 0
73 | Vodič, CYA zž., 6 |  | m | 50 | 0 | 0
74 | Komunikační kabel Profinet, zelený |  | m | 60 | 0 | 0
75 | Drátěný žlab 300x100, ŽZ, vč. příslušenství |  | m | 30 | 0 | 0
76 | Drátěný žlab 50x50, ŽZ, včt. příslušenství |  | m | 80 | 0 | 0
77 | Trubka elektrikářská, plast., pevná, 25, včt. příchytek |  | m | 25 | 0 | 0
78 | Trubka elektrikářská, plast., ohebná, 25, včt. příchytek |  | m | 40 | 0 | 0
79 | Montážní profily, včt. příslušenství |  | kpl | 1 | 0 | 0
80 | Závitové tyče, M8, nerez, včt. spoj. matic |  | kpl | 1 | 0 | 0
81 | Drobný montážní materiál (pásky, šrouby, hmoždinky, ...) |  | kpl | 1 | 0 | 0
82 | Montážní materiál celkem |  |  |  |  | 0
83 | Montáž
84 | Drátěný žlab 300x100, ŽZ, vč. příslušenství |  | m | 20 | 0 | 0
85 | Drátěný žlab 50x50, ŽZ, včt. příslušenství |  | m | 275 | 0 | 0
86 | Trubka elektrikářská, plast., pevná, D25, včt. příchytek |  | m | 105 | 0 | 0
87 | Trubka elektrikářská, plast., ohebná, D25, včt. příchytek |  | m | 185 | 0 | 0
88 | Montážní profily, včt. příslušenství |  | kpl | 1 | 0 | 0
89 | Pokládka kabelů do připravených tras - d > 25mm2 |  | m | 25 | 0 | 0
90 | Pokládka kabelů do připravených tras - d < 25mm2 |  | m | 40 | 0 | 0
91 | Osazení a zapojení rozvaděče (pole) |  | kpl | 2 | 0 | 0
92 | Zapojení ost. spotřebičů |  | ks | 97 | 0 | 0
93 | Pospojování |  | kpl | 1 | 0 | 0
94 | Montáž celkem |  |  |  |  | 0
95 | Ostatní práce
96 | Šéfmontáž a koordinace |  | kpl | 1 | 0 | 0
97 | Lešení |  | kpl | 1 | 0 | 0
98 | Plošiny – pronájem |  | den | 2 | 0 | 0
99 | Zřízení a úklid staveniště |  | kpl | 1 | 0 | 0
100 | Ostatní práce celkem |  |  |  |  | 0
101 | Celkem |  |  | 0