Protokol o určení vnějších vlivů č. 2025-VV-001

Dle: ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

- Úvodní údaje

Název stavby:		" Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice "

Místo stavby:		Náves 109, 683 04 Drnovice

Parcelní číslo:		par. č. 889/5

Katastrální území:	Drnovice [632554]

Vlastnické právo:        Základní škola Drnovice sídlem Náves 109, 683 04 Drnovice

Charakter stavby:	Stavební úpravy – rekonstrukce stavby

Účel stavby:		Stavba občanské vybavenosti, účel užívání stavby se předmětnou rekonstrukcí nemění, jedná se o trvalou stavbu

Stupeň:		Dokumentace pro provedení stavby

Datum: 		5.04. 2025

Číslo protokolu: 	2025-VV-001

- Složení komise

Jméno	:			Podpis	:

Předseda:

HIP:					Ing. Jakub Karmazín			…………………………

Členové:

Projekce SIL: 			Ing. Petr Černohorský			…………………………

Vzduchotechnika: 			Ondřej Hruška			…………………………

Projekce PBŘS: 			Radim Staviař				…………………………

Ústřední vytápění: 			Ondřej Hruška			…………………………

Zdravotech. instalace: 		Ondřej Hruška			…………………………

Provozovatel: 			…………………………		…………………………

Zástupce investora: 			…………………………		…………………………

- Soupis podkladů (příloh) použitých pro určení vnějších vlivů:

- Prohlídka místa stavby

- Projektová dokumentace stavby

- Požadavky jednotlivých profesí

- Použité normy a předpisy:

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 60079-10-1 ed. 3 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 10:

Výbušné plynné atmosféry.

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů –

Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN 33 2130 ed. 4 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí  - Část 4-42:  Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 – Výběr a stavba elektrických zařízení - obecné předpisy.

ČSN EN 60079-0 ed.5 (ČSN 33 2320) - Výbušné atmosféry. Část 0:Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 600 79-10-2 ed.2  - Výbušné atmosféry. Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné s hořlavým prachem

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – Elektrické instalace NN - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci +Z1

Nařízení vlády č. 116/2016 Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

NV. 406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

TNI 33 2000-5-51 – Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba ektrických zařízení - Obecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:2022

ČSN EN 60079-29-2 ed.2 Výbušné atmosféry část 29-2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku.

- Popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukci stávající části objektu Základní školy v Drnovicích.

Jedná se především o stavební a technologickou úpravu provozní části ZŠ. Bude provedena

kompletní rekonstrukce kuchyně a přidruženého zázemí, vč. skladových, sociálních a

komunikačních prostor. Rozsah rekonstrukce je patrný z grafické části projektu.

Stávající technologie a instalace budou demontovány a po provedení stavebních úprav budou provedeny nové instalace a osazeny nové technologie.

V protokolu jsou určeny vnější vlivy, na základě kterých bude volena příslušná technologie.

Rozhodnutí je provedeno pro vnitřní a venkovní prostory objektu. Vnější vlivy jsou posouzeny podle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 z hlediska těchto kategorií:

A - vnější činitel prostředí

B - využití

C - konstrukce budov

Dále bylo provedené přiřazení jednotlivých místností podle prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Určení prostoru podle působení vnějších vlivů

- Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a dalších navazujících předpisů:

- Rozhodnutí komise:

m.č.:	1.116, 2.90, 2.92

název:	Chodba, předsíň

| A | Prostředí s povahou | Výskyt; Třída vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | Normální | AA5 |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | Normální | AB5 |
| AC | Nadmořská výška | Normální | AC1 |
| AD | Výskyt vody | Zanedbatelná | AD1 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Normální | AE1 |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | Normální | AF1 |
| AG | Ráz | Normální | AG1 |
| AH | Vibrace | Normální | AH1 |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Bez nebezpečí | AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Normální | AL1 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Normální | AM1 |
| AN | Sluneční záření | Nízká | AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné | AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | Zanedbatelný | AQ2 |
| AR | Pohyb vzduchu | Pomalý | AR1 |
| AS | Vítr | Malý | AS1 |
| AT | Výskyt sněhové pokrývky | Normální | AT1 |
| AU | Námraza | Normální | AU1 |
| B | Využití s povahou |  |  |
| BA | Schopnost osob | Běžná | BA1 |
| BC | Dotyk s potenciálem země | Žádný | BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota/snadný únik | BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | Bez významného nebezpečí | BE1 |
| C | Konstrukce budovy |  |  |
| CA | Stavební materiál | Nehořlavé | CA1 |
| CB | Provedení (konstrukce budovy) | Zanedbatelné nebezpečí | CB1 |

m.č.: 2.87

název: Kuchyně

| A | Prostředí s povahou | Výskyt; Třída vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | Normální | AA5 |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | Normální | AB5 |
| AC | Nadmořská výška | Normální | AC1 |
| AD | Výskyt vody | Vodní tříšť | AD3 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Normální | AE1 |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | Normální | AF1 |
| AG | Ráz | Normální | AG1 |
| AH | Vibrace | Normální | AH1 |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Bez nebezpečí | AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Normální | AL1 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Normální | AM1 |
| AN | Sluneční záření | Nízká | AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné | AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | Zanedbatelný | AQ2 |
| AR | Pohyb vzduchu | Pomalý | AR1 |
| AS | Vítr | Malý | AS1 |
| AT | Výskyt sněhové pokrývky | Normální | AT1 |
| AU | Námraza | Normální | AU1 |
| B | Využití s povahou |  |  |
| BA | Schopnost osob | Běžná | BA1 |
| BC | Dotyk s potenciálem země | Žádný | BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota/snadný únik | BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | Bez významného nebezpečí | BE1 |
| C | Konstrukce budovy |  |  |
| CA | Stavební materiál | Nehořlavé | CA1 |
| CB | Provedení (konstrukce budovy) | Zanedbatelné nebezpečí | CB1 |

Poznámka:

AD3 – platí v místě obkladů.

m.č.:	 1.117, 1.118, 1.119, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94

název:	sociální zázemí, úklid

| A | Prostředí s povahou | Výskyt; Třída vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | Normální | AA5 |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | Normální | AB5 |
| AC | Nadmořská výška | Normální | AC1 |
| AD | Výskyt vody | Vodní tříšť | AD3 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Normální | AE1 |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | Normální | AF1 |
| AG | Ráz | Normální | AG1 |
| AH | Vibrace | Normální | AH1 |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Bez nebezpečí | AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Normální | AL1 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Normální | AM1 |
| AN | Sluneční záření | Nízká | AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné | AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | Zanedbatelný | AQ2 |
| AR | Pohyb vzduchu | Pomalý | AR1 |
| AS | Vítr | Malý | AS1 |
| AT | Výskyt sněhové pokrývky | Normální | AT1 |
| AU | Námraza | Normální | AU1 |
| B | Využití s povahou |  |  |
| BA | Schopnost osob | Běžná | BA1 |
| BC | Dotyk s potenciálem země | Žádný | BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota/snadný únik | BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | Bez významného nebezpečí | BE1 |
| C | Konstrukce budovy |  |  |
| CA | Stavební materiál | Nehořlavé | CA1 |
| CB | Provedení (konstrukce budovy) | Zanedbatelné nebezpečí | CB1 |

Poznámka:

### AD3 – platí v umývacím prostoru ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

– platí v místě obkladů.

m.č.:	 1.106

název: Šatna

| A | Prostředí s povahou | Výskyt; Třída vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | Normální | AA5 |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | Normální | AB5 |
| AC | Nadmořská výška | Normální | AC1 |
| AD | Výskyt vody | Zanedbatelná | AD1 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Normální | AE1 |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | Normální | AF1 |
| AG | Ráz | Normální | AG1 |
| AH | Vibrace | Normální | AH1 |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Bez nebezpečí | AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Normální | AL1 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Normální | AM1 |
| AN | Sluneční záření | Nízká | AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné | AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | Zanedbatelný | AQ2 |
| AR | Pohyb vzduchu | Pomalý | AR1 |
| AS | Vítr | Malý | AS1 |
| AT | Výskyt sněhové pokrývky | Normální | AT1 |
| AU | Námraza | Normální | AU1 |
| B | Využití s povahou |  |  |
| BA | Schopnost osob | Běžná | BA1 |
| BC | Dotyk s potenciálem země | Žádný | BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota/snadný únik | BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | Bez významného nebezpečí | BE1 |
| C | Konstrukce budovy |  |  |
| CA | Stavební materiál | Nehořlavé | CA1 |
| CB | Provedení (konstrukce budovy) | Zanedbatelné nebezpečí | CB1 |

m.č.:	 2.86, 2.88, 2.95

název:	Denní místnost, kancelář, jídelna

| A | Prostředí s povahou | Výskyt; Třída vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | Normální | AA5 |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | Normální | AB5 |
| AC | Nadmořská výška | Normální | AC1 |
| AD | Výskyt vody | Zanedbatelná | AD1 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Normální | AE1 |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | Normální | AF1 |
| AG | Ráz | Normální | AG1 |
| AH | Vibrace | Normální | AH1 |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Bez nebezpečí | AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Normální | AL1 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Normální | AM1 |
| AN | Sluneční záření | Nízká | AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné | AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | Zanedbatelný | AQ2 |
| AR | Pohyb vzduchu | Pomalý | AR1 |
| AS | Vítr | Malý | AS1 |
| AT | Výskyt sněhové pokrývky | Normální | AT1 |
| AU | Námraza | Normální | AU1 |
| B | Využití s povahou |  |  |
| BA | Schopnost osob | Běžná | BA1 |
| BC | Dotyk s potenciálem země | Žádný | BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota/snadný únik | BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | Bez významného nebezpečí | BE1 |
| C | Konstrukce budovy |  |  |
| CA | Stavební materiál | Nehořlavé | CA1 |
| CB | Provedení (konstrukce budovy) | Zanedbatelné nebezpečí | CB1 |

m.č.:	 1.101, 1.97, 2.89	název:	Mrazící box, Suchý sklad, Denní sklad

| A | Prostředí s povahou | Výskyt; Třída vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | Normální | AA5 |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | Normální | AB5 |
| AC | Nadmořská výška | Normální | AC1 |
| AD | Výskyt vody | Zanedbatelná | AD1 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Normální | AE1 |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | Normální | AF1 |
| AG | Ráz | Normální | AG1 |
| AH | Vibrace | Normální | AH1 |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Bez nebezpečí | AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Normální | AL1 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Normální | AM1 |
| AN | Sluneční záření | Nízká | AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné | AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | Zanedbatelný | AQ2 |
| AR | Pohyb vzduchu | Pomalý | AR1 |
| AS | Vítr | Malý | AS1 |
| AT | Výskyt sněhové pokrývky | Normální | AT1 |
| AU | Námraza | Normální | AU1 |
| B | Využití s povahou |  |  |
| BA | Schopnost osob | Běžná | BA1 |
| BC | Dotyk s potenciálem země | Žádný | BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota/snadný únik | BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | Bez významného nebezpečí | BE1 |
| C | Konstrukce budovy |  |  |
| CA | Stavební materiál | Nehořlavé | CA1 |
| CB | Provedení (konstrukce budovy) | Zanedbatelné nebezpečí | CB1 |

m.č.: 1.113, 1.114

název:	Vytloukání vajec, Hrubá příprava zeleniny

| A | Prostředí s povahou | Výskyt; Třída vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | Normální | AA5 |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | Normální | AB5 |
| AC | Nadmořská výška | Normální | AC1 |
| AD | Výskyt vody | Vodní tříšť | AD3 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Normální | AE1 |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | Normální | AF1 |
| AG | Ráz | Normální | AG1 |
| AH | Vibrace | Normální | AH1 |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Bez nebezpečí | AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Normální | AL1 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Normální | AM1 |
| AN | Sluneční záření | Nízká | AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné | AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | Zanedbatelný | AQ2 |
| AR | Pohyb vzduchu | Pomalý | AR1 |
| AS | Vítr | Malý | AS1 |
| AT | Výskyt sněhové pokrývky | Normální | AT1 |
| AU | Námraza | Normální | AU1 |
| B | Využití s povahou |  |  |
| BA | Schopnost osob | Běžná | BA1 |
| BC | Dotyk s potenciálem země | Žádný | BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota/snadný únik | BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | Bez významného nebezpečí | BE1 |
| C | Konstrukce budovy |  |  |
| CA | Stavební materiál | Nehořlavé | CA1 |
| CB | Provedení (konstrukce budovy) | Zanedbatelné nebezpečí | CB1 |

Poznámka:

AD3 – platí v místě obkladů.

název: vnější prostory

| A | Prostředí s povahou | Výskyt; Třída vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | Normální | AA8 |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | Normální | AB8 |
| AC | Nadmořská výška | Normální | AC1 |
| AD | Výskyt vody | Stříkající voda | AD4 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Normální | AE6 |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | Normální | AF2 |
| AG | Ráz | Normální | AG2 |
| AH | Vibrace | Normální | AH2 |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Mírné | AK2 |
| AL | Výskyt živočichů | Normální | AL2 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Normální | AM1 |
| AN | Sluneční záření | Nízká | AN2 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné | AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | Zanedbatelný | AQ3 |
| AR | Pohyb vzduchu | Pomalý | AR3 |
| AS | Vítr | Malý | AS3 |
| AT | Výskyt sněhové pokrývky | Normální | AT1 |
| AU | Námraza | Normální | AU1 |
| B | Využití s povahou |  |  |
| BA | Schopnost osob | Běžná | BA1 |
| BC | Dotyk s potenciálem země | Žádný | BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota/snadný únik | BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | Bez významného nebezpečí | BE1 |
| C | Konstrukce budovy |  |  |
| CA | Stavební materiál | Nehořlavé | CA1 |
| CB | Provedení (konstrukce budovy) | Zanedbatelné nebezpečí | CB1 |

Vyhodnocení bylo dne 5. 04. 2025 provedeno za účasti:

Jméno	:			Podpis	:

Předseda:

HIP:					Ing. Jakub Karmazín			…………………………

Členové:

Projekce SIL: 			Ing. Petr Černohorský			…………………………

Vzduchotechnika: 			Ondřej Hruška			…………………………

Projekce PBŘS: 			Radim Staviař				…………………………

Ústřední vytápění: 			Ondřej Hruška			…………………………

Zdravotech. instalace: 		Ondřej Hruška			…………………………

Provozovatel: 			…………………………		…………………………

Zástupce investora: 			…………………………		…………………………

- ZDŮVODNĚNÍ

Vliv prostředí na elektrická zařízení, posouzení nebezpečí možného úrazu elektrickým proudem a určení prostorů podle působení vnějších vlivů vychází ze srovnání podmínek řešeného provozu s podmínkami určenými v normách ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN (ke dni 5. 04. 2025). Na rozhodnutí měla vliv zejména konstrukce objektů, jejich využití a charakter provozu. Dále bylo přihlédnuto ke schopnosti osob, které mají do prostoru běžně přístup a jejich možností dotyku s potenciálem země. Přihlédnuto bylo i k možnému výskytu vody a dalším požadavkům dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2.

Komise určila vnější vlivy na základě výše uvedených podkladů s využitím zkušeností se stávajícím provozem obdobných provozů. Vnější vlivy byly komisí určeny na základě předpokládaných provozních podmínek.

- ZÁVĚR KOMISE

Komise se jednomyslně ztotožnila s hodnocením uvedeným v kapitole 2. Prostředí stanovené v projektu tímto protokolem musí být před uvedením do provozu prověřeno a tento protokol musí být provozovatelem podpisem potvrzen. V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci a změny provozu a skladování materiálu, v dalším období je nutno tento protokol doplnit či změnit.

Přílohy:

- Výkres stavebního řešení objektu