## VZT
Tabulka výkonů - Vzduchotechnika
zařízení |  | množství vzduchu |  | externí tlak | ks | hmotnost | elektrický příkon |  |  |  | napětí/ frekvence | Výparník (Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch) |  |  | Topení | [5 empty] | ZTI |  | EPS/ELE |  | poznámka
[8 empty] | rozběhový (dimenzování) | napojení zajištuje profese | ovládání zajištuje profese |  | Výparník výkon - Celkový | Typ chladiva | regulační armaturu zajišťuje | topný výkon | Název | rozběhový (dimenzování) | Napětí | Jištění | směšovací uzel zajišťuje | Množství kondenzátu | Počet napojení/velikost | Vypnutí při vyhlášení poplachu | umístění zařízení
číslo | název | ( m3/h ) |  | (Pa) |  | (kg) | (kW) | ( A ) | (-) | (-) | ( V/Hz ) | (kW) | - | (-) | (kW) | (-) | ( A ) | ( V ) | (°C) | (-) | l/h | ks |  | (-)
|  | Přívod | Odvod
č.H1 | VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ č.H1 | 12338 |  | 450 | 1 | 2534.23 | 4.254 | 24.35 | ELE | ELE | 400V/50Hz | 35.71 | R410a | Kompletní dodávka s vzt jednotkou | 35.03 | Vestavěný vodní ohřev | 4.35 | 230 | - | - | 48 | 1xDN 40 | (dle požadavku PBŘ) | Střecha 2.NP. | Silové připojení na el. energii zajišťuje profese ELE. Jednotka bude dodána s regulací a silovým připojením. Ohřev vzduchu zajišťuje vestavěné teplovodní ohřívače (výměník) v jednotce (požadavek napojení profese vytápění, včetně dodání regulačního uzlu). Ve vzt jednotce bude příprava pro přímé chlazení o potřebném výkonu 35,71 kW. Propojení zajišťuje profese ELE v rámci regulace jednotky. Havarijní pojistka při požáru (vypnutí VZT)- EPS/ELE (dle požadavku PBŘ).Jednotka bude dodána jako autonomní s rozšířením pro komunikaci s plynovým kotlem, pro zajištění ohřevu výměníku v jednotce. Regulace jednotky bude autonomní. Při zprovoznění bude provedeno za regulování celého systému. Požadavek pro profesi ELE na připojení jednotky k elektrickému proudu. Dotažení ethernetu k venkovní jednotce. Jednotka bude v trvalém provozu na min. výkon a v návaznosti na spotřebičích, celá regulace a chod jednotky bude ujasněn při realizaci a přesnému rozmístění spotřebičů a typu spotřebičů!Pro částečné chlazení bude sloužit kondenzační jednotka vzduch/voda umístěno na střeše objektu. Jednotka bude sloužit i jako částečná záloha pro vytápění, v případě výpadku plynového kotle. Ovládací panel bude umístěn dle přání investora. Filtry F7 a F7.
|  | 0 | 12977 | 450 |  |  | 4.86 |  |  |  |  | - | -
č.H2 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, Odvětrání místností úklid | 0 | 80 | 65 | 2 | 3 | 0.01 | 0.1 | ELE | ELE | 230V/50Hz | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | NE | V podhledu nebo pod stropem | Připojení na el. energii profese ELE. Profese ELE zajišťuje spouštění při rožnutí světel s doběhem 15min.
č.H3 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, Odvětrání WC | 0 | 80 | 65 | 2 | 3 | 0.01 | 0.1 | ELE | ELE | 230V/50Hz | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | NE | V podhledu nebo pod stropem | Připojení na el. energii profese ELE. Profese ELE zajišťuje spouštění při rožnutí světel s doběhem 15min.
č.H4 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, Odvětrání umývárny | 0 | 180 | 65 | 2 | 1.71 | 0.025 | 0.1 | ELE | ELE | 230V/50Hz | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | NE | V podhledu nebo pod stropem | Připojení na el. energii profese ELE. Profese ELE zajišťuje spouštění při rožnutí světel s doběhem 15min.
č.H5 | KUCHYŇSKÝ ODSÁVAČ VODNÍCH PAR | 0 | 440 | 5 | 1 | 13.8 | 0.14 | - | ELE | ELE | 230V/50Hz | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | NE | Nad kuchyňskou linkou | Připojení silové a ovládání profese ELE. S tlačítkem (ON/OFF) pro spuštění odsávače vodních par.
č.H6 | POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY | 0 | 350 | 150 | 1 | 5.4 | 0.058 | 0.3 | ELE | ELE | 230V/50Hz | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | NE | V podhledu nebo pod stropem | Ventilátory budou ovládány dle teploty, nebo vlhkosti interiéru a budou spuštěny nad 30°C s doběhem 15minut. Požadavek na elektro pro silové připojení a ovládání ventilátoru o otevření klapky u přívodní mřížky. Možnost manuálního sepnutí.

## CHL
Tabulka výkonů - Chlazení
zařízení |  | typ | ks | hmotnost | Napětí/Frekvence | Max, elektrický příkon | Maximální proud | napojení zajištuje profese | ovládání zajištuje profese | vytápění | chlazení |  |  | poznámka
[10 empty] | topný výkon - Celkový | chladicí výkon - Celkový | tlaková ztráta na vodě/typ chladiva | umístění zařízení
číslo | typ jednotky |  | (-) | (kg) | (V, Hz) | (kW) | ( A ) | (-) | (-) | (kW) | (kW) | (-) | (-)
CHL1. | Venkovní kondenzační jednotka CHL1 | Split | 1 | 187 | 3-400V/ 50Hz | 15.7 | - | ELE | ELE | 40 | 40 | R410A | Střecha 2.NP. | Silové připojení ELE. Venkovní jednotku ochranit proti blesku. Zajištuje profese ELE. U jednotky VZT bude umístěn komunikační modul AHUKZ-02D pro komunikaci s venkovní jednotkou chlazení. Venkovní jednotka bude osazena s modulem řízení 0-10V pro komunikaci s VZT jednotkou.