## SSAZ
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba: |  |  | Novostavba budovy domova seniorů
KSO:
Místo: |  |  | Křtiny |  | Datum: |  | 2025-06-06
Zadavatel: |  |  | Lumina o.s. Křtiny 30, 679 05 Křtiny |  | IČ:
DIČ
Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ
Projektant: |  |  | Ing. Marek Nos |  | IČ:
DIČ
Poznámka:
Cena bez DPH | [6 empty] | 0
DPH základní |  |  | 21% |  |  |  | 0
DPH snížená |  |  | 15% |  |  |  | 0
Cena s DPH |  |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Novostavba budovy domova seniorů
Místo: |  |  |  |  | Datum: |  | 2025-06-06
Zadavatel: |  |  | Křtiny |  | Projektant: |  | Ing. Marek Nos
Uchazeč: |  |  | Lumina o.s. Křtiny 30, 679 05 Křtiny
|  | Kód | Popis |  |  |  | Cena celkem [CZK]
NÁKLADY SOUPISU CELKEM | [6 empty] | 0
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
|  | 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
|  | OST - Ostatní |  |  |  |  | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Novostavba budovy domova seniorů |  | Datum: |  | 2025-06-06
Místo:
Zadavatel: |  |  | Křtiny |  | Projektant: |  | Ing. Marek Nos
Uchazeč: |  |  | Lumina o.s. Křtiny 30, 679 05 Křtiny
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
NÁKLADY SOUPISU CELKEM | [6 empty] | 0
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
90.01 | M | 751000001 | Akustická izolace minerání vata tl. 60mm, s AL polepem, hustota 60kg/m3 | m2 | 14 | 0 | 0
90.01 | K | 713492151 | Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou | m2 | 14 | 0 | 0
90.02 | M | 751000002 | Tepelná izolace minerání vata tl. 40mm, s Al polepem, hustota 40kg/m3 | m2 | 22 | 0 | 0
90.02 | K | 713492151 | Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou | m2 | 22 | 0 | 0
|  | 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
ZAŘÍZENÍ Č. AHU 01 - Učebny - přívod a odvod vzduchu
1.01 | M | 751000003 | Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=650/650m3/h ve vnitřním standardním provedení, podstropní s deskovým rekuperátorem, elektrickým ohřívačem, filtrací F7/M5 a ventilátory s EC motory dle standardu VZT 1.01 | ks | 1 | 0 | 0
1.01 | K | 751611121 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní do 1000 m3/h | ks | 1 | 0 | 0
1.03 | M | 751000004 | Tlumič hluku čtyřhranný 420x250x1000mm, 3 kulisy tl.100mm Db=0/5/10/11/24/42/48/33/29 dBA | ks | 3 | 0 | 0
1.03 | K | 751344124 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,15m2 | ks | 3 | 0 | 0
1.04 | M | 751000005 | Tlumič hluku čtyřhranný 420x250x1500mm, 3 kulisy tl.100mm Db=0/7/15/24/40/50/50/46/42 dBA | ks | 1 | 0 | 0
1.04 | K | 751344124 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,15m2 | ks | 1.5 | 0 | 0
1.05 | M | 751000006 | Tlumič hluku ohebný s polypropylenovou vložkou, tl. Izolace 50mm, DN 250-1m | ks | 2 | 0 | 0
1.05 | K | 751344113 | Mtž tlumiče hluku D 200-300mm | ks | 2 | 0 | 0
1.06 | M | 751000007 | Tlumič hluku ohebný s polypropylenovou vložkou, tl. Izolace 25mm, DN 125-1m | ks | 10 | 0 | 0
1.06 | K | 751344112 | Mtž tlumiče hluku D 100-200mm | ks | 10 | 0 | 0
1.07 | M | 751000008 | Tlumič hluku ohebný s polypropylenovou vložkou, tl. Izolace 25mm, DN 100-1m | ks | 2 | 0 | 0
1.07 | K | 751344112 | Mtž tlumiče hluku D 100-200mm | ks | 2 | 0 | 0
1.10 | M | 751000009 | Vyústka na čtyřhranné potrubí komfortní s regulací R1, 325x125mm, jednořadá, bílá | ks | 3 | 0 | 0
1.10 | K | 751311092 | Mtž čtyřhranné vyústi 0,04-0,08m2 | ks | 3 | 0 | 0
1.11 | M | 42972209 | Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu DN160 | ks | 3 | 0 | 0
1.11 | K | 751322012 | Mtž talířového ventilu 100 do 200 mm | ks | 3 | 0 | 0
1.12 | M | 42972215 | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu DN160 | ks | 5 | 0 | 0
1.12 | K | 751322012 | Mtž talířového ventilu 100 do 200 mm | ks | 5 | 0 | 0
1.13 | M | 42972206 | Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu DN100 | ks | 1 | 0 | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
1.13 | K | 751322012 | Mtž talířového ventilu 100 do 200 mm | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | M | 42972212 | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu DN100 | ks | 3 | 0 | 0
1.14 | K | 751322012 | Mtž talířového ventilu 100 do 200 mm | ks | 3 | 0 | 0
1.20 | M | 751000010 | Sací hlavice pozinkovaná DN250 | ks | 1 | 0 | 0
1.20 | K | 751514764 | Mtž výfukové hlavice 200-300mm | ks | 1 | 0 | 0
1.21 | M | 42981035 | Výfuková hlavice pozinkovaná DN250 | ks | 1 | 0 | 0
1.21 | K | 751514764 | Mtž výfukové hlavice 200-300mm | ks | 1 | 0 | 0
1.22 | M | 751000011 | Střešní průchod DN350-1000mm, s podstavcem na šikmou střchu a límečkem. | ks | 2 | 0 | 0
1.22 | K | 751514764 | Mtž výfukové hlavice 200-300mm | ks | 2 | 0 | 0
1.30 | M | 751000012 | Regulátor průtoku variabilní, kruhový DN125 řízení signálem 0-10V, pro nízké rychlosti | ks | 10 | 0 | 0
1.30 | K | 751000013 | Mtž variabilního regulátoru průtoku DN 125 | ks | 10 | 0 | 0
1.31 | M | 751000014 | Regulátor průtoku konstatní, kruhový DN 100 pro nízké rychlosti | ks | 4 | 0 | 0
1.31 | K | 751000015 | Mtž konstantního regulátoru průtoku DN 100 | ks | 4 | 0 | 0
1.40 | M | 751000016 | Požární klapka kruhová DN250 , PO 90min, s ručním a teplotním spouštěním a s koncovým spínačem | ks | 3 | 0 | 0
1.40 | K | 751000017 | Mtž požární klapky DN250 | ks | 3 | 0 | 0
1.41 | M | 751000018 | Požární klapka kruhová DN125 , PO 90min, s ručním a teplotním spouštěním a s koncovým spínačem | ks | 8 | 0 | 0
1.41 | K | 751000019 | Mtž požární klapky DN125 | ks | 8 | 0 | 0
1.42 | M | 751000020 | Požární klapka čtyřhranná 350x200mm , PO 90min, s ručním a teplotním spouštěním a s koncovým spínačem | ks | 2 | 0 | 0
1.42 | K | 751000021 | Mtž požární klapky 350x200mm | ks | 2 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č. AHU 02 - Technická místnost - klimatizace
2.01 | M | 751000022 | Kondenzační jednotka SPLIT s invertorem Qch=2,5kW, Qt=3,3kW, U=230V, R32, E.E.R=3.61, LpA=48/50 dBA, rozměry 717x230x483mm (v*š*h), m=25kg, chlazení při teplotách až -15°C | ks | 1 | 0 | 0
2.01 | K | 751721111 | Mtž klimatizační jednotky venkovní 230V do 2 vnitřních jednotek | ks | 1 | 0 | 0
2.02 | M | 751000023 | Nástěnná jednotka SPLIT Qch=3,5kW, Qt=3,3kW, U=230V, R32, LpA=19-45 dBA,837x189x308mm (v*š*h), m=9kg | ks | 1 | 0 | 0
2.02 | K | 751711111 | Mtž klimatizační jednotky nástěnné do výkonu 3,5kW | ks | 1 | 0 | 0
2.03 | M | 751000024 | Přívodní prvek s tlumičem hluku pro montáž do stěny DN100 | ks | 2 | 0 | 0
2.03 | K | 751000025 | Mtž přívodního prvku DN100 | ks | 2 | 0 | 0
2.04 | M | 751000026 | Předizolované CU potrubí 6mm, vč. montážního a kotvicího materiálu | m | 3 | 0 | 0
2.04 | K | 751791111 | Mtž měděného potrubí předizolovaného 6 | m | 3 | 0 | 0
2.05 | M | 751000027 | Předizolované CU potrubí 10mm, vč. montážního a kotvicího materiálu | m | 3 | 0 | 0
2.05 | K | 751791112 | Mtž měděného potrubí předizolovaného 10 | m | 3 | 0 | 0
2.06 | M | 751000028 | Konzola sklopná pro nástěnnou montáž | ks | 2 | 0 | 0
2.06 | K | 751000029 | Mtž konzoly | ks | 2 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č. AHU 3 - Potrubí, montážní materiál | [5 empty] | 0
3.01 | M | 751000030 | Čtyřhranné potrubí sk. I - rovné do průřezu 0,13m2 | m | 7 | 0 | 0
3.01a | M | 751000031 | Čtyřhranné potrubí sk. I - tvarovky do průřezu 0,13m2 | m | 2 | 0 | 0
3.01 | K | 751511021 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13 m2 | m | 9 | 0 | 0
3.02 | M | 751000085 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, vč. tvarovek 30%, tř."C" | m | 5 | 0 | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
3.02 | k | 751511181 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm | m | 5 | 0 | 0
3.03 | M | 751000086 | trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, vč. tvarovek 5%, tř."C" | m | 28 | 0 | 0
3.03a | M | 751000087 | trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, vč. tvarovek 50%, tř."C" | m | 9 | 0 | 0
3.03b | M | 751000088 | trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, vč. tvarovek 20%, tř."C" | m | 11 | 0 | 0
3.03 | K | 751511182 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | m | 48 | 0 | 0
6.04 | M | 751000086 | trouba spirálně vinutá Pz D 224mm, vč. tvarovek 20%, tř."C" | m | 19 | 0 | 0
6.04a | M | 751000086 | trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, vč. tvarovek 5%, tř."C" | m | 20 | 0 | 0
6.04 | K | 751511182 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D 200-300 mm | m | 39 | 0 | 0
6.05 | M | 42981622 | Ohebná hadice z AL-polyesteru vyztužená drátem D 102/10m | m | 0.4 | 0 | 0
6.05 | K | 751537011 | Mtž potrubí ohebného D do 100 mm | m | 4 | 0 | 0
6.06 | M | 42981627 | Ohebná hadice z AL-polyesteru vyztužená drátem D 160/10m | m | 0.6 | 0 | 0
6.06 | K | 751581351 | Mtž potrubí ohebného D 100 do 200 mm | m | 6 | 0 | 0
6.07 | K | 751581352 | Protipožární prostup potrubí do DN 200mm | ks | 8 | 0 | 0
6.08 | K | 751581353 | Protipožŕní prostup potrubí do DN 200-300mm | ks | 3 | 0 | 0
6.09 | K | 751581313 | Protipožŕní prostup potrubí do 0,07m2 | ks | 2 | 0 | 0
|  | OST - Ostatní |  |  |  |  | 0
300.01 | K | 751000089 | Doprava horizontální | sb | 1 | 0 | 0
300.02 | K | 751000090 | Doprava vertikální | sb | 1 | 0 | 0
300.03 | K | 751000091 | Zaregulování | h | 24 | 0 | 0
300.04 | K | 751000092 | Komplexní zkoušky | h | 24 | 0 | 0
300.05 | K | 751000093 | Zaškolení | h | 12 | 0 | 0
300.06 | K | 751000094 | Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže | kg | 150 | 0 | 0

## VZT Standard 1.01
VZT standard 1.01
Dálkový kabelový digitální ovladač pro instalaci na omítku.
Havarijní stop kontakt, plnulé řízení dle tlaku v přívodu a odvodu