## specifikace kotle
Rekonstrukce kotelny
Stávající kotel bude odstraněn a nahrazen novým kotlem na spalování dřevní biomasy o výkonu 1600 kW s teplotou výstupní vody max.95°C včetně nového spalinového ventilátoru. Součástí rekonstrukce bude elektrostatický odlučovač, kouřovody a komín, akumulační zásobník vody o objemu 50000 litrů, kompresorový expanzní automat, úpravna vody, hydraulické připojení čerpadel, potrubí a armatur, rekonstrukcše stávajícího rozdělovače a sběrače včetně měření a regulace, elektrorozvaděče včetně zapojení všech zařízení, zabezpečovacího zařízení kotelny, dopravník paliva včetně protipožárního zařízení. S ohledem na požadavky dotačního programu bude kotelna osazena měřidly spotřeby elektrické energie tak, aby na rozvodech el.energie byly osazeny pouze spotřebiče související s výrobou a rozvodem tepla.
Upřesňující požadavky na kotel
Typ paliva: | 100% průmyslové zbytkové dřevo, neupravené, z chemicky neupravených vedlejších produktů a zbytků dřeva
| Obsah vody M: |  | max. | 15%
|  |  | min. | 10%
| Hlavní podíl částic |  | mm (min. 60 %) | 3,15 - 16
| Hrubý podíl |  | mm (max. 6 %) | >31,5
| Maximální délka |  | mm | ≤45
| Maximální průřez |  | cm² | ≤2
| Podíl jemných částic |  | <3,15 mm, max. % | 10
| Podíl prachu |  | ≤0,5 mm, max. % | 3
| Teplota tavení popela |  | min. °C | 1050
| Obsah popela |  | max. hmotn. % (atro) | 3
| Dusík N |  | max. hmotn. % (atro) | 0.4
| Síra S |  | max. hmotn. % (atro) | 0.05
| Chlor Cl |  | max. hmotn. % (atro) | 0.02
| Výhřevnost Hu |  | min. kWh/kg | 4.26
|  |  | max. kWh/kg | 4.56
Spalinová soustava |  |  | odprášení | multicyklon/filtr
Emise | Emisní hodnoty dle předpisů ČR, vyhláška č.415/2012 Sb.
| Referenční hodnota O₂ |  | % | 11
| Tuhé částice (prach) |  | mg/Nm³ | 33
| Oxid uhelnatý (CO) |  | mg/Nm³ | 500
| Oxid dusíku (NOx) |  | mg/Nm³ | 330
Dopravníky paliva
Dopravník od sila k dávkovacímu šneku
rotační uzávěr
šnekový dopravník
Dávkovací šnek
Protipožární zabezpečení proti zpětnému prohoření
Spalovací zařízení - kotel
| jmenovitý tepelný výkon |  | kW | 1600
| max. dovolená provozní teplota |  | °C | 110
| max.dovolená teplota na výstupu |  | °C
| max.provozní přetlak |  | bar | 5.8
| zkušební přetlak |  | bar | 8.6
| nastavovací tlak pojistného ventilu |  | bar | 6
| minimální výstupní teplota |  | °C | 95
| minimální teplota vratné vody |  | °C | 85
| tepelná izolace |  | mm | min 100
Vyprazdňování popela
automatický odvod popela z topeništního roštu a z multicyklonu
| objem pojízdného popelového kontejneru |  | litr | min.800
Kamera spalovacího prostoru
Digitální kamera pro dálkový dohled nad spalovací komorou s integrovanou pamětí a webovým serverem
Dohled nad žhavým ložem
Čištění | čištění klenby tlakovým rázem vzduchu
Ventilátor spalin
Recirkulace spalin
Elektrofiltr
elektrofiltr včetně automatického odpopelnění
pro montáž uvnitř kotelny
dálkový přístup
Dokumentace | veškerá dokumentace a návody bude v českém jazyce