Dimenzování UPS

Provoz systému je plánován v režimu 1+1. To znamená dva samostatné napájecí okruhy na samostatných UPS zatížených maximálně na 50% instalovaného výkonu. V případě poruchy jednoho okruhu se zvýší zátěž druhého okruhu.

Nepožaduje se proto redundance v rámci UPS.

V dodávce musí být instalovaný výkon v každém UPS okruhu 100kVA až 120kVA. Celkem tedy 2x100kVA.

Všechny instalované díly a rozvody musí být dimenzovány na plánovaný celkový výkon 2x400kVA. Při rozšiřování výkonu se pouze doplní komponenty systému.

Požadují se baterie pro 5minut zálohování při instalovaném výkonu UPS (2x100kVA).

Plánovaná životnost baterií 10 let.

Preferujeme uložení baterií v otevřených stojanech.

Součástí dodávky UPS je kabeláž k rozvaděči RH1. Délka kabelu mezi RH1 a UPS je max. 6m. Kabeláž mezi UPS a bateriovými moduly je v délce 12m.

Dieselgenerátory

Součástí dodávky dieselgenerátoru je kabeláž k rozvaděči RH1. Délka kabelu mezi RH1 a DG je max. 12m.

Výkon DG minimálně 750kVA musí být dostupný i v trvalém provozu.

Bezplatný záruční servis a standardní údržba DG po dobu 24 měsíců.

Dodáno musí být nové zařízení, kde oba stroje musí být z totožných komponentů v plné záruce od dovozce i výrobce. Nelze akceptovat repasované komponenty.