TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.1 - Vytápění

Název stavby:			Bytový dům Diváky, Rekonstrukce budovy školy

Místo stavby:			DIVÁKY, čp.:1279, par.č.:1840

Investor:                                       SUNRISE  evropský nadační fond,  Diváky č.p.2, 691 71, Diváky

Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Poláček, č.a.: 1005117

PŘÍLOHY:

VÝPOČTY:

- Tepelné ztráty objektu

- Potřeba tepla pro vytápění

Vyškov – říjen’17

PARÉ:

1. ÚVOD:

Cíl projektu

Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění v rekonstrukci objektu ZŠ na BD a to za předpokladu vlastního zdroje tepla – automatického kotle na peletky. Otopné plochy budou tvořeny otopnými tělesy.

Podklady pro vypracování projektu:

1.  Stavební část projektové dokumentace

2.  Použité normy:

- ČSN  06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

- ČSN  06 0310 – Ústřední vytápění – projektování a montáž

- ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov

- Typizační směrnice STÚ  -  Nízkoteplotní otopné soustavy

3. Technické podklady:

4. Výpočtové programy: PROTECH

Popis objektu:

Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o tří podlažní nepodsklepený objekt.

Budova má navrženou sedlovou střechu. Obvodové konstrukce budou tvořeny z CPP + kontaktni zateplovací systém (tl. izol. 150 mm)

Podlaha bude zateplena polystyrenem tl. min.40mm. Střecha (strop) bude zateplena tepelnou izolací tl. min. 300 mm.

2. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT, ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Výpočtové součinitele prostupu tepla:

Obvodové zdivo	……………………………….	U = 0,309/0,25 W/(m2.K)

Podlaha přilehlá k zemině	……………………….	U = 0,80 W/(m2.K)

Střecha (strop)	……….………………………	U = 0,16 W/(m2.K)

Okna	………….………………………….……….	U = 1,20 W/(m2.K)

Tepelná ztráta:

Venkovní teplota dle ČSN 06 0210	………………	- 12°C

Charakteristické číslo budovy	………………	8 Pa0,67

Tepelná ztráta dle ČSN 06 0210	………………	16,88 kW

Vnitřní teplota – obytné místnosti převážně  ………	20°C

Požadavek pro ohřev TV (výkon  ohřívače) ……….	24/6,0 kW

Předpokládaná roční spotřeba pro ÚT, TV  ………..	44,07 MWhod

Předpokládaná roční spotřeba peletek……………….	10 170 kg

Zabezpečovací zařízení :

V kotli není dodávána  expanzní nádoba, a proto bude třeba instalovat přídavnou expanzní nádobu NG35/6 o objemu 35l.

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Systém vytápění celého objektu bude kombinovaný s nuceným oběhem. Bude se skládat z  okruhu otopných těles.

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla bude AUTOMATICKÝ KOTEL NA PELETKY Automat VÝKON 24,0kW, ÚČINOST 82-88%. V kotli bude možno spalovat peletky. Kotel bude sloužit pro vytápění a ohřev TV v KOMBINOVANÉM OHŘÍVAČi TV VÝMĚNÍK/EL. O OBJEMU 300l, který bude instalován v koupelně. Kotel i ostatní technologie bude umístěna suterénu objektu.

Spaliny z kotle budou odváděny plechovým kouřovodem do nového třísložkového fasádního komínu DN200. Přívod spalovacího vzduchu bude řešen otvorem ve dveřích.

Provoz kotle bude automatický, kotel bude řízen dle venkovní. Čidlo venkovní teploty bude umístěno na severní fasádě objektu. Pro deregulaci teploty otopných těles budou sloužit termostatické hlavice umístěné na všech otopných tělesech.

Provozní, poruchové a havarijní stavy budou signalizovány na panelu regulace.

Umístění kotle, odkouření, regulace a schéma zapojení je patrné z výkresové dokumentace.

Základní parametry topné vody a kotle:

## Teplotní spád v okruhu otopných těles 			75/55C

Jmenovitý výkon kotle							24,0 kW

Nastavení čerpadel kotle:

1. Okruh OT těles – čerpadlo UPE 25-40 – st. 2

Minimální přetlak otopné vody v systému ……….…	100 kPa

Max. tlaková ztráta .....................................................	24,0 kPa

Stupeň nastavení  …………………………………....  	dle p

Nastavení přepouštěcího ventilu na výstupu z kotle .. 	250 mbar

Minimální přetlak otopné vody v systému ……….…	80 kPa

Maximální přetlak otopné vody v systému …………	220 kPa

Otevírací tlak pojistného ventilu ……………………	250 kPa

Rozvod potrubí:

Rozvody potrubí jsou navrženy měděné - Supersan. V jednotlivých místnostech bude rozvod veden v podlahách. Trasy vedení a dimenze jednotlivých úseků jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Dimenze připojovacího potrubí k jednotlivým otopným tělesům bude Cu 15x1. Potrubí v podlahách bude opatřeno návlekovou izolací Tubolit tl. 15 mm. V technické místnosti a na rozvodech bude potrubí také tepelně chráněno izolací tl. 20 mm. Spádování potrubí umožní jejich odvzdušnění a vypuštění.

Otopná plocha:

V místnostech jsou navržena ocelová desková tělesa VK – se spodním pravým připojením. Tělesa budou opatřena integrovanými připojovacími armaturami (1/2“-rohový) a termostatickými hlavicemi.

V koupelnách budou osazena trubková otopná tělesa, která budou rovněž opatřena termostatickými hlavicemi. Na trubkových tělesech budou osazeny termostatické ventily a uzavírací šroubení.

Velikosti, umístění a zaregulování jednotlivých otopných těles je patrné z výkresové dokumentace.

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE :

VODOVOD:

- kotel připojit na rozvod studené vody pro doplňování systému (přes oddělovač)

- dopojení dochlazovací smyčky kotle DN20

KANALIZACE:

- přepad pojistného ventilu kotle napojit kontrolovatelně přes sifon na kanalizaci

MaR a ELEKTROINSTALACE:

- vyvést husí krky pro potřebu venkovního čidla a provést kabeláž

- vyvést 2 x zásuvku 230 V, 10 A v prostoru kotelny

- vyvést zásuvky 230 V v případě, že investor bude požadovat elektrické topné tyče do trubkových těles v koupelně

- dopojit a řídit el. topnou patronu v ohřívači TV

- zajistit zapojení a provoz systému vytápění a řízení jednotlivých topných větví

STAVEBNÍ ČÁST :

- zapravit drážky pro napojení otopných těles

5. ZÁVĚR :

Na základě vypočtených tepelných ztát je navrženo ústřední vytápění objektu. Před provedením topné a tlakové zkoušky bude provedeno hydraulické vyvážení soustavy (nastavení na armaturách). Přepouštěcí ventil u kotle bude na staven na 250 mbar.

Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem.

# Ve Vyškově dne 6.10. 2017

# Vypracoval :  Ing. Petr Poláček, č.a.: 1005117