TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.3 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Název stavby:			Bytový dům Diváky, Rekonstrukce budovy školy

Místo stavby:			DIVÁKY, čp.:1279, par.č.:1840

Investor:                                       SUNRISE  evropský nadační fond,  Diváky č.p.2, 691 71, Diváky

Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Poláček, č.a.: 1005117

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

Cíl projektu

Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, splaškovou kanalizaci v objektu ZŠ přestavované na BD. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou stávající, vnitřní rozvody na ně budou přímo navazovat. Objekt bude sloužit jako BD se zázemím. Umístění jednotlivých zařizovacích předmětů a dimenze potrubí jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Podklady pro vypracování projektu:

1.  Stavební část projektové dokumentace

2.  Použité normy:

- ČSN  73 6660 	– Vnitřní vodovody

- ČSN  75 6760	– Vnitřní kanalizace

- ČSN 736730 	– Zkoušení kanalizace

3. Technické podklady:

Popis objektu:

Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o tří podlažní nepodsklepený objekt.

Budova má navrženou sedlovou střechu. Obvodové konstrukce budou tvořeny z CPP + kontaktni zateplovací systém (tl. izol. 150 mm)

Podlaha bude zateplena polystyrenem tl. min.40mm. Střecha (strop) bude zateplena tepelnou izolací tl. min. 300 mm.

- VODOINSTALACE

Popis řešení vodovodu:

Jako zdroj vody pro objekt bude sloužit stávající přípojka vody. Pitná voda bude využívána v umyvadlech, dřezech, sprchách, pro zásobování WC a výlevek.  Do objektu povede vodovodní potrubí DN25. V místnosti č. 104 bude osazen hlavní objektový uzávěr vody KV DN25, dále povede voda k ohřívači TV a spolu s teplou a cirkulační vodou bude potrubí dále rozvedeno ve stěnách a v podlahách k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Pro ohřev TV bude v  místnosti 104 instalován KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ TV VÝMĚNÍK/EL. O OBJEMU 300l, + elektrická topná patrona s termostatem, o příkonu 3-6,0kW 400V50Hz.

Z ohřívače bude rozvedeno potrubí teplé a cirkulační vody. Osazení potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude provedeno dle výkresové dokumentace.

Cirkulační potrubí bude osazeno čerpadlem DN 15 výška 3,0m, které zajistí cirkulaci vody.

Rozvody vody budou provedeny z potrubí PPR PN16/20 s tepelnou

izolací tl. SV min.13mm, TV a cirkulace min. 13 mm.

Rozvody budou vedeny ve zdivu a podlahách.  Rozvody ve zdivu budou vedeny v drážkách. V jedné bude vedeno potrubí studené, ve druhé potrubí teplé a cirkulační vody. Při vedení v drážce ve stěně budou uložena potrubí nad sebou od spodu následovně: studená, cirkulace, teplá.

Potrubí má velkou tepelnou roztažnost, proto je nezbytné zajistit dilatace v ohybech a izolaci. Trasy a dimenze jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660 – vnitřní vodovody. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak bude 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut, desinfikován a bude provedena tlaková zkouška.

Zařizovací předměty si bude dodávat investor sám a pro přesnou montáž bude třeba, aby investor zajistil katalogové listy jednotlivých zařizovacích předmětů a ty předal montážní organizaci, která bude provádět montáž.

Pojistné a zabezpečovací zařízení:

Armatury na potrubí z ohřívačů budou osazeny dle ČSN 06 0830. Expanzní nádoba pro TV bude umístěna na přívodním potrubí studené vody do ohřívače. Pro systém je navržena expanzní nádoba EN 33/10, 10 bar (plnící tlak 4 bary) pro ohřívač TV. EN bude od systému oddělena průtočnou armaturou DN20. Případné odpouštění pojistného ventilu bude svedeno do kanalizace.

Bilance spotřeby vody v objektu:

Byty: 11 osoby x 230 l/osobu a den = 2530 l/den

Dílny: 7 zaměstnanců – 220l/os/směna =

redukční koeficient 0,7

celkové množství 2850 l/den

- KANALIZACE

Projekt řeší odvod splaškových vod z rekonstrukce objektu.

Popis řešení splaškové kanalizace:

Splaškové vody z objektů budou napojeny na stávající přípojku kanalizace.

Stoupací kanalizační potrubí bude vyvedeno nad střechu a osazeno odvzdušňovací hlavicí HL 810 DN110.

Vnitřní připojovací a odpadní potrubí bude provedeno v potrubí PE HT, svodné vnitřní i venkovní potrubí bude provedeno z materiálu HT a KG v zemi. Minimální sklon bude 1-2%. Revizní šachty jsou umístěny v místech ohybů kanalizace.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 73 6760. O provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci.

Trasy, dimenze rozvodů a umístění zařizovacích předmětů jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Popis řešení dešťové kanalizace:

Dešťová kanalizace není součástí tohoto projektu.

Průchod stěnou

K průchodu stěnou apod. jsou vhodná pískovaná hrdla nebo šachtové zděře. Vliv nestejného sedání potrubí a stěny se bude eliminovat použitím krátkých kusů trubek (0,5 až 1 m) zaústěných do průchodky. Spoj blízko průchodu se při sedání chová jako kloub, který zabrání nadměrnému namáhání trubek.

Postup při pokládání trubek – případné dopojení za OBVODOVOU STĚNOU

Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní vrstvu (lože, podsyp) o minimální tloušťce 10 cm, v kamenitém podloží a na skále min. 15 cm.

Zásyp potrubí v účinné vrstvě

Jako účinná vrstva se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina se v této vrstvě sype z přiměřené výšky tak, aby nedošlo k poškození potrubí. V celé účinné vrstvě bude použít písek nebo zemina bez ostrohranných částic, pro hladké trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm.

Násyp a hutnění bude provedeno po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou stranách trubky. Hutnit se bude lehkými strojními dusadly, v celé účinné vrstvě se nebude hutnit nad vrcholem trubky.

Přechod svislého odpadu do kanalizace

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE:

STAVBA

- zajistit průrazy pro odvzdušňovací potrubí kanalizace přes střechu

- zajistit průrazy pro prostup potrubí vody a kanalizace skrze objekt a v objektu

- zapravit drážky potrubí od zařizovacích předmětů

- zajistit veškeré zemní práce

ELEKTRO

- zajistit dopojení cirkulačního čerpadla přes časový spínač (dle potřeby) a řídit dobíjení zásobníku TV

Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem!

# Ve Vyškově dne 6.10. 2017

# Vypracoval :  Ing. Petr Poláček

# Kontroloval:  Ing. Petr Poláček, ČKAIT: 1005117