1. Všeobecné údaje

1.1. Rozsah projektu

Projekt řeší napájení, hromosvod, uzemnění, světelné, silové rozvody v administrativní budově firmy IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814, MEDLOV 217, 664 66. Jedná se o jednopodlažní objekt administrativy, skladů šaten  a zázemí.

1.2 Podklady pro projekt

Projekt stavební

Požadavky řemesel

Požadavky investora

1.3 Použité normy

Projekt je zpracován dle platných ČSN

  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Ochrana před úrazem el.proudem

  - ČSN 33 2000-4-43	Ochrana proti nadproudům

  - ČSN 33 2000-4-46	Odpojování a spínání

  - ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Všeobecné předpisy

  - ČSN 33 20000-5-52	Výběr a stavba el.zařízení- Výběr soustav a stavba zařízení

  - ČSN 33 2000-5-523	Dovolené proudy

  - ČSN 33 2000-5-54	Uzemnění a ochranné vodiče

  - ČSN 34 7402		Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

  - ČSN 34 7402		Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

  - ČSN 34 1610		El.silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

  - ČSN 33 2000-4-481	Elektrická zařízení

  - ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

  - ČSN EN 62 305 1 až 4 Ochrana před bleskem

Jsou použity normy v edicích a s doplňky platné v době zpracování PD.

2. Základní technické údaje

2.1 Napěťové soustavy

3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

2.2 Ochrana před nebezpečným dotykem

2.2.1 Ochrana neživých částí

Základní :

– samočinným odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3

– SELV, PELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Zvýšená :

- doplňujícím pospojováním

- proudovým chráničem

2.2.2 Ochrana živých částí

- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 412.1

- ochrana kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 412.2

2.3. Výkonové bilance

Stavební elektroinstalace

Pi = 18kW, Pd = 12kW

Celý výkon je 100% zálohován DA

2.4. Zkratové poměry

Ik = 10kA

2.5. Stupeň důležitosti dodávky

Zařízení je dle ČSN 34 1610 ve stupni důležitosti dodávky č. 3

2.6 Určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón

Po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51

2.6.1 Prostory se sprchou a umývací prostory

Prostory se sprchou a umývací prostory včetně zón řeší samostatná norma  ČSN 33 2000-7-701.

2.6.2 Prostor vně objektu

AA7  	-  teplota okolí = -25OC - +55oC

AB8  	-  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory

nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o.

Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné.

2.6.3 Ostatní  prostory

U ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51de2 považovány za normální.

3. Technické řešení

3.1 Napájení

Objekt je napájen stávajícím kabelem z trafostanice do rozvaděče RH. T tohoto je napojen DA, který napájí dieselovanou část rozvaděče RH. Z této části rozvaděče je napojen stávající rozvaděč RP1, který napájí administrativní budovu a halu 1. Tento rozvaděč bude demontován a nahrazen novým rozvaděčem RP1. Přívodní kabel a kabely napájející podružné rozvaděče zůstanou stávající, pouze dojde k výměně svítidel. Svítidla budou připojena novým kabelem přes nástěnnou krabici k vývodům po demontovaných svítidlech. V místnostech 101, 107 a  115 zůstávají svítidla stávající. V rozvaděči RP1 bude instalováno zpožďovací relé, které zajistí zpoždění připojení rozvaděče po každém výpadku o 30s (ochrana DA).

3.2 Rozvody.

Veškeré rozvody budově budou provedeny pod omítkou a v podhledech.

Rozvod haly 1 je napojen z RT1, rozvod administrativní budovy je napojen ze stávajícího rozvaděče RP1.1.

3.2.1 Osvětlení

Jsou provedeny nové rozvody pro osvětlení v prostoru sociálního zařízení a přilehlých šaten, dále pak v místnosti č. 120 a 126.  Ovládáni je místní spínači.  V ostatních částech objektu zůstávají rozvody stávající. Svítidla budou připojena novým kabelem přes nástěnnou krabici k vývodům po demontovaných svítidlech. V místnostech 101, 107 a  115 zůstávají svítidla stávající.

Pro napojení nových světelných rozvodů bude v rozvaděči RP1.1 instalovány nové jističové vývody 1B/10A. Pro spínání svítidel bude instalován vývod se soumrakovým spínačem.

V projektu jsou řešeny typy svítidel. Tyto budou dodány během realizace dle výběru projektu osvětlení.  Výpočtové osvětlení kanceláří je 300lx, technických místností 200lx, chodeb šaten, skladů 150lx..

Výška spínačů je 1250mm na osu přístroje, pokud ve výkrese není uvedeno jinak.

3.2.2 Nouzové a protiúnikové světlení

Nouzové osvětlení je provedeno samostatnými svítidly , které jsou napájeny vlastního. Sepnutí nouzových svítidel je iniciováno výpadkem napětí.

3.2.3 Zásuvkové rozvody

Jsou provedeny nové rozvody pro zásuvky v prostoru sociálního zařízení a přilehlých šaten, dále pak v místnosti č. 115 a 117.   V ostatních částech objektu zůstávají rozvody stávající. Pro napojení nových zásuvkových rozvodů bude v rozvaděči RP1.1 instalovány nové jističové vývody 1B/16A.

3.3 Vazby na jednotlivé profese

3.3.1 ÚT

Napojení kotle a regulátoru v 102 v místnosti 106.

3.3.2 ZTI

Napojení pisoáru a cirkulačního čerpadla v místnosti 106

3.4 Uzemnění

U svodů bude vybudován zemnič ze zemnících tyčí. Odpor max 10 ohmů.. Vývody k rozvaděči RP1 a ke svodům hromosvodu.

3.5 Hromosvod

Na střeše objektu bude vybudována hřebenová jímací soustava. K jímací soustavě budou připojeny všechny kovové části střechy. Jímače budou umístěny tak, aby v jejich ochranném pásmu byla umístěna VZT. Nad zemí budou zřízena měřící místa. bude odpovídat LPS III-

3.6 Pospojení

V objektu bude provedeno hlavní pospojování dle ČSN 33 2000-4-41.

V rozvaděči RP1 bude vybudovaná hlavní ochranná přípojnice. K této přípojnici budou připojeny vodivá zařízení VZT, ÚT, ZTI,, DA ocelové části objektu. Samostatným vedení budou připojeny místa rozdělení PEN na PE a N, kostry zařízení na střeše. V prostorách sociálních zařízení a DA bude provedeno dodatečné pospojení.

3.7 Ochrana proti přepětí

V objektu je uvažováno s třístupňovou přepěťovou ochrannou. První stupně přepěťové ochrany bude osazen v hlavním rozvaděči RP1 další stupně nejsou předmětem této PD..

- 3.7 Zkoušky

Dodávka díla bude kompletní, provozuschopná,dodavatel je povinen provést zkoušky včetně provádění potřebných měření za přítomnosti TDI, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla.

Provádění a výsledek zkoušek bude zaznamenán v zápisech, které budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně kontroly fyzicky namontovaných prvků, uvedení případně zjištěných vad a nedodělků, termín jejich odstranění.

Po ukončení zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno přejímací řízení.

- 3.8 Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady.

- 3.9 Bezpečnost práce

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy  pro montážní práce určené ČSN, zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném znění, vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zvláště pak ustanoveními této vyhlášky pro demontážní práce, práce související se stavební činností a práce ve výškách.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu.

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy.

Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů.

Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám.

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, kteří mají pracoviště v upravovaném objektu, nebo přístup do něj. Majitel objektu seznámí dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi, zejména s ohledem na možnost přísunu stavebního, případně s režimem využití místních komunikací.

Dohoda bude řešena buď ve smlouvě s dodavatelem stavebních prací nebo později v zápisu o předání staveniště a budou v ní konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi majitelem objektu, uživatelem objektu a dodavatelem, ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 3 a § 11 odst. 8 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Dodavatel stavebních prací musí zajistit dodržování těchto opatření po celou dobu výstavby.

- 3.10 Závěr

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Veškeré výrobky musí být určeny k zabudování do staveb, musí být schváleny EZÚ a musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem stanovenému účelu a předpokládanému použití.

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění ve smyslu ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb. Práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících předpisů. Při práci musí být dodrženy veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky dle platných zákonů vyhlášek a všech souvisejících norem a předpisů.

Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.

Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy.

Dodávka díla musí být kompletní provozuschopná a součástí dodávky je odzkoušení jednotlivých částí a zařízení jako celku včetně komplexních zkoušek.

Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.

Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Provozovatel el.zařízení je povinen vydat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena.

Prokazatelně seznámit s dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 343100, ĆSN 331310 všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce, i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz či škody na majetku.