1.  Identifikační údaje:

Investor		:BOPAL s.r.o.

statický výpočet:	:Ing. Svatek Radomír

aut. Ing. pro pozemní stavby, statiku a dynamika steveb

Velkomoravská 352, Lužice, č. a. ČKAIT 1003606

Název stavby		:Přitížení střešní konstrukce fotovoltaickými  panely na objekt haly

Místo stavby		:Skalice nad Svitavou, parc.č. 178

Číslo zakázky 		:9/2017

Stupeň      		:SP

2.	Podklady:

ČSN 730031	Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro výpočet.

ČSN 730035	Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 730039	Navrhování objektů na poddolovaném území

ČSN 731201	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 731001	Základová půda pod plošnými základy

ČSN 731101	Navrhování zděných konstrukcí

TP 51		Statické tabulky

B. Souhrnná technická zpráva

2. Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

Stavba se nachází na katastrálním území Skalice nad Svitavou, deformační parametry podloží odpovídají zatřídění do VII. skupiny stavenišť dle ČSN 73 0039.

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

Přetvoření konstrukcí je dle výpočtu v normou požadovaných mezích.

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Konstrukce nejsou navrženy na mimořádné zatížení, tj. nárazy vysokozdvižnými vozíky, letadly, vrtulníky, silniční a železniční dopravou a tlaky od výbuchů plynu a prachu. Předpokládá se, že působením uvedených mimořádných zatížení nedojde ke ztrátám lidských životů a k velkým ekonomickým a ekologickým škodám, malé následky poruch. Pro konstrukci nejsou potřebná zvláštní opatření s ohledem na mimořádná zatížení, nutno splnit základní pravidla pro robustnost a stabilitu, splněno.

1. Pozemní (stavební) objekty

1.2. Stavebně konstrukční část

1.2.1. Technická zpráva-objekt výrobní hala

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby

Jedná se o stavbu ve výrobním a skladovacím areálu, se  1 podlažím,  na které je klasická jednoplášťová sedlová střecha. Objekt je složen z 1 traktu. Základní rozpon  traktu  je 6000 mm.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky,

Základové konstrukce.

Pro podloží byla brána hlína. Jsou uvažované základové patky v nezámrzné hloubce 100 cm pod upravený terén.

Svislé nosné konstrukce.

Nosným konstrukčním systém je železobetonový skeletový sytém, tvořený průvlaky sedlového tvaru a sloupy, v osovém modulu 6,0 m, na rozpětí haly 15,0 m.

Střešní a stropní konstrukce.

Konstrukce stropu je navržena ze železobetonové prefabrikované konstrukce, se základní tloušťkou desky 255 mm. Výška trámů (žeber) je 200 mm .

Konstrukce střechy navržena jako klasická sedlová jednoplášťová střecha, se zateplením z polystyrenových desek tl.200 mm.. Konstrukce jednoplášťové střechy je tvořena povlakovou krytinou-Folie PE.

Nosná konstrukce pro panely

Nosná konstrukce pro FVE tvořena hliníkovými a nerez kovovými typovými prvky spojených šrouby. Panely budou přichyceny ke konstrukci hliníkovými krajovými a středovými úchytkami. Vodící lišty celé konstrukce jsou kladeny na podkladové gumy na střešní plášť budovy (fólie). Na vodící lišty je připevněn malá a velká noha konstrukce, na kterou se upevňují panely. Ze severní části bude každý panel zavětrován nerezovým zavětrovacím plechem. Nohy konstrukcí budou zatíženy betónovými dlaždicemi. Hmotnost dlaždic cca 18,0kg na jeden panel, což činí cca 11,0kg na 1m2 plochy. Celková hmotnost včetně konstrukce, panelů, zátěžových bloků činí 23kg na 1m2. Konstrukce je cejchovaná a je na ní poskytnuta 12 letá záruka.

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Užitné zatížení podlahy 2,00 kN/m2. Pro statický výpočet bylo stálé a nahodilé zatížení bráno dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Zatížení sněhem II. sněhová oblast 1,00 kN/m2, zatížení větrem IV. větrová oblast terén typu B, základní tlak větru 0,55 kN/m2.

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

Nejsou navrženy

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Nejsou navrženy

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

Uvedené práce nejsou navrženy.

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nejsou navrženy.

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Viz výše bod 2

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Nejsou.

1.2.2. Výkresová část

Schéma rozmístění panelů

1.2.3. Statické posouzení

a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce:

konstrukce objektu odpovídá prováděným technologiím své doby, prostorová tuhost objektu je při výstavbě řešena železobetonovými obvodovými konstrukcemi.

b) posouzení stability konstrukce:

konstrukce v současné době nevykazuje závažné deformace, které ohrožují stabilitu konstrukce.

c) zjištěná skladba střešní konstrukce      : povlaková krytina

desky polystyren tl.200 mm

parotěsná zábrana

železobetonové žebírkové panely   tl. 255 mm

d)současná skladba střešního pláště působí charakteristickým zatížením 3,80 kN/m2 . Přitížení fotovoltaickými panely je 0,23 kN/m2 , celkem na stropní kci 4,03 kN/m2 ≤ 4,16 kN/m2

Střešní konstrukci lze přitížit fotovoltaickými panely, které budou uloženy na roznášecích plochách.

V Lužicích: 21. 9. 2017

Vypracoval : Ing. Svatek Radomír