DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Císařova 394/27, 69172 Klobouky u Brna

p.č.1366; 1369/1; 1369/2 k.ú. Klobouky u Brna [666408]

DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE

# A.Přípojka vody

Vodovod ve správě: Městské vodárny Klobouky u Brna.

Vodovodní řad je uložen v komunikaci před budoucím objektem budovy.

Objekt bude zásobován vodou z řadu pro účely vnitřních hygienických zařízení a požárního hydrantu.

Objekt bude napojen na veřejný vodovod IPE 100 umístěný před pozemkem investora.

Bude zřízena nová přípojka vody HDPE SDR11 40x3,7mm dl.4,0m. Přípojka vody bude ukončena v nově navržené vodoměrné šachtě, která bude umístěna v travnaté ploše na pozemku investora.

Napojení na vodovodní řad bude provedeno pomocí navrtávacího pasu s osazením šoupěte DN 32 se zemní soupravou. Vodoměrná šachta je navržena plastová samonosná 1,2 x 0,9 x 1,5 m. V šachtě bude umístěna vodoměrná sestava viz. výkresová dokumentace. Z vodoměrné šachty je veden rozvod vody z plastového potrubí HDPE 40x3,7mm  do objektu, kde bude umístěn uzávěr vody KK 32 (nika  v m.č.110-chodba).

Potrubí přípojky vody bude uloženo do rýhy pažené na 10 cm pískové lože s obsypem  - viz. příčný řez uložení potrubí. Vodovodní přípojka bude opatřena vytyčovacím identifikačním vodičem, s tím že u navrtávacího pasu bude vodič propojen pomocí lisovací spojky PL 6 (žlutá) s izolovaným vodičem CY 2,5 mm2, který bude volně veden pod poklop zemní soupravy.  Přípojka bude opatřena výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí.

Hloubka uložení potrubí je 1,5-1,25 m , min. sklon 0,3 %. Součástí vodovodní přípojky (vodoměrové sestavy bude ochranná jednotka – zpětná armatura ), zabraňující  znečištění veřejného vodovodu zpětným nasátím vody.

Přípojka bude provedena s respektováním požadavků provozovatele vodovodní sítě: Městské vodárny Klobouky u Brna.

Výpočet návrhového průtoku přípojky vody:

Výpočtový průtok pro požární potřebu

V souladu s ČSN 73 0873 čl. 4.4 a v souladu s ČSN 73 0835 se v objektu požaduje zřízení vnitřního odběrného místa pro požární zásah, 1 x hadicový systém DN25 1,00l/s  tvarově stálá hadice délky 30m . (podrobnosti o hadicovém systému viz. PBŘ)

Návrhový průtok Qpož=1 x 1,00 = 1,00l/s

Výpočtový průtok pro výtokové armatury

Vzhledem k  předpokládanému provozu objektu je uvažováno s rovnoměrným odběrem vody v průběhu dne.

Výpočtový průtok pro 1.NP, 2.NP, 3.NP pro skupinu zařizovacích předmětů u nichž se předpokládá rovnoměrné použití.

Návrhový průtok Qn =√(∑(qv2xn) = √2,0 = 1,40 l/s

| VÝTOK | qv | Počet výtoků | qv2 x n |
| --- | --- | --- | --- |
| UM inv. | 0,20 | 10,00 | 0,40 |
| UM | 0,20 | 4,00 | 0,16 |
| MN, AP | 0,20 | 5,00 | 0,20 |
| SK inv | 0,20 | 6,00 | 0,24 |
| SK | 0,20 | 1,00 | 0,04 |
| V | 0,30 | 3,00 | 0,27 |
| WC inv | 0,15 | 9,00 | 0,20 |
| WC | 0,15 | 4,00 | 0,09 |
| VL | 0,20 | 3,00 | 0,12 |
| DŘ | 0,20 | 7,00 | 0,28 |
| Celkem ∑(qv2xn) |  |  | 2,00 |

Při průtoku 1,40l/s při rychlosti proudění vody v potrubí z plastových materiálů 1,7m/s odpovídá dimenze potrubí HDPE 100 SDR 11 40x3,7mm.

Hydrotechnické posouzení

Vzhledem k neznámému dispozičnímu přetlaku v místě napojení bude před zprovozněním vodovodní přípojky ověřena hodnota HDT, která se bude pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,6 MPa- v případě nesplnění přípustného rozsahu hodnot přetlaku, bude nutno provést opatření zajišťující splnění požadovaných hodnot (redukčním ventilem).

Nadmořská výška přípojky v místě napojení na řad   235,47 m.n.m.

Vodovod je ve správě: Městských vodáren Klobouky u Brna

Bilance potřeby vody

Objekt bude vnitřní dispozicí členěn na pokoje pro pobytovou službu včetně hygienického zázemí ve 2.NP a 3.NP a dále kanceláře, hygienické zázemí zaměstnanců  a místnosti fyzioterapie a ergoterapie s příručním skladem v 1.NP.

Předpokládaná potřeba vody bude tedy rozdělena následně:

Potřeba vody pro zaměstnance zdravotní péče a administrativy 1.NP

Počet osob 4

Při specifické spotřebě vody                                                                                        50 l.os/den Celkem tedy spotřeba vody pro výrobu						      200 l/den

Potřeby vody pro ubytované a pracovníky přímé obslužné péče 2.NP

Počet osob  12

Při specifické spotřebě vody								 100 l.os/den

Celkem tedy spotřeba vody pro administrativu	   				    1200 l/den

Potřeby vody pro ubytované a pracovníky přímé obslužné péče 3.NP

Počet osob 12

Při specifické spotřebě vody								 100 l.os/den

Celkem tedy spotřeba vody pro administrativu	   				    1200 l/den

Průměrná denní potřeba vody Qd							   2600 l/den

Maximální denní potřeba vody Qd x 1,5					               3900 l/den

Maximální hodinová potřeba vody Qdmax x 2			                325 l/h = 0,09 l/s

Roční potřeba vody							                           949m3/rok

Vnitřní rozvod vody

Rozvody vody pro hygienická zařízení budou z plastového potrubí PPr (tlakové řady PN 20). Část potrubí páteřního rozvodu bude v provedení plastového vícevrstvého potrubí s hliníkovou vložkou (popř. jinou vložkou) snižující délkovou roztažnost, rozvody s vložkou značeny ST. Potrubí páteřního rozvodu je vedeno v zakrytých podhledech a volně pod stropem. Rozvod bude uložen na závěsech při dodržení předepsaných rozestupů pevných a kluzných bodů určených montážním předpisem výrobce potrubního systému. Při montáži rozvodu je nutno uvažovat s délkovou roztažností potrubního systému a dodržet předepsanou délku kompenzačních ramen vedení a odboček k jednotlivým stoupačkám. Dále bude potrubí vedeno v instalačních předstěnách  a drážkách ve stěně. Při vedení potrubí v podlaze se používají ohebné plastové chráničky (z polyetylenu), které zajistí mechanickou ochranu potrubí a zároveň vzduchová mezera mezi potrubím a chráničkou vytváří tepelnou izolaci.

Veškeré volně vedené  potrubí studené i teplé vody bude izolováno stejně tak jako potrubí vedené v předstěnách či drážkách. Min. tloušťka tepelné izolace volně vedeného potrubí studené vody bude 13mm.  Min. tloušťka tepelné izolace zaomítaného vedeného potrubí studené vody bude 13mm. Min. tloušťka tepelné izolace volně vedeného potrubí teplé vody bude 20mm. Min. tloušťka tepelné izolace zaomítaného vedeného potrubí telé vody bude 13mm.

Na jednotlivých stoupačkách bude umístěn kulový uzávěr s vypouštěním a termostatickým regulačním ventilem příslušné dimenze viz. výkresová dokumentace. Ke všem uzavíracím a regulačním prvkům je nutno umožnit přístup pomocí revizních otvorů umístěných do podhledů či do nik a předstěn. Minimální sklon vodovodního potrubí je 0,5% směrem k místu vypouštění.

Ohřev TV bude zajištěn v centrálním zásobníku TV o objemu 600l. Zásobník bude vybaven nepřímotopným výměníkem. Řešení zásobníku TV bude součástí dodávky projektu vytápění. Na přívodu studené vody do zásobníku bude osazeno zabezpečovací zařízení se zpětnou klapkou. Vzhledem k velké vzdálenosti zařizovacích předmětů od zdroje TV bude zřízena cirkulace TV. Cirkulaci bude zajišťovat oběhové cirkulační čerpadlo DN25 s doregulováním jednotlivých okruhů samoregulačními ventily osazenými na patu stoupačky cirkulace.

Areálové potrubí vedené v terénu, bude uloženo do pažené rýhy na 10 cm pískové lože s obsypem v materiálovém provedení HDPE.

Výškové a poziční vyvedení výpustek rohových ventilů a baterií bude provedeno dle výkresové dokumentace. Při montáži je nutno provádět průběžnou konzultaci požadavků investora  architekta na přesnou pozici vyvedení rozvodů!

Při montáži veškerých potrubních rozvodů musí být dodržen postup výrobce!

Tlakové zkoušky

Bude provedeno dle ČSN 73 6660. Bude provedena prohlídka a tlaková zkouška. K prohlídce se připraví potrubí a armatury bez tepelné izolace, s nezakrytými drážkami a kanály. Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnitřního vodovodu. Před tlakovou zkouškou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou. Zkouška se provede přetlakem 1,5

MPa. Po napuštění vodou se vodovod stabilizuje provozním přetlakem  po dobu 12 hodin. Po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak. Doba zkoušky je jedna hodina. Tlak nesmí poklesnout o více než 0,02 MPa.

B. Přípojka kanalizace

Kanalizace na pozemku investora je řešena jako jednotná

Objekt bude napojen na kanalizační stoku DN 400. Stoku provozují: Městské vodárny Klobouky u Brna.

Do kanalizační soky, bude odváděna splašková voda z hygienických zařízení objektu a dešťová voda ze střechy objektu a terasy.

Pro objekt je navržena nová přípojka splaškové kanalizace PVC-KG DN150 délky 3,5m, která bude napojena na novou revizní šachtu PP DN425 umístěnou na travnatém pozemku investora. Nová přípojka jednotné kanalizace bude vedena v trase stávající přípojky odvodňující terasu jenž je umístěna na pozemku investora. Stávající přípojka bude zrekonstruována bude využito vsazené odbočky ve stoce DN150 (hloubka zaústění přípojky do stoky od povrchu vozovky dle podkladů investora cca. 2,4m) viz. podélný profil nové kanalizační přípojky. (Stávající  přípojka je za odbočkou do stoky zalomena v podélné ose směrem k pozemku investora dle podkladů investora v hloubce cca. 1,7m). S ohledem na zvětšenou délku a sklon splaškového svodného potrubí vycházejícího z novostavby objektu bude nově přípojka vyvedena co nejhlouběji a to z důvodu zvětšení hloubky uložení splaškových svodů vlivem sklonu.

Výpočet celkového průtoku v kanalizační přípojce:

Výpočet průtoku splaškových vod

Pro návrhový průtok splaškových vod 1-3.NP je uvažováno vzhledem k charakteru používání zařizovacích předmětů s rovnoměrným odběrem.

Qww = K * √ ∑ DU = 0,5*8,04 =  5,6 l/s

| VÝTOK | DU | Počet zařizovácích př. | DU*Počet | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UM inv. | 0,50 | 10,00 | 5,00 | 0,70 |
| UM | 0,50 | 4,00 | 2,00 | 0,70 |
| MN, AP | 0,80 | 5,00 | 4,00 | 0,70 |
| SK inv | 0,60 | 6,00 | 3,60 | 0,70 |
| SK | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,70 |
| V | 0,80 | 3,00 | 2,40 | 0,70 |
| WC inv | 2,50 | 9,00 | 22,50 | 0,70 |
| WC | 2,50 | 4,00 | 10,00 | 0,70 |
| VL | 2,50 | 3,00 | 7,50 | 0,70 |
| VP | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,70 |
| DŘ | 0,80 | 7,00 | 5,60 | 0,70 |
| ∑DU |  |  | 64,70 | ************* |

Výpočet průtoku dešťových vod

Pro návrhový průtok dešťových vod je uvažováno s odvodněním střechy objektu a dále stávající terasy, která je napojena do stávající kanalizační přípojky. Nově bude terasa napojena do svodného potrubí splaškové kanalizace odvodňující střechu a hygienické předměty objektu.

Qr = I*A*C = 14,51 l/s

| Druh plochy | Intenzita deště pro danou plochu I (l/s*m2) | Půdorysný průmět plochy A (m2) | Součinitel odtoku C | Qr;i (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Střecha | 0,030 | 430,00 | 1,00 | 12,90 |
| Terasa | 0,016 | 200,00 | 0,50 | 1,61 |
| Qrcelk. |  |  |  | 14,51 |

Celkový průtok splaškových vod Qr;w = 0,33*Qww + Qr = (0,33*5,6 ) + 14,51 = 16,36 l/s

Průtok splaškových vod odpovídá přípojce o min. jmenovité světlosti DN 150. Při minimálním sklonu 2%.

Bilance odtoku odpadních vod

Splaškové odpadní vody

Průměrný denní odtok splaškových vod					              2600 l/den

Maximální denní odtok splaškových vod  Qd x 1,5				              3900 l/den

Roční množství splaškových vod				                                    949 m3/rok

Areálová kanalizace jednotná venkovní

Ležatý svod jednotné kanalizace navazuje na kanalizační přípojku a to přes revizní šachtu ŠS1 a dále pokračuje přes revizní šachtu ŠS2, ŠS3, ŠS4 do vnitřního svodu objektu. Revizní šachty slouží jako spojné body pro napojení jednotlivých větví splaškové a dešťové kanalizace. Provedení revizních šachet bude DN425 se spojným či průběžným dnem z plastu s nátoky DN150, tělo šachty bude provedeno z vlnovce o výšce kopírující terén v příslušném místě, zakrytí bude provedeno betonovým kónusem s betonovým poklopem s vyarmováním pro pojezd vozidel min. B125.  Kanalizační potrubí areálového rozvodu je navrženo z plastového potrubí PVC-KG uloženého na pískové lože s min. hloubkou zákrytu 1,0m viz. výkresová dokumentace, min. spád potrubí je 2%.

Vnitřní kanalizace splašková

Ležatá splašková kanalizace v objektu bude provedena z  plastového potrubí PVC-KG uloženého na pískové lože, min. spád potrubí je 2%. Min. vzdálenost horního líce potrubí od spodní hrany desky je 300mm. Potrubní rozvody svislých svodů a připojovací potrubí bude povedeno pomocí hrdlového plastového systému PP-HT. Vedení připojovacích potrubí bude ve spádu min. 3%. Odvětrání potrubí bude provedeno pomocí větracích hlavic vyvedených 0,5m nad střechu, část svislých svodů bude ukončena zátkou či přivzdušňovacím ventilem příslušné dimenze viz. výkresová dokumentace. V nejnižším podlaží budou na svislých svodech osazeny čistící kusy dle výkresové dokumentace. Ke všem čistícím kusům a přivzdušňovacím ventilům je nutno vytvořit dostatečný revizní prostor (niky s dvířky).

V místnosti s ohřevem vody bude navržena havarijní podlahová vpust s možností napojení odpadu DN50 pro úkapy.

Areálová kanalizace dešťová venkovní a vnitřní

Ležatý svod dešťové kanalizace navazuje revizní šachty ŠS3, ŠS4  a dále pokračuje přes lapače střešních splavenin DN100 ke svislým dešťovým svodům v kovovém provedení dle klempířského plánu.  Kanalizační potrubí areálového rozvodu je navrženo z plastového potrubí PVC-KG uloženého na pískové lože s min. hloubkou zákrytu 1,0m viz. výkresová dokumentace, min. spád dešťového potrubí je 1%. Součástí kanalizace dešťové bude odvodnění střechy, terasy a mezistřešního prostoru. Střechy budou odvodněny okapními svody z kovového materiálu dle klempířského plánu, část svodů prochází terasou nad vstupem do objektu, v těchto místech bude prostup proveden z plastového potrubí PP-HT. Terasa bude odvodněna pomocí terasového vtoku DN70 s asfaltovou manžetou a nástavcem v provedení PVC(dle hydroizolace terasy), vtok bude vybaven mechanickou zápachovou uzávěrkou bránící šíření zápachu i bez vodního sloupce. Mezistřešní prostor bude odvodněn pomocí chrliče 100x100mm napojeného do dešťového svodu, chrlič bude opatřen izolační přírubou PVC(dle hydroizolace střechy).

C. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty jsou popsány samostatnou přílohou dokumentace ZTI.  Jejich specifikaci,  přesné osazení je třeba průběžně konzultovat s investorem.

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

ČSN 75 6101       	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6760		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 9010		Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodní potrubí

ČSN 75 5402 		Výstavba vodovodních potrubí

ČSN 75 5411 		Vodovodní přípojky

ČSN 75 59 11	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí  a souvisejících TNV 75 54 02, TNV 75 54 10

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 73 0873 		Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 60 05       	Prostorové uspořádání sítí

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména

Zákon č. 262/2006 Sb

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo d hloubky

Všichni pracovníci , pracující na stavbě , musí být proškoleni odpovědným pracovníkem z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci , kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce , pro které je tato způsobilost nutná.

Zákres stávajících sítí je pouze informativní. Před započetím zemních prací je třeba zajistit přesné vytýčení všech stávajících sítí. V blízkosti sítí je třeba provádět zemní práce ručně (1,0 m  na každou stranu).

Budou respektovány požadavky správců sítí a je třeba dodržet normu ČSN  73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí.

V Brně, červen 2018						                            Ing. Petr Hájek