DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Císařova 394/27, 69172 Klobouky u Brna

p.č.1366; 1369/1; 1369/2 k.ú. Klobouky u Brna [666408]

Objekt: Zdravotechnika D.1.4.2

Kanalizace jednotná venkovní svody ležaté areálový rozvod

Potrubí PVC-KG

KG-125		           3,0m  výkop hloubky 1,2m šířky 0,8m paženo po celé délce

KG 150	                     43,0m  výkop hloubky 1,6m šířky 0,8m paženo po celé délce

Revizní šachta plastová ŠS2;	ŠS3;ŠS4                                           3ks

(dno spojné plast nátok 4x DN150 - 3ks; korugovaná roura DN425- 4,5m; poklop beton armovaný B125- 3ks, kónus roznášecí beton- 3ks)

Kanalizace dešťová venkovní svody ležaté areálový rozvod

Potrubí PVC-KG

KG-125		        16,0m  výkop hloubky 1,0m šířky 0,8m

KG 150	                     41,0m  výkop hloubky 1,0m šířky 0,8m

Lapač splavenin  DN100                                                                4ks

(koš na splaveniny, čistící víko, kloubový odtok)

Kanalizace splašková vnitřní svody ležaté

Potrubí PVC-KG svody pod podlahou

KG 100		  22,0 m

KG 125	              51,0 m

KG 150		    9,0m

výkop hl.0,5m, š. 0,8m

Kanalizace splašková vnitřní svody svislé + připojovací potrubí + doplňky

Potrubí PP-HT

DN 30			12,0 m

DN 50 			62,0 m

DN 70			44,0 m

DN 100		64,0 m

větrací hlavice DN70										1x

větrací hlavice DN100									3x

zápachová uzávěra (odvod kondenzátu)							3x

kalich pro úkapy		                                  						3x

přivzdušňovací ventil univerzální DN70-DN100						5x

zápach. uzávěra podomítková s integr. tvarovkou pro přívod vody  (pračka, myčka)	8x

podlahová vpust svislá s odbočkou pro připojení potr. DN50 pachotěsná bez vody 	1x

čistící kus DN 70										1x

čistící kus DN 100										5x

sifon pro dřez s odbočkou pro myčkou							8x

vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100		13x

vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	            40x

zkouška těsnosti kanalizace

Kanalizace dešťová vnitřní svody svislé + doplňky

Potrubí PP-HT

DN 100		4,0 m

terasový  vtok DN 70		                                                                                               1x

(asfaltová manžeta + nástavec s pvc izol. přírubou, nezámrzná zápachová uzávěrka)

chrlič 	100x100mm s izolační manžetou pvc						1x

Venkovní areálový rozvod vody

potrubí HDPE SDR 11 venkovní rozvod

40x3,7			 45,0m  výkop hloubky 1,5m šířky 0,8m paženo po celé délce

ochranná trubka PE DN75  14,0m

Vnitřní vodovod studená voda

potrubí PPr Ekoplastik PN20

32x5,4			     6,0 m

25x4,2			   25,0 m

20x3,4			  100,0 m

Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl.13mm.

Vnitřní vodovod teplá voda a cirkulace

potrubí PPr Ekoplastik PN20

32x5,4			     6,0 m

25x4,2			   25,0 m

20x3,4			   111,0 m

Veškeré potrubí teplé vody bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl.20mm

Vnitřní vodovod studená voda

potrubí stabi s hliníkovou folií se sníženou roztažností

40x6,7		   	    21,0 m

32x4,4			   17,0 m

25x3,5			   28,0 m

20x2,8			     8,0 m

Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl.13mm.

Vnitřní vodovod teplá voda a cirkulace

potrubí stabi s hliníkovou folií

40x6,7		   	   14,0 m

32x4,4			   33,0 m

25x3,5			   41,0 m

20x2,8			   55,0 m

Veškeré potrubí teplé vody bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl.20mm

vyvedení a upevnění výpustek	           87x

kulový kohout s vypouštěním

KK25					            2ks

KK20						10ks

KK15 						12ks

KK 32						2ks

kulový kohout obyč.

KK25					            2ks

KK 32						1ks

regulační ventil termostatický

RV15					            5ks

RV20					            1ks

filtr

DN25						1ks

pojistný ventil

DN20						1ks

zpětná klapka

DN25						1ks

DN32						1ks

manometr					1ks

Cirkulační čerpadlo Wilo Star Z 25               1ks

rohový ventil připojovací ½“(umyvadla , dřezy, myčka , pračka )     56ks

proplach a dezinfekce vodovodního potrubí tlaková zkouška

Zařizovací předměty

viz. cenová nabídka Ptáček

Vnitřní požární vodovod

potrubí ocel DN25     14,0m

hydrantový systém DN25  s tvarově stálou hadicí na navijáku délky 30m          1ks

(barva bílá, provedení pro zapuštění do stěny plechová dvířka)

Objekt: Zdravotechnika plyn  D.1.4.2.b

Venkovní areálový rozvod plynu

potrubí HDPE SDR 11 venkovní rozvod

50x4,6			 60,0m  výkop hloubky 1,1m šířky 0,8m

ochranná trubka PE DN90  5,0m

Vnitřní plynovod

Ocel DN40         8,0m včetně nátěru uloženo volně

KK 25    2ks

přechodový spoj s ochranným pouzdrem PE50 s integrovaným uzávěrem DN40                 1ks

(tezap štěnovice  4000,-kč bez DPH)

Objekt: Přípojka kanalizace IO 100 (jednotná)

Kanalizace jednotná  přípojka

Potrubí PVC-KG

KG 150	                       3,0m

výkop  š1,0m hloubka 2,3m; potrubí vedeno pod zpevněnou komunikací asfalt (překopem); pažení po celé délce výkopu (3,0m)

Revizní šachta plastová ŠS1                                           1ks

(dno přímé plast nátok2x DN150 - 1ks; korugovaná roura DN425- 2,5m; poklop beton armovaný B125- 1ks, kónus roznášecí beton-1ks)

Objekt: Přípojka vody IO 200

Vodovodní přípojka

HDPE 100 SDR11 
40x3,7		                                                                                               3,5m

výkop hl.1,7m-š. 1,0m-délka 3,5m ; potrubí vedeno pod zpevněnou komunikací asfalt (překopem); pažení po celé délce výkopu (3,5m)

Vodoměrná šachta samonosná 1,2*0,9*1,5m                       1ks (cena: 15.000,-kč/ks bez DPH.)

Vodoměrná sestava  pro vodoměr 	DN25 (1 ¼‘‘)				 1ks

Navrtávací pas+ zemní souprava se šoupětem DN 32                                   1ks

Vyhledávací vodič 1x2,5mm CY                                                                   4,0m

Objekt: Přípojka plynu IO 300

HDPE 100 SDR11 
40x3,7		    17,0m

výkop hl.1,0m, š. 0,8m, část potrubí pod vozovkou bude provedena protlakem (délka protlaku 10,0m hloubka 1,0m )

Ochranné potrubí pro protlak

PE 
DN75	    13,0m

Navrtávací T-kus pro ocelový plynovod s integrovanou přechodkou ocel/pe     1ks

Vyhledávací vodič 1x2,5mm CY                                                                   17,0m

HUP skříň 0,6x0,6x0,25m      1ks

Plynoměr G6                    	 1ks

Uzávěr HUP KK DN 32 s integrovanou přechodkou pe/ocel               1ks

Uzávěr KK DN 40 s integrovanou přechodkou          pe/ocel               1ks