DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Císařova 394/27, 69172 Klobouky u Brna

p.č.1366; 1369/1; 1369/2 k.ú. Klobouky u Brna [666408]

DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# PŘÍPOJKA PLYNU

Projektová dokumentace řeší novou přípojku plynu, venkovní rozvod plynu na pozemku investora a vnitřní rozvod plynu v navrhovaném objektu.

Nově navržená přípojka plynu NTL PE100 SDR 40x3,7mm s ochranným pláštěm o délce 17,3m (vč. svislé části), bude napojena na stávající NTL plynovod DN150 ocel, vedený v zatravněné ploše p.č 1396. Přípojka plynu bude vedena kolmo na řad. Napojení bude provedeno přivařovacím navrtávacím přípojkovým T-kusem (ocel). Přivaření navrtávacího T-kusu bude ve svislé ose plynovodu. Při navařování přípojkového T-kusu na ocelový plynovod je bezpodmínečně nutné změřit zbytkovou tloušťku stěny plynovodu v místě svaru. Za ocelovým T-kusem následuje přechodka ocel/PE (tato přechodka musí být v přivařovacím provedení).

Přípojka bude ukončena v nové plynoměrné skříni. Sloupek s HUP bude umístěn na sousedním pozemku p.č. 1367/2 a to ve stávajícím oplocení. Bude doložen souhlas majitele sousedního pozemku s výstavbou a provozem plynoměrové skříně a části vedení domovního areálového rozvodu plynovodu. Vnitřní rozměr skříně 0,60x0,60x0,25m, z nehořlavého materiálu s fixačním rámem, opatřena uzamykatelnými dvířky s průvětrníky. Označena orientační tabulkou dle TPG 700 24. Skříň bude přístupná z veřejného prostotu.

V nové plynoměrné skříni bude umístěn: HUP KK 32, plynoměr G6 (rozteč 250mm) a domovní uzávěr

KK 40.

Z pilíře je veden nový domovní rozvod plynu NTL PE 40x3,7mm po sousedním pozemku p.č. 1367/2 k objektu investora.

Plynové spotřebiče

2 x plynový kotel kondenzační				V=35 kW, 	Q = 3,5 m3/hod

celkem	           Q = 7,0m3/hod

Přípojka a areálový plynovod

Pro výstavbu plynovodní přípojky a plynovodu vedeného přes pozemek investora a sousední pozemek do objektu bude  použito PE potrubí s ochranným pláštěm. Při kladení, montáži a svařování potrubí je nutno důsledně dodržovat články 5 a 6 technických pravidel TPG 702 01 – přípojky a plynovody z PE a TPG 702 02 zemní montážní práce. Tvarovky a trubky z PE je možno svařovat pouze technologií na tupo nebo  pomocí elektrotvarovek. Přechod potrubí z vertikální do horizontální části musí být proveden elektrolkolenem příslušné dimenze.

Plynové potrubí bude uloženo do rýhy š=0,7m, hloubka rýhy 0,9-1,1 m, min.sklon potrubí 0,4 % směrem k plynovodu. Potrubí bude v celé délce položeno na pískové lože 0,1 m a obsypáno pískem 0,3m nad vrchol potrubí. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná folie žluté barvy, s přesahem min. 50 mm na každou stranu trubky. Rýha bude zasypána vytěženou prohozenou zeminou se zhutňováním po vrstvách až do úrovně podkladních vrstev komunikace a chodníku. Část potrubí přípojky bude provedena bezvýkopovou technologií (protlakem) a to pod vozovkou (viz. situační výkres) takto vedené potrubí bude uloženo v ochranné trubce PE DN75. Potrubí areálového rozvodu NTL PE100 SDR 50x4,6mm s ochranným pláštěm o délce 57,0m bude vedeno ve výkopu na soukromém pozemku. V místě prostupu potrubí pod základovou konstrukcí opěrné zídky bude potrubí vedeno v chráničce DN90 s přesahem 1,5m na každou stranu.

Potrubí přípojky plynu bude opatřeno signalizačním vodičem CYY 2,5 mm2. Vodič se pevně uchytí na vrchní části potrubí (mimo svislou osu vrchní části potrubí) ve vzdálenostech 2m. Spoje vodičů mohou být letovány nebo zajištěny mechanickými spojkami a každý spoj vodiče musí být chráněný proti vlhkosti a mechanickému poškození. V místě napojení PE potrubí na stávající ocelový plynovod bude signalizační vodič propojen se stávajícím plynovod způsobem zamezující korozi spoje (navařený šroub, drát opatřený okem, matice a vhodná izolace proti korozi). Ve skříni s HUP se signalizační vodič uchycuje na svorkovnici. Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena.

Před zahájením zemních prací je třeba požádat správce všech stávajících sítí o jejich vytýčení.

V jejich blízkosti je třeba provádět zejména zemní práce výhradně ručně za dostatečného zajištění všech stávajících sítí.

Po dokončení montáže potrubí musí být provedena tlaková zkouška dle TPG 702 01 kap.7.

Doba trvání tlakové zkoušky při použití diferenčního tlakoměru je pro každých i započatých 250 l objemu zkoušeného potrubí nejméně 5 min., přičemž doba trvání zkoušky nesmí být kratší než 15 min.

Provedení zkoušky – tlaková zkouška bude provedena na základě technologického postupu vypracovaného revizním technikem pověřeným jejím provedením, postup bude projednán s objednatelem a provozovatelem.

Vnitřní rozvod plynu

Pro vnitřní rozvod plynu budou navrženy ocelové trubky svařované. Uzavírací armatury jsou navrženy plnoprůchodné kulové kohouty příslušné dimenze před každým spotřebičem. Vzdálenost uzávěru ke spotřebiči měřená po potrubí maximálně 1,5m. Plynové potrubí bude vedeno do technické místnosti objektu a to volně po stěně. Prostup potrubí do objektu bude ošetřeno pomocí typového přechodového spoje s ochranným pouzdrem PE50-OCEL, součástí přechodového spoje bude integrovaný kulový kohout DN40 umístěný na vnitřním povrchu zdiva těsně za prostupem.

Vnitřní rozvod plynu musí být uložen min.10 cm nad podlahou, pro snadnou manipulaci armatur. Volně vedené potrubí plynu je třeba usadit min.2 cm od stěny. Vzdálenost povrchu plynovodu od ostatních vedení a instalací musí být min.2 cm (jak souběžných, tak                     i křižujících).

Vnitřní plynovod musí být chráněn proti korozi nátěrem – žluté barvy – buď v celé délce nebo 2 cm pruhy ve vhodných místech. Plynové potrubí se nesmí vést komínovým tělesem.

Dle TPG 704 01 je potřeba provést zkoušku pevnosti a těsnosti OPZ před jeho uvedením do provozu (čl. 6). Zkoušku smí provádět pracovník s odbornou způsobilostí. Hodnoty zkušebního tlaku při zkoušce pevnosti a těsnosti v závislosti na nejvyšším provozním tlaku uvádí tabulka  č.3 (TPG 704 01, čl.6).

O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví osoba s odbornou způsobilostí (revizní technik), který zkoušku provedl, protokol o zkouškách. Po úspěšné tlakové zkoušce  se potrubí může opatřit ochranným nátěrem, izolací, příp. zásypem.

Požité normy a předpisy, požadavky na bezpečnost

## ČSN EN  12007 	Zařízení pro zásobování plynem

ČSN EN 1775	Zásobování plynem – Plynovody v budovách

ČSN 73 6133		Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

## ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TPG 700 24		Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství

TPG 702 01		Plynovody a přípojky z polyetylenu

TPG 702 03		Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu

TPG 704 01		Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 921 01		Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu

TPG 934 01		Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména

Zákon č. 262/2006 Sb

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo d hloubky

Všichni pracovníci , pracující na stavbě , musí být proškoleni odpovědným pracovníkem z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci , kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce , pro které je tato způsobilost nutná.

V Brně, červen 2018								Ing. Petr Hájek