| NÁZEV STAVBY |  |  |  |  |  | P R O J E K T A N T | ING. JIŘÍ NESNÍDAL HRADIŠŤSKÁ 2040/12 669 02 ZNOJMO MOBIL: 774 809 587 EMAIL: jiri@nesnidal.eu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZELENĚNÍ A ALTÁN (IROP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTOR | ZŠ Třebíč, Horka - Domky |  |  |  |  |  |  |  |
| Václavské nám. 44/12, 67401, Třebíč, Horka-Domky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ |  |  |  | MÍSTO STAVBY |  |  |  |  |
| Třebíč [769738] |  |  |  | P.Č. st. 2670/1 |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  |  |  |  |  |  |  | ZAKÁZKA Č. |
| Ing.Jiří Nesnídal |  |  |  |  |  |  |  | 04/2018 |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.Jaroslav Veselý |  |  |  |  |  |  |  | PARÉ |
| OBJEKT |  |  |  |  |  | STUPEŇ |  |  |
| ZŠ TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY |  |  |  |  |  | DZS |  |  |
| PROFESE |  |  |  |  |  | DATUM |  |  |
| PBŘ |  |  |  |  |  | 20.9.2018 |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY |  |  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |
| PBŘ– výpočet odstupové vzdálenosti |  |  |  |  |  | x |  | PBR1 |

PBŘ

## Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby 			OZELENĚNÍ A ALTÁN (IROP)

b) místo stavby			k.ú.  Třebíč [769738]

pozemky P.Č. st. 2670/1

c) předmět dokumentace	dokumentace pro provedení stavby

### A1.2 Údaje o žadateli

stavebník			ZŠ Třebíč, Horka - Domky

Václavské nám. 44/12, 67401, Třebíč, Horka-Domky

### A1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

projektant			Ing. Jiří Nesnídal, Hradišťská 12/2040, 669 02 Znojmo

tel.: 774 809 587, jiri@nesnidal.eu

autorizovaná osoba		Ing. Jaroslav Veselý, Školní 3217/6 Znojmo 66902

č. autorizace 1000070 – pozemní stavby

## PBŘ

Normativní podklady:

pozn. včetně změn

ČSN 73 0810:07/2016 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0833:09 /2010 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Právní předpisy:

Vyhl.MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhl.MVČR 268/2011sb. kterou se mění vyhl.23/2008sb.

Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního

dozoru

Zákon 133/1985sb. o požární ochraně

Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb

Vyhl. MMRČR č.62/2013sb. kterou se mění vyhl.499/2006sb.

Obecný popis

Jedná se o stavbu zahradního altánu v areálu školy. Altán je otevřený přístřešek, který má dvě ze svých stran uzavřenou dřevěnou stěnou.

Objekt je dřevostavba s nosnou konstrukcí z dřevěných hranolů.

Zahradní domek se řeší jako samostatný požární úsek.

Konstrukční systém nově navrženého objektu je hořlavý, DP3.

Požární výška navržených objektů je h=0m.

POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ

Nahodilé požární zatížení určeno dle pol.3.6 tab.A1 ČSN 730802.

Ke stálému požárnímu zatížení je připočten obklad  palubkami.

V 		ρ		M		K		ps, obklad

0,870 m3	500 kg/ m3	435 kg		1,000		8,3 kg·m-2

Obvodové stěny altánu tvoří požárně otevřenou plochu, součinitel b je stanoven na hodnotu 0,5.

p.ú.	S		pn 		ps 		an 	a	b	c	pv	SPB

N1.1	52,4 m2	20,0 kg·m-2	8,3 kg·m-2	1,1	0,9	0,5	1	12,7	I.

ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

Objekt je jednopodlažní, na konstrukce nejsou kladeny požadavky v souladu tab.12 ČSN 730802.

Obvodové stěny se považují za zcela požárně otevřené plochy.

ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH HMOT

Bez požadavku.

Nosné konstrukce jsou dřevěné, třídy reakce na oheň D.

STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

pv=12,7 kg·m-2 +15 kg·m-2  pro hořlavý konstrukční systém

l=10,0m; hu =2,5m

po = 100%

d= 5,3m

Objekt má obvodové konstrukce druhu DP3 – při posouzení nebezpečí padání částí stavebních konstrukcí, vyšla vzdálenost přístřešku od stávajících budov = 2,5*0,36 = 0,9m.

Objekt přístřešku musí být umístěn min.:

- 5,3m od stávajících objektů u stěny dl.10m

- 5,1m od stávajících objektů u stěny dl.8m

- 3,9m  od stávajících objektů u stěn dl.4m.

- 4,3m  od stávajících objektů u stěn dl.6m.