## VZT-10 Rozpočet
D.1.4.4 - 10 Rozpočet
Stavba: | Bytový dům Křenová 63, Brno - Trnitá |  |  | Rozpočet: 1
Investor: | Sdružení Práh, Tuřanská 199/12, Brno, Brněnské Ivanovice, 620 00 |  |  | D.1.4.4 - Vzduchotechnika
Pozice | Název položky | MJ | množství | cena/MJ [Kč] | Celkem [Kč]
1 | Větrání komerčních prostorů a příslušenství komerce č.m. 102 až 105; 113; 114.
1.1 | Dvouotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí Æ 160 mm; Qv = 380 m3/hod; Dp = 170 Pa; P = 50 W; 230 V; 0,22 A; doběh 2-20 min | ks | 1
1.2 | Spojovací manžeta 160 | ks | 2
1.3 | Mřížky stěnové 300x100/12,5 | ks | 6
1.4 | Plastový odsávací ventil 100 včetně zděře a montážního rámečku | ks | 1
1.5 | Plastový odsávací ventil 125 včetně zděře a montážního rámečku | ks | 5
1.6 | Tlumič hluku 160 dl.600 mm | ks | 1
1.7 | Zpětná klapka 160 | ks | 1
1.8 | Výfuková hlavice 160 | ks | 1
| Odvodnění je dodávkou ZTI | kpl | 1
Spiro potrubí a příslušenství
1.10 | Koncový kryt 125 | ks | 1
1.11 | Koncový kryt 140 | ks | 1
1.12 | OBJ odbočka 90° 140/100 | ks | 1
1.13 | OBJ odbočka 90° 140/125 | ks | 3
1.14 | OBJ odbočka 90° 125/125 | ks | 2
1.15 | OBJ odbočka 90° 160/125 | ks | 1
1.16 | OBJ odbočka 45° 160/160 | ks | 1
1.17 | OS oblouk 90° 125 | ks | 1
1.18 | OS oblouk 90° 140 | ks | 1
1.19 | OS oblouk 90° 160 | ks | 2
1.20 | Přechod symetrický 140/160 | ks | 1
1.21 | Trouba 125 | bm | 3
1.20 | Trouba 140 | bm | 5
1.21 | Trouba 160 | bm | 16
1.22 | Koncový kryt odbočky 160 upravený – s přípojem k odvodnění | ks | 1
Celkem dodávka VZT zařízení č. 1 : |  |  |  |  | 0
2 | Větrání úklidové komory, sušárny č.m. 110
Odsávání vzduchu
2.1 | Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44 | ks | 1 |  | 0
2.2 | Plastová větrací mřížka 100, síťka + okapnička, d100 | ks | 1 |  | 0
Spiro potrubí a příslušenství
2.3 | Trouba 100 | bm | 1 |  | 0
Celkem dodávka VZT zařízení č. 2 : |  |  |  |  | 0
4 | Větrání úklidové komory č.m. 111
4.1 | Plastová větrací mřížka 100, síťka + okapnička, d100 | ks | 1
4.2 | Plastová větrací mřížka d100 | ks | 1
4.3 | Trouba 100 | bm | 1
Celkem dodávka VZT zařízení č. 4 : |  |  |  |  | 0
5 | Větrání technické místnosti, wc, koupelen a kuchyňky č.m. 108; 109; 210; 309; 310
Přívod vzduchu do technické místnosti č.m. 108
5.1 | Plastová větrací mřížka 125, síťka + okapnička, d125 | ks | 1
5.2 | Plastová větrací mřížka d125 | ks | 1
Spiro potrubí a příslušenství
5.3 | Trouba 125 | bm | 1
Odsávání vzduchu
5.10 | Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou, filtrem na straně sání a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 150 m3/hod; Dp = 90 Pa; P = 53 W; 230 V; IP44; prostorový termostat | ks | 1
5.11 | Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44 | ks | 3
5.12 | Sporáková digestoř se zpětnou klapkou a s osvětlením Qv = 150 m3/hod; P = 200 W; 230V | ks | 1
5.13 | Výfuková hlavice 200 | ks | 1
| Odvodnění je dodávkou ZTI | kpl | 1
Spiro potrubí a příslušenství
5.14 | OBJ odbočka 45° 160/100 | ks | 1
5.15 | OBJ odbočka 90° 160/100 | ks | 2
5.16 | OBJ odbočka 90° 200/100 | ks | 1
5.17 | OBJ odbočka 45° 200/140 | ks | 1
5.18 | OS oblouk 90° 100 | ks | 1
5.19 | OS oblouk 45° 140 | ks | 2
5.20 | OS oblouk 90° 140 | ks | 1
5.21 | OS oblouk 45° 160 | ks | 3
5.22 | OS oblouk 45° 200 | ks | 1
5.23 | OS oblouk 60° 200 | ks | 2
5.24 | Osový přechod 200/160 | ks | 1
5.25 | Trouba 100 | bm | 2
5.26 | Trouba 140 | bm | 1
5.27 | Trouba 160 | bm | 7
5.28 | Trouba 200 | bm | 2
5.29 | Přípoj k digestoři – přechod na d 140 | ks | 1
5.30 | Koncový kryt odbočky 160 upravený – s přípojem k odvodnění | ks | 1
Celkem dodávka VZT zařízení č. 5 : |  |  |  |  | 0
6 | Větrání koupelen č.m. 207; 307
6.1 | Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44 | ks | 2
6.2 | Výfuková hlavice 140 | ks | 1
| Odvodnění je dodávkou ZTI | kpl | 1
Spiro potrubí a příslušenství
6.3 | OBJ odbočka 90° 140/100 | ks | 2
6.4 | Trouba 140 | bm | 10
6.5 | Koncový kryt odbočky 140 upravený – s přípojem k odvodnění | ks | 1
Celkem dodávka VZT zařízení č. 6 : |  |  |  |  | 0
7 | Větrání místností WC č.m. 205; 305
7.1 | Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44 | ks | 2
7.2 | Výfuková hlavice 140 | ks | 1
| Odvodnění stoupačky | kpl | 1
Spiro potrubí a příslušenství
7.3 | OBJ odbočka 90° 140/100 | ks | 2
7.4 | Trouba 140 | bm | 11
7.5 | Koncový kryt odbočky 140 upravený – s přípojem k odvodnění | ks | 1
Celkem dodávka VZT zařízení č. 7 : |  |  |  |  | 0
8 | Větrání kuchyňských koutů č.m. 206; 306; 405
8.1 | Sporáková digestoř se zpětnou klapkou a s osvětlením Qv = 150 m3/hod; P = 200 W; 230V | ks | 3
8.2 | Výfuková hlavice 140 | ks | 1
8.3 | Výfuková hlavice 160 | ks | 1
8.4 | Přípoj k digestoři – přechod na d 140 | ks | 3
8.5 | Kondenzační jímka 140 | ks | 1
| Odvodnění je dodávkou ZTI | kpl | 1
Spiro potrubí a příslušenství
8.6 | OBJ odbočka 45° 160/140 | ks | 2
8.7 | OS oblouk 45° 140 | ks | 2
8.8 | OS oblouk 30° 140 | ks | 2
8.9 | OS oblouk 60° 140 | ks | 2
8.10 | OS oblouk 90° 140 | ks | 2
8.11 | Trouba 140 | bm | 8
8.12 | Trouba 160 | bm | 11
8.13 | Koncový kryt odbočky 160 upravený – s přípojem k odvodnění | ks | 1
Celkem dodávka VZT zařízení č. 8 : |  |  |  |  | 0
9 | Větrání wc a koupelny č.m. 406; 407
9.1 | Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44 | ks | 2
9.2 | Výfuková hlavice 125 | ks | 1
9.3 | Koncový kryt odbočky 125 upravený – s přípojem k odvodnění | ks | 1
| Odvodnění je dodávkou ZTI | kpl | 1
Spiro potrubí a příslušenství
9.4 | Dvojitá odbočka 45° 125/100/100 | ks | 1
9.5 | OS oblouk 90° 100 | ks | 2
9.6 | Trouba 125 | bm | 3
Celkem dodávka VZT zařízení č. 9 : |  |  |  |  | 0
10 | Větrání pokojů č.m. 401; 402; 403; 405
10.1 | Decentrální větrací systém se zpětným získáváním tepla 91%; Qv = 29 m3/hod. Větrací set : hranatý plastový vnitřní kryt s prachovým filtrem, reverzní ventilátor P=3 W; keramický výměník ZZT s účinností 91 %; stavení průchodka d230 mm, dl. 650 mm; nerezový venkovní kryt (RAL dle výběru investora); akustická vložka pro snížení venkovního hluku | ks | 4
10.2 | Digitální programovatelný regulátor vč. senzoru vlhkosti a teploty; P= 25 W; 18 V AC / 24 V DC; 1,5 A | ks | 1
10.3 | Mřížky stěnové 400x200/12,5 | ks | 10
Celkem dodávka VZT zařízení č. 10 : |  |  |  |  | 0
11 | Klimatizace pokojů č.m. 401; 402; 403; 405
11.1 | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná Qch = 2 kW; Qt = 2,5 Kw; P = 30 W; 230 V; včetně dálkového ovládání | ks | 3
11.2 | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná Qch = 5,1 kW; Qt = 6,3 kW; P = 30 W; 230 V; včetně dálkového ovládání | ks | 1
11.3 | Venkovní klimatizač. jednotka MULTI SPLIT – DC inverter TČ; připojení 4 vnitřních jednotek; Qch = 2,7 – 10 kW; Qt = 2,8 – 11 kW; P = 4,7 kW; připojení kabelem 3 x 4 mm2; Jistič 32 A | ks | 1
Celkem dodávka klimatizačního zařízení č. 11 : |  |  |  |  | 0
11.4 | Propojení vnitřních jednotek s jednotkou venkovní izolovaným dvoutrubkovým Cu potrubím s chladivem a elektrickým kabelem | bm | 75
11.5 | Konzola pod venkovní jednotku– nosnost 80 kg | ks | 1
| Odvodnění je dodávkou ZTI | kpl | 1
Montáž zařízení č.11 včetně kompletace a dopravy : |  |  |  |  | 0
12 | Izolace
12.1 | Tepelná izolace - samolepící rohož s ALS polepem tl. 30 mm (všechna VZT potrubí procházející nevytápěným prostorem) | m2 | 18
12.2 | Izolace, rohož pro obalení potrubí prostupující stěnou, ochrana potrubí proti poškození, tlumení hluku a vibrací tl. 20 mm | m2 | 40
Celkem dodávka izolace : |  |  |  |  | 0
13 | Pomocný materiál
13.1 | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1
13.2 | Závěsy, úchyty zařízení | kpl | 1
13.3 | Požární ucpávky | kpl | 1
Celkem dodávka pomocný materiál : |  |  |  |  | 0
14 | Zkoušky vzduchotechnických zařízení.
14.1 | Při zkouškách se vzduchotechnická zařízení vyregulují na projektované parametry , ověří se funkce měření a regulace a ovládání zařízení. Provede se zaškolení obsluhy v používání, předají se návody na používání a údržbu zařízení. | kpl | 1
REKAPITULACE NÁKLADŮ :
VZDUCHOTECHNIKA
1 | Větrání komerčních prostorů a příslušenství komerce č.m. 102 až 105; 113; 114. |  |  |  | 0
2 | Větrání úklidové komory, sušárny č.m. 110 |  |  |  | 0
4 | Větrání úklidové komory č.m. 111 |  |  |  | 0
5 | Větrání technické místnosti, wc, koupelen a kuchyňky č.m. 108; 109; 210; 309; 310 |  |  |  | 0
6 | Větrání koupelen č.m. 207; 307 |  |  |  | 0
7 | Větrání místností WC č.m. 205; 305 |  |  |  | 0
8 | Větrání kuchyňských koutů č.m. 206; 306; 405 |  |  |  | 0
9 | Větrání wc a koupelny č.m. 406; 407 |  |  |  | 0
10 | Větrání pokojů č.m. 401; 402; 403; 405 |  |  |  | 0
12 | Izolace |  |  |  | 0
13 | Pomocný materiál |  |  |  | 0
14 | Zkoušky vzduchotechnických zařízení. |  |  |  | 0
Celkové náklady na VZT včetně dopravy a montáže zařízení : |  |  |  |  | 0
11 | KLIMATIZACE POKOJŮ č.m. 401, 402, 403, 405
| Dodávka klimatizačních jednotek |  |  |  | 0
| Montáž klimatizačních jednottek vč. rozvodů chladiva, el. instalace, náplně, konzoly, kompletace, uvedení do provozu, dopravy, zkoušek a předání |  |  |  | 0
Celkové náklady na klimatizační zařízení : |  |  |  |  | 0
NÁKLADY NA VZDUCHOTECHNIKU A KLIMATIZACI
| Náklady na vzduchotechniku |  |  |  | 0
| Náklady na klimatizaci |  |  |  | 0
Celkové náklady na vzduchotechniku a klimatizaci bez DPH : |  |  |  |  | 0
POZNÁMKY:
Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy na stavbu, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu. Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení. Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

## Požadavky na profese
Příloha č.1 POŽADAVKY NA PROFESE
Elektroinstalace
El. instalace zajistí uzemnění 7 potrubí umístěných na střechách objektu. (Φ 100 – 200 mm).
Požadavky na jednotlivá vzduchotechnická zařízení:
VZT zařízení č.1 - Větrání komerčních prostorů a příslušenství komerce č.m. 102 až 105; 117; 118
Odvodní dvouotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí d160; Qv = 380 m3/hod; Dp = 170 Pa; P = 50 W; 230 V; 0,22 A; je umístěný pod stropem místnosti 113. Označený je pozicí 1.1. Dobu chodu ventilátoru omezit časovým spínačem s nastavitelným rozsahem doběh 2-20 min. Spouštění chodu ventilátoru provést v místnostech 104 a 105. | 50 | W
VZT zařízení č.2 – Větrání úklidové komory, sušárny č.m. 110
Pro odsávání vzduchu je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44 Ventilátor označený pozicí 2.1. Spouštění ventilátoru instalovat ve větrané místnosti, vypínač na stěně. | 72 | W
VZT zařízení č.5 – Větrání technické místnosti, wc, koupelen a kuchyňky č.m. 108; 109; 210; 309; 310
Technická místnost č. 108 - Pod stropem je osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou, filtrem na straně sání a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 150 m3/hod; Dp = 90 Pa; P = 53 W; 230 V; IP44. Ventilátor je označený pozicí 5.4. Spouštění ventilátoru pomocí prostorového termostatu instalovaného v technické místnosti. | 53 | W
WC a koupelna č.m. 109; 210; 309. V každé místnosti je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44 Ventilátory jsou označené pozicí 5.11. Spouštění ventilátorů instalovat ve větraných místnostech. | 216 | W
Sporák v místnosti č. 310. Nad sporákem bude umístěná digestoř s ventilátorem a osvětlením označená pozicí 5.12; P = 200 W; 230 V. | 200 | W
VZT zařízení č.6 – Větrání koupelen č.m. 207; 307
V každé koupelně je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44. Ventilátory jsou označené pozicí 6.1. Spouštění ventilátorů instalovat ve větraných místnostech. | 144 | W
VZT zařízení č.7 – Větrání místností WC č.m. 205; 305
V každé místnosti WC je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44 Ventilátory jsou označené pozicí 7.1. Spouštění ventilátorů instalovat ve větraných místnostech. | 144 | W
VZT zařízení č.8 – Větrání kuchyňských koutů č.m. 206; 306; 405
Nad každým sporákem bude umístěná digestoř s ventilátorem a osvětlením označená pozicí 8.1 – 3 ks; P = 200 W; 230 V. | 600 | W
VZT zařízení č.9 – Větrání wc a koupelen č.m. 406; 407
Na WC a v koupelně je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44. Ventilátory jsou označené pozicí 9.1. Spouštění ventilátorů instalovat ve větraných místnostech. | 144 | W
VZT zařízení č.10 – Řízené větrání pokojů č.m. 401; 402; 403; 405
4 ks větracích jednotek (ventilátorů) jsou označené pozicí 10.1, jsou umístěné v každém pokoji. Programovatelný regulátor je označený pozicí 10.2, je umístěný na chodbě č.m. 404; P= 25 W; 18 V AC / 24 V DC; 1,5 A | 25 | W
Vzt zařízení č.11 – Klimatizace pokojů č.m. 401; 402; 403; 405
Požadavek je na připojení venkovní klimatizační jednotky MULTI SPLIT - DC INVENTOR TČ kabelem 3x4 mm2 s jističem 32A; P = 4,7 kW. Venkovní chladící jednotka je označené pozicí 11.1 a je umístěná nad střechou místnosti č. 309. Propojení venkovní klimatizační jednotky s klimatizačními jednotkami vnitřními provede dodavatel klimatizačních jednotek. | 4700 | W
Celkový příkon el. energie instalovaný pro vzduchotechnická zařízení | 1648 | W
Celkový příkon el. energie instalovaný pro klimatizaci | 4700 | W
Celkem vzduchotechnika + klimatizace spolu | 6348 | W
Zdravotně technické instalace
Zdravotní instalace zajistí odvodnění všech stoupaček vzduchotechnického potrubí a 4 ks nástěnných klimatizačních jednotek umístěných v pokojích 4. np. Odvodnění provést přes sifony s vodním a mechanickým uzávěrem.